## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 23.11.15 по 8:00 30.11.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС Чульчам, КЛ-10 РП-1-2 | ЗЗ, отключена персоналом | 23.11.15 06:56 | 23.11.15 09:30 | 2:34 | 1519 | Повреждение КЛ-10 РП-1 ф. ТП-1-01. | нет | -19 | да
2 |  |  | РП-20, ВЛ-10 Лесников | ЗЗ, отключена персоналом | 23.11.15 07:00 | 23.11.15 11:43 | 4:23 | 169 | Повреждение проходного изолятора ф. "С" на ТП РТЦ. | нет | -19 | нет
3 | ЮТЭК-ХМР | п.Кедровый | ТП №18-5029 ф. №4 | МТЗ | 23.11.15. 11:30 | 23.11.15. 11:40 | 0:10 | 6 | Короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ. | нет | -22 | да
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Алябьево | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 "Мечта" | МТЗ, УАПВ | 27.11.15 22:44 | 27.11.15 22:44 | 0 | 0 | Повреждение опорного изолятора ф."В" на ТП 16-218. | нет | -11 | да
5 |  |  |  | отключена персоналом | 28.11.15 0:29 | 28.11.15 0:50 | 0:21 | 28.79
6 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС110/10/6 Пионерная-2, В-10 ТП-220 | отключен персоналом | 28.11.15 07:15 | 28.11.15 11:40 | 4:25 | 143.93 | Повреждение КЛ-10 между ТП-220 и ТП-219. | нет | -9 | нет
ИТОГО: 6 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1866.72 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.