## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.04.17 по 8:00 01.05.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС "Кума", В-6 ЛПХ | ТО | 25.04.17 16:18 | 25.04.17 16:40 | 0:22 | 0 | Не установлена. | нет | 5 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | д. Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10 Западно-Угутская-Каюково | отключена персоналом | 25.04.17 20:40 | 25.04.17 23:47 | 3:07 | 519 | Повреждение опорного изолятора ф."А" в секущей ячейке Ф-Каюково (отпайка на КП-3), снижение сопротивления изоляции (ф."А"-1кВ, ф."В"-9,8кВ, ф."С"-9,2кВ). | п.Каюково, ООО "КанБайкал" | 7 | нет
3 |  |  |  | отключена персоналом | 27.04.17 13:37 | 28.04.17 12:25 | 22:48 | 3950 | Повреждение опорного изолятора на ТП-10/04 №1 п. Каюково (МУП СРЭС) | п. Каюково, ООО "КанБайкал" | 2 | нет
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП-1-1 | МТЗ | 27.04.17 10:34 | 27.04.17 12:27 | 1:53 | 2544 | Попадание кошки в РУ-10 кВ ТП №11-14 (ООО "УК Меркурий"). | нет | 5 | нет
5 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | ТО, 3ст.ТНЗНП, УАПВ | 28.04.17 05:43 | 28.04.17 05:43 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается, ИМФ=60 км от ПС Игрим (Uкз=165кВ, Iкз=0,6кА, 3I0=0,48кА). | нет | 1 | да
6 | ЮТЭК-ХМР | п.Выкатной | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Тюли | ТО | 25.04.17 21:20 | 25.04.17 22:11 | 0:51 | 100 | Повреждение КЛ-10 от оп.№26 до ТП-№18-1026 | нет | 6 | нет
7 | ЮТЭК-Энергия | г.Урай | ПС 110/6/6 Евра, ВЛ-6 КОС-2 | ТО | 26.04.17 06:27 | 27.04.17 21:41 | 39:14 | 81 | Повреждение КЛ-6 кВ (отпайка на ТП №27). | нет | 2 | нет
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7113 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.