## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год
АО "Югорская региональная электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП "ВОС" яч.№5 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 22.01.15 09:11 | 22.01.15 10:10 | 22.01.15 10:10 | 0.040972 | 160 | ведомость отключений |  | 0.53264
2 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП "ВОС", ВЛ-6 яч.8 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 1 | 0 | 281 | 17.03.15 11:32 | 17.03.15 15:14 | 17.03.15 15:14 | 0.15417 | 578 | ведомость отключений |  | 43.3208
2 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП "ВОС", ВЛ-6 яч.27 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1 | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1 | 0 | 664 | 28.03.15 11:12 | 28.03.15 12:05 | 28.03.15 12:05 | 0.039583 | 98 | ведомость отключений |  | 26.2833
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП "ВОС", ВЛ-6 яч.27 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1 | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1 | 0 | 664 | 19.05.15 10:30 | 19.05.15 11:15 | 19.05.15 11:15 | 0.03125 | 78 | ведомость отключений |  | 20.75
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП "Город" | ЦРП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 1 | 0 | 556 | 1 | 0 | 557 | 18.06.15 20:10 | 18.06.15 20:16 | 18.06.15 20:16 | 0.0041667 | 58 | ведомость отключений |  | 2.3208
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 Полноват ВЛ-10кВ яч.№6 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 453 | 1 | 0 | 454 | 29.06.15. 14:00 | 29.06.15. 17:00 | 29.06.15. 17:00 | 0.125 | 895 | ведомость отключений |  | 56.75
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 Полноват ВЛ-10кВ яч.№5 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 29.06.15. 18:40 | 29.06.15. 22:30 | 29.06.15. 22:30 | 0.15972 | 79 | ведомость отключений |  | 2.5556
5 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП№3 "ВОС" ВЛ-6кВ яч.№5 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13.07.15. 16:24 | 13.07.15. 17:15 | 13.07.15. 17:15 | 0.035417 | 698 | ведомость отключений |  | 0.46042
5 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП№3 "ВОС" ВЛ-6кВ яч.№28 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 143 | 2 | 0 | 145 | 1 | 0 | 146 | 24.07.15. 12:45 | 24.07.15. 14:23 | 24.07.15. 14:23 | 0.068056 | 345 | ведомость отключений |  | 9.9361
6 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП "Город" яч.№6, ЗРУ-2, ввод №2 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08.09.15 15:00 | 08.09.15 15:30 | 08.09.15 15:30 | 0.020833 | 0 | ведомость отключений |  | 0.020833
6 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП №4 "Строитель"яч.№12, ввод №2 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08.09.15 15:00 | 08.09.15 15:30 | 08.09.15 15:30 | 0.020833 | 0 | ведомость отключений |  | 0.020833
7 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП №10-2 "ЦГК" яч.№10, яч.№11 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.09.15. 19:05 | 17.09.15. 20:45 | 17.09.15. 20:45 | 0.069444 | 240 | ведомость отключений |  | 0.069444
7 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП №3 "ВОС" яч.№28 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 143 | 2 | 0 | 145 | 1 | 0 | 146 | 20.10.15 17:23 | 20.10.15 18:47 | 20.10.15 18:47 | 0.058333 | 320 | ведомость отключений |  | 8.5167
8 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | КТПН №10-602 "СУ-966" РУ-0,4 кВ, фидер "Жил. Городок" | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 1 | 0 | 123 | 21.12.15 10-26 | 21.12.15 11-04 | 21.12.15 11-04 | 0.026389 | 126 | ведомость отключений |  | 3.2458
8 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП №10-1 "Город" яч.№5, яч.№6 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 145 | 23.12.15 09:34 | 23.12.15 17:15 | 23.12.15 17:15 | 0.31875 | 986 | ведомость отключений |  | 46.2188
9 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛЗ-20 Березово-Пугоры | ЛЭП | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 17.03.15 14:10 | 18.03.15 21:24 | 18.03.15 21:24 | 1.3014 | 440 | ведомость отключений |  | 20.8222
9 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-6 №4РП | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 102 | 03.03.15 16:05 | 03.03.15 17:25 | 03.03.15 17:25 | 0.055556 | 550 | ведомость отключений |  | 5.6667
10 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/6 Березово В-6 2Т | Т | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 623 | 0 | 0 | 623 | 1 | 0 | 624 | 31.03.15 15:30 | 31.03.15 15:40 | 31.03.15 15:40 | 0.0069444 | 220 | ведомость отключений |  | 4.3333
10 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛЗ-20 Березово-Пугоры | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 28.03.15 08:40 | 29.03.15 15:04 | 29.03.15 15:04 | 1.5111 | 100 | ведомость отключений |  | 24.1778
11 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛЗ-20 Березово-Пугоры | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 12.06.15 09:30 | 13.06.15 21:50 | 13.06.15 21:50 | 1.5139 | 150 | ведомость отключений |  | 24.2222
11 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | ЛЭП | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.06.15 07:11 | 13.06.15 07:11 | 13.06.15 07:11 | 0 | 0 | ведомость отключений |  | 0
12 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛЗ-20 Игрим-Н.Нарыкары | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 263 | 264 | 0 | 0 | 264 | 1 | 0 | 265 | 20.06.15 20:50 | 20.06.15 22:50 | 20.06.15 22:50 | 0.083333 | 410 | ведомость отключений |  | 22.0833
12 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛЗ-20 Березово-Пугоры | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 24.07.15 18:30 | 24.07.15 19:25 | 24.07.15 19:25 | 0.038194 | 45 | ведомость отключений |  | 0.61111
13 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛЗ-20 Березово-Пугоры | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 05.08.15 08:55 | 05.08.15 09:15 | 05.08.15 09:15 | 0.013889 | 12 | ведомость отключений |  | 0.22222
13 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС Березово 110/35/6 ВЛ-6кВ ф.№3 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 143 | 09.10.15 09:25 | 09.10.15 10:50 | 09.10.15 10:50 | 0.059028 | 459 | ведомость отключений |  | 8.441
14 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛЗ-20 Березово-Пугоры | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 23.12.15 12:40 | 24.12.15 13:35 | 24.12.15 13:35 | 1.0382 | 730 | ведомость отключений |  | 16.6111
14 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС Березово 110/35/6 ВЛ-6кВ .№3 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 143 | 23.12.15 16:25 | 23.12.15 19:51 | 23.12.15 19:51 | 0.094444 | 2131 | ведомость отключений |  | 13.5056
15 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС Конда-2 яч.№32 В-10 кВ Хим. Защита ВЛ-10 Хим. Защита | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 34 | 01.02.15 16-00 | 02.02.15 13-20 | 02.02.15 13-20 | 0.90278 | 900 | ведомость отключений |  | 30.6944
15 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС Конда-2 яч.№10 В-10 кВ Нефтяник-1 РП №12-2 ВЛ-10 Маяковского, ВЛ-10 ПТУ | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.02.15 15-40 | 13.02.15 16-51 | 13.02.15 16-51 | 0.049306 | 1710 | ведомость отключений |  | 0.049306
16 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 Мортка, ВЛ-10 кВ Нижний склад, | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15.03.15 22-54 | 16.03.15 01-21 | 16.03.15 01-21 | 0.10208 | 164 | ведомость отключений |  | 0.30625
16 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 35/10 Ямки, ВЛ-10 кВ Юмас | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | 1 | 0 | 247 | 15.03.15 22-56 | 16.03.15 02-45 | 16.03.15 02-45 | 0.15903 | 1028 | ведомость отключений |  | 39.2799
17 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС Конда-2 яч.№32 В-10 кВ Хим. Защита ВЛ-10 Хим. Защита | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 34 | 08.04.15 09-13 | 08.04.15 14-10 | 08.04.15 14-10 | 0.20625 | 900 | ведомость отключений |  | 7.0125
17 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 35/10 "Половинка", ВЛ-10 кВ Поселок-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 1 | 0 | 243 | 30.04.15 22-26 | 01.05.15 00-07 | 01.05.15 00-07 | 0.070139 | 498 | ведомость отключений |  | 17.0437
18 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 Мортка, ВЛ-10 кВ Нижний склад | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 01.05.15 08-05 | 01.05.15 09-29 | 01.05.15 09-29 | 0.058333 | 46 | ведомость отключений |  | 0.175
18 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЛВ-10 Дальний | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 93 | 18.05.15 18-01 | 18.05.15 22-14 | 18.05.15 22-14 | 0.17569 | 315 | ведомость отключений |  | 16.3396
19 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС Конда-2 яч.№32 В-10 кВ Хим. Защита ВЛ-10 Хим. Защита | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 34 | 30.05.15 18-00 | 30.05.15 22-28 | 30.05.15 22-28 | 0.18611 | 1308 | ведомость отключений |  | 6.3278
19 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас В-10 Вокзал | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 04.06.15 14-12 | 04.06.15 16-28 | 04.06.15 16-28 | 0.094444 | 1008.94 | ведомость отключений |  | 0.28333
20 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас ВЛ-10 Станция | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 202 | 1 | 0 | 203 | 04.06.15 14-35 | 04.06.15 18-07 | 04.06.15 18-07 | 0.14722 | 775.39 | ведомость отключений |  | 29.8861
20 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | РП №12-1 ВЛ-10 Мыс | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | 0 | 0 | 577 | 1 | 0 | 578 | 04.06.15 14-48 | 04.06.15 18-05 | 04.06.15 18-05 | 0.13681 | 2714.63 | ведомость отключений |  | 79.0736
21 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | КТП № 12-25 яч.№5 ВЛ-10 Маяковского | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 | 141 | 04.06.15 18-05 | 04.06.15 20-05 | 04.06.15 20-05 | 0.083333 | 229.31 | ведомость отключений |  | 11.75
21 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/6/6 Евра 2В-6 2Т | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05.06.15 10-43 | 05.06.15 15-55 | 05.06.15 15-55 | 0.023611 | 180 | ведомость отключений |  | 0.023611
22 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас ВЛ-10 Луговой | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 1 | 0 | 1071 | 18.06.15 18-57 | 18.06.15 19-29 | 18.06.15 19-39 | 0.029167 | 747 | ведомость отключений |  | 31.2375
22 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС Кедровое ВЛ-10 Болчары | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 869 | 0 | 0 | 869 | 1 | 0 | 870 | 23.06.15. 07-07 | 23.06.15. 07-51 | 23.06.15. 07-51 | 0.030556 | 294 | ведомость отключений |  | 26.5833
23 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас В-35 Ямки | ЛЭП | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 | 0 | 0 | 487 | 1 | 0 | 488 | 23.06.15. 19-57 | 23.06.15. 21-24 | 23.06.15. 21-24 | 0.060417 | 368 | ведомость отключений |  | 29.4833
23 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас В-10 РП-3-1 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 396 | 1 | 0 | 397 | 30.06.15 05-13 | 30.06.15 10-03 | 30.06.15 06-12 | 0.040972 | 467 | ведомость отключений |  | 16.266
24 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | КТП № 12-7 ВЛ-10 Первомайская | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 72 | 03.07.15 12-09 | 03.07.15 14-36 | 03.07.15 14-36 | 0.10208 | 46 | ведомость отключений |  | 7.35
24 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 МДФ В-110Тавда ВЛ-110Сотник-МДФ-Тавда ПС"Сотник",ПС"Тавда"В-110 МДФ | ЛЭП | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922 | 3922 | 0 | 0 | 3922 | 1 | 0 | 3923 | 07.07.15 17-00 | 07.07.15 18-55 | 07.07.15 18-55 | 0.079861 | 1130 | ведомость отключений |  | 313.2951
25 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас В-10 Станция | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1368 | 1368 | 0 | 0 | 1369 | 1 | 0 | 1370 | 08.07.15 04-45 | 08.07.15 05-43 | 08.07.15 05-43 | 0.040278 | 125 | ведомость отключений |  | 55.1806
25 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗАО "ТУРСУНТ" БКНС №1, яч №4, В-6 Совхоз | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 1324 | 0 | 0 | 1324 | 1 | 0 | 1325 | 13.07.15 14-22 | 08.07.15 16-46 | 08.07.15 16-46 | 0.1 | 467 | ведомость отключений |  | 132.5
26 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | УМН ЗРУ НПС Конда 2 В-10 Нефтяник 1, яч. 10 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 284 | 1 | 0 | 285 | 30.07.15 15-43 | 30.07.15 16-34 | 30.07.15 16-34 | 0.035417 | 623 | ведомость отключений |  | 10.0938
26 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | РП 12-1, В-10 ИРП | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 273 | 1 | 0 | 274 | 31.07.15 00-08 | 31.07.15 03-00 | 31.07.15 03-00 | 0.11944 | 234 | ведомость отключений |  | 32.7278
27 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | РП 12-1, В-10 МЫС | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 1 | 0 | 481 | 05.08.15 15-00 | 05.08.15 18-08 | 05.08.15 18-08 | 0.13056 | 280 | ведомость отключений |  | 62.7972
27 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас В-10 Станция | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1369 | 0 | 0 | 1369 | 1 | 0 | 1370 | 25.08.15 11-10 | 25.08.15 13-35 | 25.08.15 13-35 | 0.10069 | 934 | ведомость отключений |  | 137.9514
28 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас В-10 Лиственничный | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 1419 | 0 | 0 | 1419 | 1 | 0 | 1420 | 22.09.15 10-47 | 22.09.15 11-52 | 22.09.15 11-52 | 0.10069 | 508 | ведомость отключений |  | 142.9861
28 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 35/10 Луговая В-10 Лесоцех | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 738 | 1 | 0 | 739 | 26.09.15 12-55 | 26.09.15 13-59 | 26.09.15 13-59 | 0.044444 | 31 | ведомость отключений |  | 32.8444
29 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас В-35 ЛПК | ЛЭП | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 2889 | 0 | 0 | 2889 | 1 | 0 | 2890 | 28.09.15. 03-00 | 28.09.15. 08-00 | 28.09.15. 08-00 | 0.20833 | 4000 | ведомость отключений |  | 602.0833
29 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 Юмас В-10 Станция | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1369 | 0 | 0 | 1369 | 1 | 0 | 1370 | 09.10.15 12-28 | 09.10.15 14-20 | 09.10.15 14-28 | 0.083333 | 685 | ведомость отключений |  | 114.1667
30 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Вандмтор" ВЛ-10 ф. РП-13-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 27.04.15 17:24 | 27.04.15 18:23 | 27.04.15 18:23 | 0.040972 | 617 | ведомость отключений |  | 0.65556
30 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-13 В-10 ф. РП 13-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 27.04.15 17:24 | 27.04.15 18:23 | 27.04.15 18:23 | 0.040972 | 617 | ведомость отключений |  | 0.65556
31 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-13 ВЛ-10 ф. АТБ-14 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 27.04.15 17:24 | 27.04.15 19:31 | 27.04.15 19:31 | 0.088194 | 528 | ведомость отключений |  | 1.3229
31 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-6 ВЛ-10 ф."КОС-4" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 83 | 30.05.15 10:00 | 30.05.15 10:36 | 30.05.15 10:36 | 0.036111 | 564 | ведомость отключений |  | 2.9972
32 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-17 ВЛ-10 ф."ГУС" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 6 | 0 | 101 | 1 | 0 | 102 | 30.05.15 10:00 | 30.05.15 11:53 | 30.05.15 11:53 | 0.078472 | 1552 | ведомость отключений |  | 8.0042
32 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 15 ВЛ-10 ф."Пионерный" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 2 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 05.06.15 05:18 | 05.06.15 06:47 | 05.06.15 06:47 | 0.061806 | 546 | ведомость отключений |  | 4.2646
33 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-7 яч.№4 ф."КНС" | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10.06.15 08:43 | 10.06.15 11:20 | 15.06.15 17:45 | 0.10903 | 670 | ведомость отключений |  | 0.43611
33 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ВЛ-10 ф."Аэропорт-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 23.04.14 10:20 | 23.04.14 11:58 | 23.04.14 10:20 | 0 | 0 | ведомость отключений |  | 0
34 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Чульчам" ф."ПНГС" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 310 | 5 | 0 | 315 | 1 | 0 | 316 | 18.06.15 20:21 | 18.06.15 00:14 | 18.06.15 00:14 | 0.12986 | 2010 | ведомость отключений |  | 41.0361
34 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Чульчам" ф."Город-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18.06.15 20:21 | 18.06.15 00:45 | 18.06.15 00:45 | 0.14861 | 249 | ведомость отключений |  | 0.59444
35 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 22 ф."ТП 14-28-1", ф."ТП 14-28-2" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 22 | 18.06.15 22:24 | 18.06.15 23:44 | 18.06.15 23:44 | 0.027778 | 395 | ведомость отключений |  | 0.61111
35 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-6 ВЛ-10 ф."КОС-4" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 83 | 18.06.15 20:21 | 19.06.15 03:40 | 19.06.15 03:40 | 0.27847 | 3666 | ведомость отключений |  | 23.1132
36 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ВЛ-10 ф."Город-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20.06.15 12:05 | 20.06.15 13:17 | 20.06.15 13:17 | 0.033333 | 37 | ведомость отключений |  | 0.13333
36 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Вандмтор" ВЛ-10 ф. "Земснаряд" | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 96 | 1 | 0 | 97 | 1 | 0 | 98 | 25.06.15 22:20 | 25.06.15 23:12 | 25.06.15 23:12 | 0.055556 | 459 | ведомость отключений |  | 5.4444
37 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ВЛ-10 ф."Финский комплекс" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 60 | 05.07.15. 15:37 | 05.07.15. 16:07 | 05.07.15. 16:07 | 0.020833 | 132 | ведомость отключений |  | 1.25
37 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ВЛ-10 ф."Северный" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 96 | 05.07.15. 14:31 | 05.07.15. 15:08 | 05.07.15. 15:08 | 0.025694 | 388 | ведомость отключений |  | 2.4667
38 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ВЛ-10 ф."Экспедиция" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2 | 7 | 0 | 133 | 1 | 0 | 134 | 07.07.15. 23:59 | 07.07.15. 00:31 | 07.07.15. 00:31 | 0.022222 | 318 | ведомость отключений |  | 2.9778
38 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-6 ВЛ-10 ф."Аэропорт-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11.07.15. 18:34 | 13.07.15. 11:10 | 11.07.15. 18:34 | 0 | 0 | ведомость отключений |  | 0
39 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Чульчам" ф."КНС-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11.07.15. 15:11 | 11.07.15. 17:28 | 11.07.15. 17:28 | 0.071528 | 114 | ведомость отключений |  | 0.21458
39 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 22 ВЛ-10 ф."ТП 14-04" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 53 | 21.07.15. 18:38 | 21.07.15. 20:03 | 21.07.15. 20:03 | 0.017361 | 124 | ведомость отключений |  | 0.92014
40 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Чульчам" ф."Западный-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1153 | 17 | 0 | 1170 | 1 | 0 | 1171 | 23.07.15. 07:17 | 23.07.15. 23:12 | 23.07.15. 08:27 | 0.048611 | 1069 | ведомость отключений |  | 56.9236
40 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 20 ф."Промбаза" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 8 | 0 | 54 | 1 | 0 | 55 | 23.07.15. 07:17 | 23.07.15. 10:17 | 23.07.15. 10:17 | 0.125 | 1676 | ведомость отключений |  | 6.875
41 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 20 ф."Промбаза" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 8 | 0 | 54 | 1 | 0 | 55 | 23.07.15. 22:52 | 23.07.15. 23:12 | 23.07.15. 23:12 | 0.069444 | 894 | ведомость отключений |  | 3.8194
41 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 20 ф."Промбаза" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 8 | 0 | 54 | 1 | 0 | 55 | 24.07.15. 21:27 | 24.07.15. 03:33 | 24.07.15. 03:33 | 0.25417 | 3354 | ведомость отключений |  | 13.9792
42 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Заречная" ВЛ-6 ф."Скважина-1" | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27.07.15. 08:07 | 27.07.15. 09:27 | 27.07.15. 09:27 | 0.055556 | 15 | ведомость отключений |  | 0.11111
42 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Чульчам" ф."КНС-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25.08.15. 09:08 | 25.08.15. 11:19 | 25.08.15. 11:19 | 0.090972 | 140 | ведомость отключений |  | 0.27292
43 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Чара" ф."Транзит-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 | 61 | 12.09.15 04:08 | 12.09.15 21:43 | 12.09.15 06:43 | 0.10764 | 3493 | ведомость отключений |  | 6.566
43 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 15 ВЛ-10 ф."Пионерный" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 2 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 16.09.15 22:00 | 16.09.15 22:45 | 16.09.15 22:45 | 0.03125 | 188 | ведомость отключений |  | 2.1562
44 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Чара" посадка напряжения. РП 5-27 авар. откл. В-10 МТЗ ф."ИТБ 13-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 23.10.15 16:55 | 26.10.15 16:09 | 23.10.15 16:55 | 0 | 0 | ведомость отключений |  | 0
44 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 15 ВЛ-10 ф."УДС" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 64 | 7 | 0 | 71 | 1 | 0 | 72 | 27.10.15 09:52 | 27.10.15 11:11 | 27.10.15 11:11 | 0.11181 | 2328 | ведомость отключений |  | 8.05
45 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-6 ф."Аэропорт-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 05.11.15 16:35 | 05.11.15 19:06 | 05.11.15 16:35 | 0 | 0 | ведомость отключений |  | 0
45 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 22 ВЛ-10 ф."ТП 14-28-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 22 | 05.11.15 08:10 | 05.11.15 16:10 | 05.11.15 16:10 | 0.14514 | 1467 | ведомость отключений |  | 3.1931
46 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-6 яч.№7 ф."Аэропорт-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 17.11.15 23:39 | 17.11.15 11:15 | 17.11.15 23:39 | 0 | 0 | ведомость отключений |  | 0
46 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-22 ф."ТП 14-28-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 22 | 17.11.15 00:01 | 17.11.15 03:57 | 17.11.15 03:57 | 0.16389 | 1467 | ведомость отключений |  | 3.6056
47 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-2 ф."ТП 4-01-2" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 18.11.15 00:29 | 18.11.15 11:40 | 18.11.15 04:29 | 0.16667 | 2116 | ведомость отключений |  | 2.8333
47 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-20 яч.№18 ф."Лесников" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 18.11.15 22:56 | 18.11.15 23:42 | 18.11.15 23:42 | 0.030556 | 296 | ведомость отключений |  | 0.275
48 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 22 ф."Восточный -1" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 22.11.15 12:12 | 22.11.15 13:26 | 22.11.15 13:26 | 0.051389 | 140 | ведомость отключений |  | 0.71944
48 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС "Чульчам" ф. "РП-1-2" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 0 | 29 | 1 | 0 | 30 | 23.11.15 06:56 | 23.11.15 09:30 | 23.11.15 09:30 | 0.10139 | 3218 | ведомость отключений |  | 3.0417
49 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-20 ф."Лесников" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 23.11.15 07:00 | 23.11.15 11:43 | 23.11.15 11:43 | 0.19653 | 2268 | ведомость отключений |  | 1.7688
49 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-1 ф."ТП 1-01-1" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 0 | 36 | 1 | 0 | 37 | 23.11.15 12:50 | 23.11.15 13:16 | 23.11.15 13:16 | 0.018056 | 282 | ведомость отключений |  | 0.66806
50 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 27 яч.№27 ф."ТП 1-09" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.11.15 12:50 | 23.11.15 13:24 | 23.11.15 13:24 | 0 | 0 | ведомость отключений |  | 0
50 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 22 ф."ТП 14-04" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 53 | 09.12.15 18:42 | 09.12.15 20:22 | 09.12.15 20:22 | 0.027778 | 146 | ведомость отключений |  | 1.4722
51 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 22 ф."Восточный-1" | ТП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 28.12.15 09:26 | 28.12.15 09:42 | 28.12.15 09:42 | 0.011111 | 28 | ведомость отключений |  | 0.15556
51 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф. Жил.Поселок-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 526 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 4 | 761 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1 | 0 | 766 | 02.01.15 21:30 | 02.01.15 22:52 | 02.01.15 22:52 | 0.056944 |  | ведомость отключений |  | 43.6194
52 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф. Жил.Поселок-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02.01.15 23:58 | 03.01.15 15:31 | 02.01.15 22:52 | 0.60625 |  | ведомость отключений |  | 0.60625
52 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф. Жил.Поселок-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 401 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1 | 0 | 406 | 02.01.15 23:58 | 03.01.15 00:19 | 03.01.15 00:19 | 0.014583 |  | ведомость отключений |  | 5.9208
53 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Жил.поселок-2 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 | 0 | 225 | 04.01.15 13:25 | 04.01.15 14:40 | 04.01.15 14:40 | 0.052083 |  | ведомость отключений |  | 11.7188
53 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Мансийская, ВЛ-10 Поселок-1 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 909 | 1 | 0 | 910 | 06.01.15 22:16 | 06.01.15 02:23 | 06.01.15 23:25 | 0.047917 |  | ведомость отключений |  | 43.6042
54 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Лесозавод | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 59 | 12.01.15 09:50 | 12.01.15 15:36 | 12.01.15 15:36 | 0.24028 |  | ведомость отключений |  | 14.1764
54 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Мансийская, ВЛ-10 Поселок-1 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.01.15 14:06 | 12.01.15 15:17 | 12.01.15 15:17 | 0.049306 |  | ведомость отключений |  | 0.049306
55 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Алябьево ВЛ-10кВ ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 04.01.15 08:16 | 04.01.15 11:00 | 04.01.15 11:00 | 0.11389 |  | ведомость отключений |  | 0.34167
55 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Алябьево ВЛ-10кВ ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13.01.15 14:36 | 13.01.15 16:07 | 13.01.15 16:07 | 0.076389 |  | ведомость отключений |  | 0.22917
56 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Алябьево ВЛ-10кВ ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15.01.15 13:15 | 15.01.15 14:50 | 15.01.15 14:50 | 0.065972 |  | ведомость отключений |  | 0.19792
56 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Картопья В-10 Промбаза | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02.02.15 12:04 | 02.02.15 12:55 | 02.02.15 12:55 | 0.0375 |  | ведомость отключений |  | 0.0375
57 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Поселок | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 364 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 10 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 03.02.15 10:45 | 03.02.15 11:42 | 03.02.15 11:42 | 0.017361 |  | ведомость отключений |  | 0.017361
57 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Лесозавод | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09.02.15 06:53 | 09.02.15 11:39 | 09.02.15 11:39 | 0.19861 |  | ведомость отключений |  | 0.19861
58 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС110/10 Самза ф.Посёлок | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 41 | 11.02.15 15:08 | 11.02.15 16:52 | 11.02.15 16:52 | 0.093056 |  | ведомость отключений |  | 3.8153
58 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС110/10 Агириш ф.Котельная | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 04.03.15 18:18 | 04.03.15 18:56 | 04.03.15 18:56 | 0.026389 |  | ведомость отключений |  | 0.13194
59 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ЦРП Советский ф.Семакова | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 | 205 | 15.03.15 19:50 | 15.03.15 21:12 | 15.03.15 21:12 | 0.056944 |  | ведомость отключений |  | 11.6736
59 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.Зел.зона | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 15.03.15 21:08 | 15.03.15 23:24 | 15.03.15 23:24 | 0.094444 |  | ведомость отключений |  | 1.7
60 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Лесозавод | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.03.15 02:20 | 16.03.15 05:07 | 16.03.15 05:07 | 0.11597 |  | ведомость отключений |  | 0.11597
60 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Зеленоборская В-10 Поселок -1 | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 06.03.15008:57 | 06.03.15 09:32 | 06.03.15 09:32 | 0.024306 |  | ведомость отключений |  | 0.024306
61 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Самза ВЛ-10кВ ф.Посёлок | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 642 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 4 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1 | 0 | 651 | 20.03.15 14:19 | 20.03.15 16:40 | 20.03.15 16:40 | 0.10764 |  | ведомость отключений |  | 70.0729
61 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 "Геологическая" В-10 "Жил.поселок-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.04.15 10:00 | 11.04.15 10:58 | 11.04.15 10:58 | 0.040278 |  | ведомость отключений |  | 0.040278
62 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Самза ВЛ-10кВ ф.Посёлок | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 642 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 4 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1 | 0 | 651 | 11.04.15 10:59 | 11.04.15 14:03 | 11.04.15 14:03 | 0.12986 |  | ведомость отключений |  | 84.5396
62 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 "Геологическая" В-10 "Строитель" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.04.15г. 15:39 | 26.04.15г. 18:54 | 26.04.15г. 18:54 | 0.13542 |  | ведомость отключений |  | 0.13542
63 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф.СОК-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 131 | 03.05.15 17:08 | 03.05.15 19:17 | 03.05.15 19:17 | 0.089583 |  | ведомость отключений |  | 11.7354
63 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10 РП-1-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 1 | 0 | 1687 | 27.05.15 20:09 | 28.05.15 20:40 | 27.05.15 19:17 | 0.021528 |  | ведомость отключений |  | 36.3174
64 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС Советская 110/10 ВЛ-10кВ ф.Кремень | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.05.15 20:17 | 31.05.15 22:35 | 31.05.15 22:35 | 0.095833 |  | ведомость отключений |  | 0.095833
64 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 КОС-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 243 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 | 0 | 250 | 14.06.14 17:00 | 14.06.14 17:57 | 14.06.15 17:57 | 0.039583 |  | ведомость отключений |  | 9.8958
65 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.Зел.зона | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.06.15 19:15 | 19.06.15 03:15 | 19.06.15 03:15 | 0.33333 |  | ведомость отключений |  | 0.33333
65 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.Зел.зона | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.06.15 13:37 | 20.06.15 17:36 | 20.06.15 17:36 | 0.16597 |  | ведомость отключений |  | 0.16597
66 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.Зел.зона | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.06.15 22:25 | 22.06.15 01:54 | 22.06.15 01:54 | 0.14514 |  | ведомость отключений |  | 0.14514
66 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Алябьевская В-10 ф. Пионерский-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 510 | 0 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 10 | 521 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1 | 0 | 533 | 18.06.15 18:50 | 18.06.15 22:11 | 18.06.15 22:11 | 0.14931 |  | ведомость отключений |  | 79.5799
67 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10кВ Котельная-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 18.06.15 19:26 | 18.06.15 21:42 | 18.06.15 21:42 | 0.09375 |  | ведомость отключений |  | 1.4062
67 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10кВ ф.МК-156 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 18.06.15 19:28 | 18.06.15 23:02 | 18.06.15 23:02 | 0.14861 |  | ведомость отключений |  | 2.3778
68 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Соболинная, ВЛ-10кВ. ф. Западная | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 678 | 1 | 0 | 679 | 18.06.15 19:29 | 18.06.15 20:51 | 18.06.15 20:51 | 0.056944 |  | ведомость отключений |  | 38.6653
68 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ф.Поселок | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 7 | 136 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 146 | 18.06.15 19:32 | 18.06.15 22:47 | 18.06.15 22:47 | 0.13542 |  | ведомость отключений |  | 19.7708
69 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 98 | 30.06.15 05:04 | 30.06.15 06:51 | 30.06.15 06:51 | 0.074306 |  | ведомость отключений |  | 7.2819
69 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 КОС-2 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1 | 0 | 340 | 14.07.14 13:09 | 14.07.15 15:36 | 14.07.15 15:36 | 0.10556 |  | ведомость отключений |  | 35.8889
70 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС110/10 Агириш ф.Котельная | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 22.07.15 11.13 | 22.07.15 11.59 | 22.07.15 11.59 | 0.031944 |  | ведомость отключений |  | 0.15972
70 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Алябьево ВЛ-10кВ ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 09.07.15 12.34 | 09.07.15 18.43 | 09.07.15 18.43 | 0.25764 |  | ведомость отключений |  | 0.77292
71 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 "Геологическая" В-10 "Строитель" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.08.15г. 10:03 | 18.08.15г. 11:30 | 18.08.15г. 11:57 | 0.079167 |  | ведомость отключений |  | 0.079167
71 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.16 МКР | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 918 | 0 | 0 | 932 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2752 | 0 | 0 | 0 | 2766 | 1 | 0 | 2767 | 21.08.15 10:40 | 21.08.15 15:55 | 21.08.15 11:33 | 0.039583 |  | ведомость отключений |  | 109.5271
72 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 "Геологическая" В-10 "Водозабор-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 46 | 31.08.15г. 12:31 | 31.08.15г. 20:48 | 31.08.15г. 20:48 | 0.34514 |  | ведомость отключений |  | 15.8764
72 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Алябьевская В-10 ф. Пионерский-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 510 | 0 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 10 | 521 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1 | 0 | 533 | 03,08,1504.11 | 03,08,15 06.17 | 03,08,15 06.17 | 0.0875 |  | ведомость отключений |  | 46.6375
73 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Алябьевская В-10 ф. Пионерский-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 510 | 0 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 10 | 521 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1 | 0 | 533 | 03.08.15 07.08 | 03.08.15 07.30 | 03.08.15 07.30 | 0.015278 |  | ведомость отключений |  | 8.1431
73 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Алябьево ВЛ-10кВ ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17.08.15 09.54 | 17.08.15 14.33 | 17.08.15 14.33 | 0.17917 |  | ведомость отключений |  | 0.5375
74 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.Зел.зона | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 01.09.15 13-43 | 01.09.15 14-18 | 01.09.15 14-18 | 0.021528 |  | ведомость отключений |  | 0.3875
74 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 16 МКР | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 918 | 0 | 0 | 932 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 1 | 0 | 2769 | 07.09.15г 18-32 | 07.09.15г 19-49 | 07.09.15г 19-49 | 0.032639 |  | ведомость отключений |  | 90.3771
75 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10кВ Нижний склад | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 0 | 381 | 21.09.14. 15:27 | 21.09.14. 16:52 | 21.09.14. 16:05 | 0.03125 |  | ведомость отключений |  | 11.9062
75 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Лесозавод | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 59 | 13.09.15 09:40 | 13.09.15 10:25 | 13.09.15 10:25 | 0.065972 |  | ведомость отключений |  | 3.8924
76 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Алябъево В-10 Алябъевский | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.09.15 10:52 | 27.09.15 10:57 | 27.09.15 11:38 | 0.031944 |  | ведомость отключений |  | 0.031944
76 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Советская ф.МК-156 | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 42 | 29.09.15 13:55 | 29.09.15 14:04 | 29.09.15 15:04 | 0.061806 |  | ведомость отключений |  | 2.5958
77 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Зеленоборская В-10 Поселок -1 | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.09.15 02.13 | 13.09.15 02.38 | 13.09.15 02.38 | 0.017361 |  | ведомость отключений |  | 0.017361
77 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.Зел.зона | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 22.10.15 15-03 | 22.10.15 16-52 | 22.10.15 16-52 | 0.075694 |  | ведомость отключений |  | 1.3625
78 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.ПМК 3-1 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 401 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 4 | 619 | 0 | 0 | 0 | 623 | 1 | 0 | 624 | 22.10.15 15-03 | 22.10.15 16-35 | 22.10.15 14-18 | 0.063889 |  | ведомость отключений |  | 39.8667
78 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 Картопья ф.Посёлок | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1 | 0 | 395 | 05.10.15 11:32 | 05.10.15 11:39 | 05.10.15 12:39 | 0.046528 |  | ведомость отключений |  | 18.3785
79 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 Картопья ф.УРБ | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912 | 0 | 0 | 0 | 913 | 1 | 0 | 914 | 13.10.15 14:45 | 13.10.15 15:14 | 13.10.15 15:14 | 0.020139 |  | ведомость отключений |  | 18.4069
79 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Соболинная ф.Западный | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 520 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 6 | 520 | 0 | 0 | 0 | 526 | 1 | 0 | 527 | 13.10.15 14:45 | 13.10.15 15:14 | 13.10.15 16:12 | 0.060417 |  | ведомость отключений |  | 31.8396
80 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Алябьево ф.Малиновский -2 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.10.15 14:41 | 13.10.15 14:41 | 13.10.15 14:47 | 0.0041667 |  | ведомость отключений |  | 0.0041667
80 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 Картопья ф.ЛПК-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 | 0 | 534 | 28,10,15 21.54 | 28,10,15 21.54 | 28,10,15 22.06 | 0.0083333 |  | ведомость отключений |  | 4.45
81 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Алябьево ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31.10.15 08.30 | 31.10.15 08.45 | 31.10.15 13.12 | 0.19583 |  | ведомость отключений |  | 0.5875
81 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Соболинная ф.Котельная 2 | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 127 | 136 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 318 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 0 | 328 | 17.11.15 02:14 | 17.11.15 02:14 | 17.11.15 02:57 | 0.029861 |  | ведомость отключений |  | 9.7944
82 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 Картопья ф.Промбаза | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 244 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 15 | 244 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 260 | 14.11.15 18:10 | 14.11.15 18:10 | 14.11.15 18:27 | 0.011806 |  | ведомость отключений |  | 3.0694
82 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 Картопья ф.ЛПК 2 | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 157 | 171 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 14 | 268 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1 | 0 | 283 | 20.11.15 12:14 | 20.11.15 12:14 | 20.11.15 12:57 | 0.029861 |  | ведомость отключений |  | 8.4507
83 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Алябьево ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27.11.15 22:48 | 27.11.15 22:48 | 27.11.15 22:48 | 0 |  | ведомость отключений |  | 0
83 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Алябьево ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28.11.15 00:29 | 28.11.15 00:29 | 28.11.15 00:50 | 0.014583 |  | ведомость отключений |  | 0.04375
84 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Алябьево ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28.11.15 12:50 | 28.11.15 12:50 | 28.11.15 12:50 | 0 |  | ведомость отключений |  | 0
84 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Алябьево ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28.11.15 17:22 | 28.11.15 17:22 | 28.11.15 17:22 | 0 |  | ведомость отключений |  | 0
85 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.РП 1-2 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 533 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 541 | 25.12.14. 11:13 | 25.12.14. 11:33 | 25.12.14. 11:33 | 0.013889 |  | ведомость отключений |  | 7.5139
85 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Лесозавод | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.12.15 19:05 | 30.12.15 21:50 | 30.12.15 21:50 | 0.11458 |  | ведомость отключений |  | 0.11458
86 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.ПМК 3-1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 401 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 4 | 619 | 0 | 0 | 0 | 623 | 1 | 0 | 624 | 31.12.15 13:08 | 31.12.15 18:44 | 31.12.15 14:55 | 0.074306 |  | ведомость отключений |  | 46.3667
86 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 Картопья ф.УРБ | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912 | 0 | 0 | 0 | 913 | 1 | 0 | 914 | 19.12.15 05:07 | 19.12.15 05:32 | 19.12.15 07:06 | 0.082639 |  | ведомость отключений |  | 75.5319
87 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | П/С 110/10 Алябьево ф.Мечта | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29.12.15 15:57 | 29.12.15 17:25 | 30.12.15 00:31 | 0.35694 |  | ведомость отключений |  | 1.0708
87 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП-2-1 РУ-10 кВ яч. 6 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 60 | 03-20 2015.05.22 | 05-20 2015.05.22 | 05-20 2015.05.22 | 0.083333 |  | ведомость отключений |  | 5
88 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП-5 РУ-10 кВ яч. 10 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12-10 2015.05.22 | 16-15 2015.05.22 | 16-15 2015.05.22 | 0.16667 |  | ведомость отключений |  | 0.5
88 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ТП-2-128 ф.0,4 кВ №5 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19-19 2015.10.14 | 22-23 2015.10.14 | 22-23 2015.10.14 | 0.125 |  | ведомость отключений |  | 0.5
89 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП-5 РУ-10 кВ яч. 1 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 22-12 2015.12.06 | 24-00 2015.12.06 | 24-00 2015.12.06 | 0.075 |  | ведомость отключений |  | 0.675
89 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ "Выкатная", ф. ВЛ-10 кВ №6 "Сибирский" | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 20.02.15 11:03 | 20.02.15 11:41 | 20.02.15 11:41 | 0.026389 | 180 | ведомость отключений |  | 7.7583
90 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ "Выкатная" ф.10кВ№4 "Реполово | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 07.03.15 09:15:0 | 07.03.15 09:29:0 | 07.03.15 09:29:0 | 0.0097222 | 60 | ведомость отключений |  | 0.75833
90 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ "Выкатная", ф. ВЛ-10 кВ №4 "Реполово" | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 08.04.15 18:10 | 08.04.15 18:45 | 08.03.15 18:45 | 0.024306 | 60 | ведомость отключений |  | 1.8958
91 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | п.с.110/10кВ"Выкатная" ф.10кВ№6""Сибирский" | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 18.04.15 17:52 | 17.04.15 18:37 | 17.04.15 18:32 | 0.03125 | 120 | ведомость отключений |  | 9.1875
91 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | п.Ярки ТП №8 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 05.05.15 14:10 | 05.05.15 18:43 | 05.05.15 18:43 | 0.18958 | 60 | ведомость отключений |  | 9.8583
92 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС "Цингалы"ф.10кВ "Поселок" | ЛЭП | 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 05.06.15 14:15 | 05.06.15 14:25 | 05.06.15 14:25 | 0.0069444 | 10 | ведомость отключений |  | 2.5694
92 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | П.С."Выкатная"ф.10кВ№4 "Реполово" | ЛЭП | 10кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 06.06.15 14:07 | 06.06.15 15:25 | 06.06.15 15:25 | 0.053472 | 60 | ведомость отключений |  | 4.1174
93 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | п.Белогорье | ЛЭП | 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 23.06.15 18:55 | 23.06.15 23:55 | 23.06.1523:39 | 0.20833 | 168 | ведомость отключений |  | 14.1667
93 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС"Выкотная" ф.№4 "Реполово" | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 29.06.15 05:20 | 29.06.15 13:00 | 29.06.15 13:00 | 0.33194 | 100 | ведомость отключений |  | 25.5597
94 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ДНТ ПС "Западная"ВЛ10кВ №5 ЯКНО 2 | ЛЭП | 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 30.06.15 13:55 | 30.06.15 20:00 | 30.06.15 20:00 | 0.28819 | 65 | ведомость отключений |  | 36.0243
94 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ДНТ ПС "Заподная"ВЛ10кВ №5 ЯКНО 2, ЯКНО 1 | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 04.07.15 06:10 | 04.07.15 07:45 | 04.07.15 07:45 | 0.065972 | 100 | ведомость отключений |  | 8.2465
95 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ДНТ ПС "Заподная"ВЛ10кВ №5 ЯКНО 2, ЯКНО 1 | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 04.07.15 11:00 | 04.07.15 17:50 | 04.07.15 17:50 | 0.28472 | 300 | ведомость отключений |  | 35.5903
95 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | п.с.110/10кВ"Выкатная" ф.10кВ№6""Сибирский" | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 11.07.15 17:20 | 11.07.15 18:10 | 11.07.15 18:10 | 0.034722 | 30 | ведомость отключений |  | 10.2083
96 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС "Цингалы"ф.10кВ №12"Поселок" | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 12.07.15 16:40 | 12.07.15 17:00 | 12.07.15 17:00 | 0.027778 | 80 | ведомость отключений |  | 10.2778
96 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | П,Д,С,Нягань Сеуль п.с.№6 ф.№6 Ягурьях | ЛЭП | 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 13.07.15 12:56 | 13.07.15 19:53 | 13.07.15 19:53 | 0.28958 | 160 | ведомость отключений |  | 27.2208
97 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС"Выкотная" ф.10кВ №4 "Реполово" | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 19.07.15 20:10 | 19.07.15 20:26 | 19.07.15 20:26 | 0.011111 | 10 | ведомость отключений |  | 0.85556
97 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС"Цингалы" ф.10кВ "Цынгалы " | ЛЭП | 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 31.07.15 20:08 | 31.07.15 20:29 | 31.07.15 20:29 | 0.014583 | 60 | ведомость отключений |  | 5.3958
98 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС "Выкатная" ф. 10кВ № 11 "Тюли" | ЛЭП | 10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 18.10.15 8:30. | 18.10.15 13:15. | 18.10.15 13:15. | 0.23958 | 1200 | ведомость отключений |  | 72.3542
98 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | п.с."Сеульская"ВЛ-6кВп.Ягурьях" ТП№18-4012 | ЛЭП | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 02.11.15.15:00 | 03.11.15. 04:20 | 03.11.15 04:20 | 0.55556 | 750 | ведомость отключений |  | 52.2222

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2015 год
АО "Югорская региональная электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 105143 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 105143 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 105143 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.03801 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.49444 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2015 год
АО "Югорская региональная электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0035 | 0.00385 | 0.00379 | 0.00373 | 0.00368 | 0.00362
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1.317 | 1.1141 | 1.0974 | 1.0809 | 1.0647 | 1.0487
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)

## Факт
АО "Югорская региональная электросетевая компания" (АО "ЮРЭСК")
(Наименование ТСО)
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 392 | 368
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 105143 | 105143
Показатель надежности услуг | - | 0.0037283 | 0.0035
II - Расчет показателя качества ФСК
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 |  | 2 | 3
Число заявок на ТП, поданных потребителем в соответствии с законодательством | шт | 1000 | 990
Число направленных договоров | шт | 950 | 905
Число договоров, направленных с нарушением срока | шт | 200 | 172
Показатель качества услуг ФСК | - | 1.3333 | 1.3506
III - Расчет показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО
Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 16 | 16 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие -1, отсутствие - 0) | шт (1/0) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 20% | 20% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней |  |  | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства | дней |  |  | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
б) для остальных потребителей услуг | дней |  |  | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % |  |  | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | - | - | -
Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0.01% | 120% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % |  |  | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт |  |  | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней |  |  | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
а) письменных опросов | шт/ 1000 потр |  |  | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
б) электронной связи через сеть Интернет | шт/ 1000 потр |  |  | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
в) системы автоинформирования | шт/ 1000 потр |  |  | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | мес. |  |  | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | [5 empty] | 0.8975 | 0.8975
IV - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | плановое значение | фактическое значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети | Число, шт. | Число, шт.
1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 950 | 905
1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. нс (N заяв_тпр) | 200 | 172
2. Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) | 1.2667 | 1.2347
3. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
3.1.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 881 | 673
3.2.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. 11 нс (N сд_тпр) | 69 | 241
4. Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) | 1.085 | 1.5579
5. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
5.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0 | 0
5.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетнгый период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 100 | 99
6.Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО | 1.1407 | 1.317
| 1.1407 | 1.317
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель надежности услуг | - | 0.0037283 | 0.0035 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель качества услуг ФСК | - | 1.3333 | 1.3506 | 15% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | - | 0.8975 | 0.8975 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети | - | 1.1407 | 1.317 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ФСК | 0
ТСО | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
ФСК
Первые три года первого периода регулирования (2010-2012) | 25% | 15%
Последующие годы первого периода регулирования (2013-2015) | 20%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 20% до 15%
ТСО - пилоты 1-2-й очереди (переход на долгосрочное регулирование с 2010 года и ранее)
Первые три года первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | 25%
Прочие ТСО
Первые три года первого периода регулирования | 35%
Последующие годы первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Переход на долгосрочное регулирование ТСО | до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициент надежности | Коэффициенты качества
ФСК | 0.75 | 0.25 | 0
ТСО | 0.65 | 0.25 | 0.1
V - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
ФСК при представлении достоверных отчетных данных | 0%
ТСО при представлении достоверных отчетных данных | 0%
Максимальный процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 2%
Максимальные проценты корректировки при представлении достоверных отчетных данных согласно МУ
на 2011 год | 0.5%
на 2012 год | 1%
на 2013 год и далее | 2%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2011 год | 20%
на 2012 год | 15%
на 2013 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1
до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
до 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)