## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.03.23 по 08:00 13.03.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Луговской | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1 | МТЗ, УАПВ | 2023-03-11 18:28 | 2023-03-11 18:28 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, сильный ветер. | нет | -5 | Да | 1
2 |  | п. Луговской | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1 | МТЗ, УАПВ | 2023-03-11 18:38 | 2023-03-11 18:38 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, сильный ветер. | нет | -5 | Да | 1
3 |  | п. Луговской | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1 | МТЗ, УАПВ | 2023-03-11 18:52 | 2023-03-11 18:52 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, сильный ветер. | нет | -5 | Да | 1
4 |  | д. Ягурьях | ТП№4013 ВЛ-6 кВ фид№2 | отключена персоналом | 2023-03-11 18:14 | 2023-03-11 23:50 | 5:36 | 52 | Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ фид№2. | нет | -3 | Да | 1
5 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Октябрьское | ПС 110кВ Кода, ВЛ-10 Пождепо | ТО, НАПВ | 08.03.23 17:29 | 08.03.23 18:11 | 0:40 | 498 | Повреждение КЛ-10 между ТП-166, 180. | нет | -16 | Нет | 1
6 |  | г. Нягань | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ УПТК | ТО, НАПВ | 2023-03-10 13:02 | 2023-03-10 14:54 | 1:52 | 288 | Повреждение концевой кабельной муфты оп№3/2 отпайка на КТП№5-2049. | нет | 0 | Да | 1
7 |  |  | РП№ 5-20, ВЛ-10 кВ Геологов | ТО, НАПВ | 2023-03-10 14:34 | 2023-03-10 16:32 | 1:58 | 919 | Повреждение концевой кабельной муфты оп№14/3 (на балансе ЮТЭК-Энергия). | 1 котельная, 1 школа | 0 | Нет | 1
8 |  | п. Шеркалы | ВЛ-110 кВ Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, ф.В-С, УАПВ, ИМФ: ПС Шеркалы=69 км, ПС Белоярская=106 км, 3Io=0,01 кА, 3Uo=0,4 кВ, Iкз=0,557 кА | 2023-03-11 11:19 | 2023-03-11 11:19 | 0:00 | 0 | Перекрытие в результате образования гололедо-изморозевых отложений на проводах в пролете оп.22-23 отпайка на ПС Перегребное | нет | -5 | Нет | 1
9 |  |  | ВЛ-110 кВ Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, ф.В-С, УАПВ, ИМФ: ПС Шеркалы=69 км | 2023-03-11 12:50 | 2023-03-11 12:50 | 0:00 | 0 |  | нет | -5 | Нет | 1
10 |  |  | ВЛ-110 кВ Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, ф.В-С, УАПВ, ИМФ: ПС Шеркалы=69 км | 2023-03-11 13:07 | 2023-03-11 13:07 | 0:00 | 0 |  | нет | -5 | Нет | 1
11 |  |  | ВЛ-110 кВ Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, ф.В-С, УАПВ, ИМФ: ПС Шеркалы=69 км | 2023-03-11 13:15 | 2023-03-11 13:15 | 0:00 | 0 |  | нет | -5 | Нет | 1
12 |  |  | ВЛ-110 кВ Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, ф.В-С, НАПВ, ИМФ: ПС Шеркалы=70 км, Iкз=0,550 кА | 2023-03-11 14:31 | 2023-03-13 17:32 | 51:01 | 0 |  | нет | -5 | Нет | 1
13 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | МТЗ, НАПВ | 2023-03-11 13:00 | 2023-03-11 17:27 | 4:27 | 554 | оп.38 ф.А повреждение ЛРНД-10 ; перехлест проводов в пролетах оп.48-49 ф.АВ | нет | -5 | Нет | 1
14 |  |  | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Ж/дорога | ТО, УАПВ | 2023-03-11 14:16 | 2023-03-11 14:16 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, сильный ветер. | нет | -5 | Нет | 1
15 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьево | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-1 | МТЗ, НАПВ | 2023-03-07 01:04 | 2023-03-07 02:25 | 1:21 | 1219 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 34/24. | 1 котельная, 1 больница, 2 школы, 1 д/с | -10 | Да | 1
16 |  | г. Советский | РП-150, В-10 кВ ф.ПМК яч.№4 | МТЗ, УАПВ | 2023-03-11 12:30 | 2023-03-11 12:52 | 0:22 | 200 | На ТП 10 кВ №16-125 перегорели плавкие вставки 10 кВ ф.А,В,С: повреждение опорных изоляторов. | нет | -5 | Да | 1
17 |  |  | ТП 10 кВ №16-048, АВ-0,4 кВ ф.2,3,4 | нет | 2023-03-11 13:29 | 2023-03-11 20:13 | 6:44 | 219 | Повреждение АВ-0,4 кВ, Л-2,3,4. | 1 КНС | -5 | Да | 1
18 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мулымья | ПС 110 кВ Сухой Бор, ВЛ-6 кВ Восток-1 оп.№115 Реклоузер ЛВ-1 | нет | 2023-03-11 12:37 | 2023-03-11 13:05 | 0:28 | 309 | Причина отключения устанавливается, сильный ветер. | Водозабор-2, школа-1, д/с-1, котельная-1. | -4 | Да | 1
19 |  | пгт. Кондинское | ПС 35 кВ Фарада, В-10 кВ НПС-4 | нет, РПВ успешное | 2023-03-11 19:49 | 2023-03-11 19:58 | 0:09 | 273 | Причина отключения устанавливается, сильный ветер. | СЗО-11 |  | Да | 1
Итого - 19 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 10
| Повреждение ВЛ - |  | 7
| атмосферные воздействия - |  | 5
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 6
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4531 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2560
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1900-01-02 02:38 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.68889
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 19 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 10
| Контактный тел.: 89505020102 | [12 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.