## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.11.23 по 08:00 20.11.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | РП-12-1, ВЛ-10 КТД | МТЗ | 2023-11-13 23:20 | 2023-11-13 23:55 | 0:35 | 420 | Попадание белки на ШМ-10 1Т в ТП-12-32. | нет | -3 | да | 1
2 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Нялино | Реклоузер № 1, ВЛ-10 кВ Нялино-1 | МТЗ | 2023-11-14 13:10 | 2023-11-14 14:03 | 0:53 | 165 | Обнаружена кошка на проходных изоляторах в ТП-18-4026. | 1 котельная, 1 ВОС, 1 КОС | -3 | да | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110кВ Сергино, ВЛ-10кВ Ж/дорога | ТО, УАПВ | 17.11.23 15:00 | 17.11.23 15:00 | 0:00 | 0 | Перекрытие изоляции птицей на ТП-11. | нет | -10 | нет | 1
Итого - 3 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 585 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 585
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.061111 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.061111
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.