## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: | 1Т 3: 473.3; 2Т 4: 467; 2Т 5: 458.8878; 2Т 8 (6+7): 292.8327; 2Т 9 (5-8): 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания АО "ЮРЭСК" за II квартал 2018 г.
№ п/п | Наименование подстанции | Балансовая принадлежность | Обслуживающий РЭС1 | Месторасположение |  | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров, зимний режимный день 20.12.2017г.)2, МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ и заявок3, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок4 , МВт
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование (городской округ, муниципальный район, городское/сельское поселение, месторождение) |  | 1Т | 2Т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС Пионерная-2 | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Сургут, пр-т Набережный, 27 | 110/10/6 | 40 | 40 | 25.155 | 7.3723 | 32.5273 | 0
2 | ПС Восточная (Авангард) | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск, ул.Строителей, 65 | 110/10 | 25 | 25 | 18.108 | 0 | 18.108 | 6.3
3 | ПС Самарово | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 130 | 110/10 | 25 | 25 | 16.95 | 0 | 16.95 | 7.5
4 | ПС Западная | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная | 110/10 | 16 | 16 | 12.81 | 0 | 12.81 | 0
5 | ПС ГИБДД | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский район; г. Ханты-Мансийск восточная часть города, в районе с. Шапша | 110/35/10 | 40 | 40 | 6.53 | 9.18 | 15.71 | 21.29
6 | ПС Ярки | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский район; г. Ханты-Мансийск восточная часть города, в районе д. Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 5.69 | 0 | 5.69 | 4.1
7 | ПС Урай-2 (Евра) | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Урай | 110/6 | 25 | 25 | 11.074 | 1.705 | 12.779 | 11.2
8 | ПС Юмас | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, д. 1А | 110/35/10 | 16 | 16 | 14.86 | 3.22 | 18.08 | 0
9 | ПС МДФ | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Промышленная, 35 | 110/10/10 | 25 | 25 | 6.174 | 0.14 | 6.314 | 18.2
10 | ПС Тесла | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, пгт. Кондинское , ул. Некрасова, 17А | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 2.07 | 0.855 | 2.925 | 3.2
11 | ПС Фарада | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, НПС "Ильичевка" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 2.072 | 0 | 2.072 | 4.102
12 | ПС Луговая | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, пгт. Луговой, ул.Гагарина, 34в | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 1.23 | 1.839 | 3.069 | 0
13 | ПС Половинка | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, п. Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 1.46 | 0.04 | 1.5 | 0.82
14 | ПС Ямки | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, с. Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.67 | 0.051 | 0.721 | 0.802
15 | ПС Кама | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, д. Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.766 | 0.06 | 0.826 | 0.6
16 | ПС Лорба | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский район, б.н.п. Сосновый | 110/10 | 6.3 |  | 0.019 | 0 | 0.019 | 6.14
17 | ПС Сергино | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский район, Приобье, в районе улиц Измаильский пер и Озерный пер. | 110/10 | 25 | 25 | 9.17 | 0 | 9.17 | 15.3
18 | ПС Шеркалы | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский район, п. Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.462 | 0 | 0.462 | 1.9
19 | ПС Кода | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Сенькина, 121 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 2.307 | 0 | 2.307 | 3.8
20 | ПС Восточная (Чара) | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Нягань, ул. Свердловская, д. 1 | 110/10 | 25 | 25 | 14.406 | 5.2668 | 19.6728 | 3.8
21 | ПС № 30 "Прибалтийская" | Администрация г. Когалым | ОАО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым, ул. Талинская 17А | 35/10 | 4 | 4 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.3
22 | ПС № 35 "Поселковая" | Администрация г. Когалым | ОАО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым, ул. Береговая 88 | 35/6 | 10 | 10 | 4.1 | 0.5267 | 4.6267 | 4.1
23 | ПС № 36 "Аэропорт" | Администрация г. Когалым | ОАО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым, ул. Авиаторов 6А | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.72 | 0 | 0.72 | 1.73
24 | ПС № 21 "Водозабор" | Администрация г. Когалым | ОАО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым, ул. Лангепасская 5А | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.7 | 0.06 | 0.76 | 5.4
25 | ПС Березово | АО "ЮРЭСК" | Березовский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Березовский район, пгт. Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 4.3 | 1.97 | 6.27 | 8.03
26 | ПС Полноват | АО "ЮРЭСК" | Белоярский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Белоярский район, п. Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.608 | 0.092 | 0.7 | 1.75
27 | ПС №33 "Галактика" | АО "ЮРЭСК" | ОАО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Когалым, ул. Дружбы Народов, 60 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 2.6519 | 3.2519 | 3.4
28 | ПС "Цингалы" | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский район, с.Цингалы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.819 | 0.055 | 0.874 | 1.5
29 | ПС Городская | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г.Нефтеюганск, мкр. 10а | 35/6 | 16 | 16 | 0 | 1.1 | 1.1 | 14.1
Примечание:
1 - в графе 4 указывается наименования структурной единицы АО "ЮРЭСК";
2 - в графе 10 текущая загрузка подстанции указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей;
3 - в графе 12 загрузка подстанции указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.
4 - в графе 13 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение. В случае, если: нагрузка центра питания близка к допустимой загрузке оборудования объектов электросетевого хозяйства, и резерв мощности может быть определен только при конкретных исходных условиях (при рассмотрении конкретных заявок на технологическое присоединение) по отдельному запросу или по центру питания (текущий резерв мощности - 0 МВт) составлен Акт закрытия центра питания или вследствие не нормального состояния схемы сетей внутреннего электроснабжения потребителей, вызванного плановым проведением ремонтных работ в прилегающем районе сети 110, 35, 10, 6 кВ на момент проведения контрольного замера - величина резерва мощности определяется как 0 МВт.