## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.07.17 по 8:00 31.07.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Н. Нарыкары | КПП 6/20 Игрим №11-2114, В-20 Н. Нарыкары | ТО, РПВ успешное | 24.07.17 17:10 | 24.07.17 17:30 | 0:20 | 34 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | да
2 | ЮТЭК-ХМР | п. Тюли | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Тюли | ТО | 24.07.17 16:00 | 24.07.17 16:45 | 0:45 | 20 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | да
3 |  | п. Кышик, п. Нялино, п. Пырьях | КТП 6/20 №18-4040, ВЛЗ-20 Сыньеганская-Пырьях | МТЗ, РПВ успешное | 27.07.17 10:57 | 27.07.17 12:55 | 1:58 | 1400 | Причина не установлена, гроза. | нет | 21 | да
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Сытомино, п. Горный | ВЛ-10 Сытомино-Горный-1 | МТЗ, УАПВ | 27.07.17 14:20 | 27.07.17 14:20 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | да
5 |  |  | ВЛ-10 Сытомино-Горный-2 | МТЗ, УАПВ | 27.07.17 14:20 | 27.07.17 14:20 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | да
6 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | РП-10 кВ №1, яч.№ 7 | отключена персоналом | 27.07.17 14:37 | 27.07.17 15:15 | 0:38 | 66 | Повреждение кабельной муфты. | дет. сад | 19 | нет
7 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Таежный | ПС 110/10 Таёжная, В-10 Березовский-1 | ТО, НАПВ | 31.07.17 06:09 | 31.07.17 09:48 | 3:39 | 857 | Короткое замыкание на ВЛ-10 из-за попадания птицы оп.104 ф. "В". | Больница, дет. сад | 20 | да
8 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ, УАПВ | 30.07.17 01:31 | 30.07.17 01:31 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 22 | нет
9 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ, УАПВ | 30.07.17 02:12 | 30.07.17 02:12 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 20 | нет
10 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, УАПВ | 30.07.17 02:12 | 30.07.17 02:12 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 20 | нет
Итого - отключений-10, из них в сетях ЮРЭСК -6.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 8
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2377 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2311 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Айданов А.Е.