## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: |  |  | 473.3 | 467 | 458.8878 |  |  | 292.8327 | 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания АО "ЮРЭСК" за I квартал 2016 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
1 | ПС Пионерная-2* | 110/10/6 | 40 | 40 | 0.96 | 37.38 | 37.513 | 9.62 | 47.133 | -9.753
2 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 0.98 | 23.3625 | 21.112 | 4.4776 | 25.5896 | -2.2271
3 | ПС Самарово* | 110/10 | 25 | 25 | 0.98 | 23.3625 | 19.562 | 11.9864 | 31.5484 | -8.1859
4 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 0.99 | 14.952 | 14.101 | 12.08 | 26.181 | -11.229
5 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 0.85 | 37.38 | 6.672 | 4.48 | 11.152 | 26.228
6 | ПС Ярки* | 35/10 | 10 | 10 | 0.9 | 9.744 | 5.792 | 0 | 5.792 | 3.952
7 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 0.9 | 23.3625 | 11.919 | 0.008 | 11.927 | 11.4355
8 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 0.97 | 14.952 | 14.598 | 3.0584 | 17.6564 | -2.7044
9 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 0.81 | 23.3625 | 6.532 | 0.1328 | 6.6648 | 16.6977
10 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.1387 | 2.01 | 0.868 | 2.878 | 3.2607
11 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.1387 | 2.082 | 0 | 2.082 | 4.0567
12 | ПС Луговая* | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 1.95 | 1.3248 | 3.2748 | -0.8388
13 | ПС Половинка* | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 1.597 | 0.164 | 1.761 | 0.675
14 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.559 | 0.558 | 0.1048 | 0.6628 | 0.89624
15 | ПС Кама* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.559 | 0.657 | 0.5392 | 1.1962 | 0.36284
16 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 0.9 | 5.8874 | 0 | 0 | 0 | 5.8874
17 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 0.97 | 23.3625 | 11.071 | 0 | 11.071 | 12.2915
18 | ПС Шеркалы* | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.97 | 2.3363 | 0.567 | 0 | 0.567 | 1.7693
19 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.97 | 5.8874 | 3.061 | 0 | 3.061 | 2.8264
20 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 0.98 | 23.3625 | 17.632 | 1.0056 | 18.6376 | 4.7249
21 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 0.9 | 3.8976 | 1.941 | 0.032 | 1.973 | 1.9246
22 | ПС № 35 "Поселковая"* | 35/6 | 10 | 10 | 0.97 | 9.744 | 5.841 | 1.4184 | 7.2594 | 2.4846
23 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0.276
24 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.1387 | 0.614 | 0 | 0.614 | 5.5247
25 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 0.9 | 14.952 | 9.501 | 1.7216 | 11.2226 | 3.7294
26 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 2.3363 | 0.597 | 0.1816 | 0.7786 | 1.5577
27 | ПС Городская | 35/6 | 16 | 16 | 0.99 | 15.5904 | 0 | 2.32 | 2.32 | 13.2704
Итого: |  |  | 365.2 | 358.9 |  | 344.0564 | 199.64 | 55.5232 | 255.1632 | 88.8932
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
Величина свободной для технологического присоединения мощности центров питания 35 кВ и выше, принадлежащих АО "ЮРЭСК", по состоянию на 30.12.2015 г., с учетом результатов замеров зимнего режимного дня 16.12.2015 г.