## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.06.23 по 08:00 19.06.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | МТЗ, НАПВ | 2023-06-14 14:50 | 2023-06-14 15:59 | 1:09 | 36 | 64 | Отгорание шлейфа ф. С на РЛНД-10 кВ оп. 38. | СЗО-1 | 18 | нет | 1
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт Березово | РП №11-1051, ВЛ-6 кВ ф. 2 | ТО | 2023-06-14 11:30 | 2023-06-14 11:56 | 0:26 | 124 | 1250 | Падение дерева в пролете оп. 28-29 (сильный дождь, ветер). | 1 д/с, 2 Школы. 1 Котельная | 16 | да | 1
3 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-13, ВЛ-6 кВ яч. 22 | ТО | 2023-06-14 16:20 | 2023-06-14 18:03 | 1:43 | 64 | 105 | Падение дерева на провода ВЛ оп.19. | нет | 17 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 224 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 188 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 36
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.1375 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.089583 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.047917
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.