## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.03.23 по 08:00 27.03.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ -10 кВ ПТПС | МТЗ, НАПВ | 2023-03-23 05:55 | 2023-03-23 09:24 | 3:29 | 184 | 200 | Разрушение изолятора на оп.№28 ф.В. | нет | 3 | нет | 1
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-10 Светлый-1 | МТЗ, НАПВ | 2023-03-24 15:55 | 2023-03-24 17:40 | 1:45 | 65 | 0 | Касание проводов деревом в пролете оп. 3/9-3/10. | нет | -2 | да | 1
3 |  | п. Ванзетур | КПП-6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 Ванзетур | МТЗ | 2023-03-27 05:20 | 2023-03-27 06:35 | 1:15 | 80 | 510 | Замыкание провода на траверсу оп.149,152 | нет | -8 | да | 1
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ Зеленая зона | МТЗ, НАПВ | 2023-03-25 15:54 | 2023-03-25 18:10 | 2:16 | 3520 | 800 | Причина устанавливается. | нет | 3 | да | 1
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3849 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3665 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 184
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.36458 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.21944 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.14514
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.