## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.05.24 по 08:00 13.05.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 кВ Поселок | МТЗ, НАПВ | 07.05.24 04:41 | 07.05.24 06:14 | 1:33 | 1230 | КВЛ-10 кВ Поселок оп.№30 повреждение кабельной концевой муфты и ЛР-10 кВ. | СЗ - 5, ЖО - 10 | 4 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ 10 кВ Котельная-1 | ТО, НАПВ | 2024-05-07 11:02 | 2024-05-07 14:35 | 3:33 | 1355 | Обрыв проводов ВЛ и повреждение опор (сломаны) техникой сторонней организации в пролетах оп. 34-37. | ЖО/СЗ - 3 | 6 | да
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кума | ЗРУ НПС 10 кВ Кума, ВЛ 10 кВ Поселок | ТО | 2024-05-12 16:52 | 2024-05-12 17:45 | 0:53 | 841 | Причина отключения устанавливается (сильный ветер). | СЗ - 2, ЖО - 3 | 9 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3426 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3426 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)-
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 5:59 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.24931 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)-
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)-
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.