## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.06.24 по 08:00 24.06.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-41-2 | МТЗ | 17.06.24 20:56 | 17.06.24 20:56 | 0:00 | 0 |  | Повреждение КЛ-10 РП-41-2(на балансе ХМ ГЭС). | нет | 15 | нет | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ 10 кВ Западный | ТО, НАПВ | 18.06.24 21:16 | 18.06.24 23:04 | 1:48 | 861 |  | Разрушение кабельной перемычки в РУ 10 кВ ТП-161. | нет | 22 | да | 1
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кондинский | ПС 220 кВ Ильичевка, 2Т | ДЗТ | 20.06.24 20:35 | 20.06.24 20:35 | 0:00 | 0 |  | Причина устанавливается. (ПС 35 Тесла АВР успешное). | нет | 17 | нет | 1
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ Поселковая, КЛ-6 кВ ЦРП №2-13 яч.10 | ТО | 2024-06-23 18:02 | 2024-06-23 18:33 | 0:31 | 115 |  | Причина отключения устанавливается. | нет | 20 | да | 1
5 |  |  | ЦРП №2-13, КВЛ-6 ф. 2-13-05 | отключена персоналом | 2024-06-23 18:33 | 2024-06-24 00:40 | 6:13 | 342 |  | Снижение сопротивления изоляции на 1С-6 кВ, причина отключения устанавливается. | нет | 20 | да | 1
6 |  |  | ЦРП №2-6, КЛ-6 ф. 12 ТП-152 яч.2 | ТО | 2024-06-23 21:40 | 2024-06-23 22:00 | 0:20 | 9 |  | Повреждение КЛ-6 кВ ЦРП №2-6 яч.12 до ТП-2-152 яч№2 ф.А, С. | нет | 20 | да | 1
1
Итого - 6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1327 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1327 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 8:52 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.36944 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.