## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.05.24 по 08:00 03.06.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | ТО, НАПВ | 2024-05-27 09:27 | 27.05.24 12:40 | 3:13 | 1652 | Попадание птицы на ТП 16-217(потребительская). | СЗ -2 ЖО - 4 | 5 | нет | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-43-2 | отключена персоналом | 2024-05-27 13:36 | 2024-05-27 13:36 | 0:00 | 0 | Снижение сопротивления изоляции (ф. А=0). Без ограничения потребителей. | нет | 6 | нет | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | ТО, НАПВ | 2024-05-28 11:48 | 2024-05-28 12:52 | 1:04 | 198 | Схлест проводов в пролетах оп. 40-41. | СЗ - 1 | 5 | нет | 1
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | ТО, НАПВ | 2024-05-28 14:18 | 2024-05-28 15:56 | 1:38 | 235 | Схлест проводов в пролетах оп. 40-41. | СЗ - 1 | 5 | нет | 1
5 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Алябьево-2 | МТЗ, УАПВ | 2024-06-02 09:01 | 2024-06-02 09:01 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 12 | да | 1
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2085 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)-
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 5:55 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)-
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)-
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.