## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: | 1Т 3: 473.3; 2Т 4: 467; 2Т 5: 458.8878; 2Т 8 (6+7): 292.8327; 2Т 9 (5-8): 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания АО "ЮРЭСК" за III квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование подстанции | Балансовая принадлежность | Обслуживающий РЭС1 | Месторасположение |  | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров, зимний режимный день 18.12.2019 г.)2, МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ и заявок3, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок4 , МВт
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование (городской округ, муниципальный район, городское/сельское поселение, месторождение) |  | 1Т | 2Т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС Пионерная-2 | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Сургут | 110/10/6 | 40 | 40 | 22.09 | 6.452 | 28.5423 | 10.6577
2 | ПС Восточная (Авангард) | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск | 110/10 | 25 | 25 | 16.393 | 0 | 16.393 | 8.107
3 | ПС Самарово | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск | 110/10 | 25 | 25 | 18.143 | 0.011033 | 18.153 | 6.347
4 | ПС Западная | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск | 110/10 | 16 | 16 | 15.378 | 0 | 15.378 | 0.302
5 | ПС ГИБДД | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский район | 110/35/10 | 40 | 40 | 2.554 | 0.275 | 2.804 | 36.396
6 | ПС Ярки | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский район | 35/10 | 10 | 10 | 1.734 | 0 | 1.734 | 8.066
7 | ПС Урай-2 (Евра) | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Урай | 110/6 | 25 | 25 | 10.629 | 0.0165 | 10.644 | 13.856
8 | ПС Юмас | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | пгт. Междуреченский | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.54 | 4.1487 | 19.3116 | -3.6316
9 | ПС МДФ | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | пгт. Мортка | 110/10/10 | 25 | 25 | 3.295 | 0.8085 | 4.03 | 20.47
10 | ПС Тесла | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | пгт. Кондинское | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 2.363 | 0.682 | 2.983 | 3.191
11 | ПС Фарада | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 2.347 | 0.0165 | 2.362 | 3.812
12 | ПС Луговая | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | пгт. Луговой | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 1.468 | 0.11 | 1.568 | 0.882
13 | ПС Половинка | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | п. Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 1.494 | 0.44 | 1.894 | 0.556
14 | ПС Ямки | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | с. Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.861 | 0.143 | 0.991 | 0.577
15 | ПС Кама | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | д. Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.895 | 0.0165 | 0.91 | 0.658
16 | ПС Лорба | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | б.н.п. Сосновый | 110/10 | 6.3 |  | 0.021 | 0.1386 | 0.147 | 6.027
17 | ПС Сергино | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Приобье | 110/10 | 25 | 25 | 8.708 | 3.08 | 11.508 | 12.992
18 | ПС Шеркалы | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | п. Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.422 | 0 | 0.422 | 2.028
19 | ПС Кода | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | пгт. Октябрьское | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 2.305 | 0 | 2.305 | 3.869
20 | ПС Восточная (Чара) | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Нягань | 110/10 | 25 | 25 | 15.4221 | 0.87666 | 24.1887 | 0.31126
21 | ПС № 30 "Прибалтийская" | Администрация г. Когалым | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым | 35/10 | 4 | 4 | 1.235 | 0.04524 | 1.6874 | 2.2326
22 | ПС № 35 "Поселковая" | Администрация г. Когалым | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым | 35/6 | 10 | 10 | 4.764 | 0.21964 | 6.9604 | 2.8396
23 | ПС № 36 "Аэропорт" | Администрация г. Когалым | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.74 | 0 | 0.74 | 1.71
24 | ПС № 21 "Водозабор" | Администрация г. Когалым | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.708 | 0 | 0.708 | 5.466
25 | ПС Березово | АО "ЮРЭСК" | Березовский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | пгт. Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 4.451 | 3.721 | 7.8337 | 7.8463
26 | ПС Полноват | АО "ЮРЭСК" | Белоярский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | п. Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.487 | 0.0847 | 0.564 | 1.886
27 | ПС №33 "Галактика" | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Когалым | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 1.56 | 1.9031 | 3.2901 | 2.8839
28 | ПС "Цингалы" | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | с. Цингалы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.737 | 0.9339 | 1.586 | 0.864
Примечание:
1 - в графе 4 указывается наименования структурной единицы АО "ЮРЭСК";
2 - в графе 10 текущая загрузка подстанции указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей;
3 - в графе 12 загрузка подстанции указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.
4 - в графе 13 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение. В случае, если: нагрузка центра питания близка к допустимой загрузке оборудования объектов электросетевого хозяйства, и резерв мощности может быть определен только при конкретных исходных условиях (при рассмотрении конкретных заявок на технологическое присоединение) по отдельному запросу или по центру питания (текущий резерв мощности - 0 МВт) составлен Акт закрытия центра питания или вследствие не нормального состояния схемы сетей внутреннего электроснабжения потребителей, вызванного плановым проведением ремонтных работ в прилегающем районе сети 110, 35, 10, 6 кВ на момент проведения контрольного замера - величина резерва мощности определяется как 0 МВт.