## ЦЗ
Образец заполнения
Загрузка трансформаторных подстанций 10/0,4 и 6/0,4 с привязкой к питающим центрам по состоянию на 01.07.2025
№ п/п | Наименование вышестоящей сетевой организации | Центр питания | Балансовая принадлежность питающего центра | Установленная мощность подстанции, МВА | Наименование точки присоединения | Наименование нижестоящей сетевой организации | Максимальная мощность, согласованная с вышестоящей СО, МВт | Максимальная мощность, согласованная с нижестоящей СО, МВт | Фактическая мощность | наименование ТП | Установленная мощность ТП, кВА | Данные по загрузке ТП, кВт | Макимальная мощность, по заключенным договорам кВт | Макимальная мощность, по исполненным договорам кВт | Макимальная мощность, общая кВт | Коэффициент загрузки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 |  |  |  | 14
В зоне деятельности Березовского филиала АО «ЮРЭСК»
1 | ОАО "Тюменьэнерго" | ПС-110/35/6 "Березово" | ОАО "Тюменьэнерго |  | ПС 110/35/6 "Березово", ф. № 1 | АО "ЮРЭСК" | 6 |  | 0.091 | ТП 11-1027(250кВА) 6/0,4 кВ | 250 | 20.76 |  |  | 20.76 | 0.090261
[10 empty] | ТП 11-1028(2х250кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 33.68 |  |  | 33.68 | 0.073217
[10 empty] | ТП 11-1031(25кВА) 6/0,4 кВ | 25 | 2.08 |  |  | 2.08 | 0.090435
2 |  |  |  |  | ПС 110/35/6 "Березово", ф. № 3 |  |  |  | 0.978 | ТП 11-1012(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 129.4 |  |  | 129.4 | 0.17582
[10 empty] | ТП 11-1013(250кВА) 6/0,4 кВ | 250 | 102.88 |  |  | 102.88 | 0.4473
[10 empty] | ТП 11-1014(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 15.92 |  |  | 15.92 | 0.02163
[10 empty] | ТП 11-1015(2х630кВА) 6/0,4 кВ | 1260 | 95.96 |  |  | 95.96 | 0.082781
[10 empty] | ТП 11-1016(160кВА) 6/0,4 кВ | 160 | 28.14 |  |  | 28.14 | 0.19117
[10 empty] | ТП 11-1017(250кВА) 6/0,4 кВ | 250 | 66.66 |  |  | 66.66 | 0.28983
[10 empty] | ТП 11-1018(250кВА) 6/0,4 кВ | 250 | 43.83 |  |  | 43.83 | 0.19057
[10 empty] | ТП 11-1019(400кВА) 6/0,4 кВ | 400 | 64.59 |  |  | 64.59 | 0.17552
[10 empty] | ТП 11-1020(2х630кВА) 6/0,4 кВ | 1260 | 158.72 |  |  | 158.72 | 0.13692
[10 empty] | ТП 11-1022(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 64.26 |  | 60 | 124.26 | 0.16883
[10 empty] | ТП 11-1024(250кВА) 6/0,4 кВ | 250 | 94.57 |  |  | 94.57 | 0.41117
[10 empty] | ТП 11-1057(1х100кВА) 6/0,4 кВ | 100 | 1 |  |  | 1 | 0.01087
3 |  |  |  |  | ПС 110/35/6 "Березово", ф. № 4 |  |  |  | 1.296 | ТП 11-1023(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 357 |  |  | 357 | 0.48505
[10 empty] | ТП 11-1025(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 127.9 |  |  | 127.9 | 0.17378
[10 empty] | ТП 11-1033(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 67 |  |  | 67 | 0.091033
[10 empty] | ТП 11-1034(2х250кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 98.03 |  |  | 98.03 | 0.21311
[10 empty] | ТП 11-1035(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 111.1 |  |  | 111.1 | 0.15095
[10 empty] | ТП 11-1036(2х250кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 161.4 |  |  | 161.4 | 0.35087
[10 empty] | ТП 11-1038(100кВА) 6/0,4 кВ | 100 | 64.6 |  |  | 64.6 | 0.70217
[10 empty] | ТП 11-1039(100кВА) 6/0,4 кВ | 100 | 70.3 |  |  | 70.3 | 0.76413
[10 empty] | ТП 11-1040(160кВА) 6/0,4 кВ | 160 | 24.6 |  |  | 24.6 | 0.16712
[10 empty] | ТП 11-1045(2х250кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 156.6 |  |  | 156.6 | 0.34043
4 |  |  |  |  | ПС 110/35/6 "Березово", ф. № 5 |  |  |  | 0.552 | ТП 11-1001(400кВА) 6/0,4 кВ | 400 | 76.12 |  |  | 76.12 | 0.20685
[10 empty] | ТП 11-1003(2х250кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 84.5 |  | 50 | 134.5 | 0.29239
[10 empty] | ТП 11-1004(2х250кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 129 |  |  | 129 | 0.28043
[10 empty] | ТП 11-1006(2х250кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 92 |  |  | 92 | 0.2
[10 empty] | ТП 11-1007(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 152 |  | 5 | 157 | 0.21332
[10 empty] | ТП 11-1008(100кВА) 6/0,4 кВ | 100 | 1 |  |  | 1 | 0.01087
[10 empty] | ТП 11-1010(100кВА) 6/0,4 кВ | 100 | 8 |  |  | 8 | 0.086957
5 |  |  |  |  | РП-ВЛ-6 кВ ф.№1 Березово |  |  |  | 0.01 | ТП 11-1046(630 кВА) 6/0,4 кВ | 630 | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.012595
6 |  |  |  |  | РП-ВЛ-6 кВ ф.№2 Березово |  |  |  | 0.459 | ТП 11-1043(2х160кВА) 6/0,4 кВ | 320 | 61.4 |  |  | 61.4 | 0.20856
[10 empty] | ТП 11-1044(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 199.8 |  | 15 | 214.8 | 0.29185
7 |  |  |  |  | РП-ВЛ-6 кВ ф.№3 Березово |  |  |  | 0.361 | ТП 11-1026(2х250кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 113.2 |  | 30 | 143.2 | 0.3113
8 |  |  |  |  | РП-ВЛ-6 кВ ф.№4 Березово |  |  |  | 0.48 | ТП 11-1037(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 113.7 |  |  | 113.7 | 0.15448
[10 empty] | ТП 11-1042(2х400кВА) 6/0,4 кВ | 800 | 48.9 |  |  | 48.9 | 0.06644
[10 empty] | ТП 11-1047(160 кВА) 6/0,4 кВ | 160 | 66.5 |  |  | 66.5 | 0.45177
[10 empty] | ТП 11-1048(160 кВА) 6/0,4 кВ | 160 | 65.7 |  |  | 65.7 | 0.44633
[10 empty] | ТП 11-1049(160 кВА) 6/0,4 кВ | 160 | 50.5 |  |  | 50.5 | 0.34307
[10 empty] | ТП 11-1050(250 кВА) 6/0,4 кВ | 250 | 56 |  | 5 | 61 | 0.26522
9 |  |  |  |  | ПС-ВЛ-6 кВ. ф. № 6, ф. № 7 |  |  |  | 0.3 | РП 11-1051(2х250 кВА) 6/0,4 кВ | 500 | 222.59 |  | 100 | 322.59 | 0.70128
10 |  |  |  |  | ВЛЗ-20 кВ Березово-Шайтанка от КЛ-20 кВ КПП 11-1053 |  |  |  | 0.154 | БКТП № 11-1032(1х400кВА) 20/0.4кв п.Шайтанка | 400 | 121.1 |  |  | 121.1 | 0.32908
11 |  |  |  |  | ВЛЗ-20 кВ Устрем |  |  |  | 0.532 | ТП 11-1150(30 кВА) 20/0,4 кВ Устрем | 30 | 15.22 |  |  | 15.22 | 0.55145
12 |  |  |  |  | ВЛЗ-20 кВ Березово-Пугоры от КЛ-20 кВ КПП 11-1053 |  |  |  |  | БКТП 20/0.4 Пугоры №11-1052 | 100 | 12.69 |  |  | 12.69 | 0.13793
13 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ от ТП 11-1153 ф.№1 Посёлок. Теги |  |  |  |  | ТП 11-1143(630 кВА) 10/0,4 кВ | 630 | 70.35 |  | 35 | 105.35 | 0.18176
[10 empty] | ТП 11-1144(2х160 кВА) 10/0,4 кВ | 320 | 32.06 |  |  | 32.06 | 0.1089
[10 empty] | ТП 11-1145(250 кВА) 10/0,4 кВ | 250 | 26.99 |  |  | 26.99 | 0.11735
[10 empty] | ТП 11-1146(160 кВА) 10/0,4 кВ | 160 | 130.1 |  |  | 130.1 | 0.88383
[10 empty] | ТП 11-1147(160 кВА) 10/0,4 кВ | 160 | 65.28 |  |  | 65.28 | 0.44348
[10 empty] | ТП 11-1148(160 кВА) 10/0,4 кВ | 160 | 32.52 |  |  | 32.52 | 0.22092
[10 empty] | ТП 11-1149(160 кВА) 10/0,4 кВ | 160 | 20.3 |  |  | 20.3 | 0.13791
[10 empty] | ТП 11-1151(160 кВА) 10/0,4 кВ | 160 | 18.68 |  |  | 18.68 | 0.1269
[10 empty] | ТП 11-1152(250 кВА) 10/0,4 кВ | 250 | 76.81 |  | 110 | 186.81 | 0.81222
14 | ОАО "Тюменьэнерго" | ПС-110/35/6 "Игрим" | ОАО "Тюменьэнерго |  | ВЛ-6 кВ от РП-1 яч.№3 ф. Лесная 2 Игрим | АО "ЮРЭСК" | 3.5 |  | 0.48 | ТП 11-2086(2х400кВА)6/0,4 кВ | 800 | 53 |  |  | 53 | 0.072011
[10 empty] | ТП 11-2087(2х400кВА)6/0,4 кВ | 800 | 31 |  |  | 31 | 0.04212
[10 empty] | ТП 11-2088(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 41.9 |  |  | 41.9 | 0.11386
[10 empty] | ТП 11-2089(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 38.2 |  |  | 38.2 | 0.16609
[10 empty] | ТП 11-2101(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 48.9 |  |  | 48.9 | 0.13288
15 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-1 яч.№4 ф.Автозаправка Игрим |  |  |  | 0.576 | ТП 11-2060(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 26.04 |  |  | 26.04 | 0.11322
[10 empty] | ТП 11-2062(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 78.77 |  |  | 78.77 | 0.21405
[10 empty] | ТП 11-2065(2х400кВА)6/0,4 кВ | 800 | 18.02 |  |  | 18.02 | 0.024484
[10 empty] | ТП 11-2066(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 86.06 |  |  | 86.06 | 0.23386
[10 empty] | ТП 11-2096(630кВА)6/0,4 кВ | 630 | 68.6 |  |  | 68.6 | 0.11836
[10 empty] | ТП 11-2103(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 53 |  |  | 53 | 0.14402
[10 empty] | ТП 11-2102(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 69.7 |  | 14 | 83.7 | 0.22745
16 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-1 яч.№5 ф. Мастерские ЦПК Игрим |  |  |  | 0.072 | ТП 11-2092(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 18 |  |  | 18 | 0.078261
[10 empty] | ТП 11-2095(2х400кВА)6/0,4 кВ | 800 | 36.5 |  |  | 36.5 | 0.049592
17 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-1 яч.№12 ф. Ростелеком Игрим |  |  |  | 0.576 | ТП 11-2067(630кВА)6/0,4 кВ | 630 | 121.88 |  |  | 121.88 | 0.21028
[10 empty] | ТП 11-2091(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 37.3 |  |  | 37.3 | 0.16217
[10 empty] | ТП 11-2093(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 56.2 |  |  | 56.2 | 0.24435
[10 empty] | ТП 11-2094(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 65.8 |  |  | 65.8 | 0.1788
[10 empty] | ТП 11-2097(1000кВА)6/0,4 кВ | 1000 | 137.6 |  |  | 137.6 | 0.14957
18 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-1 яч.№13 ф. Лесная 1 Игрим |  |  |  | 0.264 | ТП 11-2100(630кВА)6/0,4 кВ | 630 | 48.9 |  |  | 48.9 | 0.084369
19 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-2 яч.№17 ф.Аэропорт Игрим |  | 3.5 |  | 0.27 | ТП 11-2110(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 33.5 |  | 4 | 37.5 | 0.16304
20 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-2 яч.№6 ф.Старый посёлок Игрим |  |  |  | 0.576 | ТП 11-2077(630кВА)6/0,4 кВ | 630 | 125.85 |  |  | 125.85 | 0.21713
[10 empty] | ТП 11-2078(630кВА)6/0,4 кВ | 630 | 78.6 |  |  | 78.6 | 0.13561
[10 empty] | ТП 11-2079(630кВА)6/0,4 кВ | 630 | 116.2 |  |  | 116.2 | 0.20048
[10 empty] | ТП 11-2080(1000кВА)6/0,4 кВ | 1000 | 42.3 |  |  | 42.3 | 0.045978
[10 empty] | ТП 11-2081(2х250кВА)6/0,4 кВ | 500 | 77.3 |  | 11 | 88.3 | 0.19196
[10 empty] | ТП 11-2082(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 49.1 |  |  | 49.1 | 0.13342
21 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-2 яч.№14 ф.Новый посёлок Игрим |  |  |  | 0.558 | ТП 11-2068(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 68.51 |  |  | 68.51 | 0.29787
[10 empty] | ТП 11-2069(630кВА)6/0,4 кВ | 630 | 47.75 |  |  | 47.75 | 0.082384
[10 empty] | ТП 11-2070(630кВА)6/0,4 кВ | 630 | 111.09 |  | 30 | 141.09 | 0.24343
[10 empty] | ТП 11-2071(1000кВА)6/0,4 кВ | 1000 | 47.86 |  |  | 47.86 | 0.052022
[10 empty] | ТП 11-2072(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 155.63 |  |  | 155.63 | 0.42291
[10 empty] | ТП 11-2074(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 82.35 |  | 25 | 107.35 | 0.29171
22 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-2 яч.№15 ф.СМУ Игрим |  |  |  | 0.312 | ТП 11-2051(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 23.85 |  |  | 23.85 | 0.06481
[10 empty] | ТП 11-2055(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 32.69 |  |  | 32.69 | 0.14213
[10 empty] | ТП 11-2058(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 59.24 |  |  | 59.24 | 0.16098
[10 empty] | ТП 11-2059(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 63.23 |  |  | 63.23 | 0.17182
23 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ от РП-2 яч.№5 ф.Водозабор Игрим |  |  |  | 0.263 | ТП 11-2075(160кВА)6/0,4 кВ | 160 | 28.72 |  |  | 28.72 | 0.19511
[10 empty] | ТП 11-2076(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 52.36 |  |  | 52.36 | 0.14228
[10 empty] | ТП 11-2084(2х400кВА)6/0,4 кВ | 800 | 21.6 |  |  | 21.6 | 0.029348
[10 empty] | ТП 11-2085(2х630кВА)6/0,4 кВ | 1260 | 26.3 |  |  | 26.3 | 0.022688
[10 empty] | ТП 11-2099(2х630кВА)6/0,4 кВ | 1260 | 84.3 |  |  | 84.3 | 0.072723
24 |  |  |  |  | ВЛЗ-6 кВ "КФХ" от опоры №1.2 до опоры 1.15 в составе фидера ВЛ-6 кВ "ГРС" с (яч.№13) КПП №11-2114 Игрим |  | 1 |  | 0 | ТП 11-2115(250 кВА) 6/0,4 кВ | 250 | 0 |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ от ТП 11-2150 ф.Посёлок Ванзетур |  |  |  | 0.716 | ТП 11-2151(63кВА)10/0,4 кВ | 63 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.056936
[10 empty] | ТП 11-2152(100кВА)10/0,4 кВ | 100 | 71.74 |  |  | 71.74 | 0.77978
[10 empty] | ТП 11-2153(400кВА)10/0,4 кВ | 400 | 183.84 |  | 35 | 218.84 | 0.59467
[10 empty] | ТП 11-2155(63кВА)10/0,4 кВ | 63 | 3.94 |  |  | 3.94 | 0.067978
[10 empty] | ТП 11-2156(25кВА)10/0,4 кВ | 25 | 1.85 |  |  | 1.85 | 0.080435
[10 empty] | ТП 11-2157(400кВА)10/0,4 кВ | 400 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | ТП 11-2158(160кВА)10/0,4 кВ | 160 | 105.65 |  |  | 105.65 | 0.71773
[10 empty] | ТП 11-2159(400кВА)10/0,4 кВ | 400 | 51.67 |  |  | 51.67 | 0.14041
[10 empty] | ТП 11-2176(400кВА)10/0,4 кВ | 400 | 52.36 |  |  | 52.36 | 0.14228
[10 empty] | ТП № 11-2154(100кВА)10/0,4 кВ (откл) | 100 | 0 |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | ВЛЗ-20 кВ п. Н. Нарыкары ф.№1 "Школа" Н.Нарыкары |  |  |  | 0.154 | ТП 11-2203(250кВА)20/0,4 кВ | 250 | 105.5 |  | 50 | 155.5 | 0.67609
27 |  |  |  |  | ВЛЗ-20 кВ п. Н. Нарыкары ф.№2 "Детский сад" Н.Нарыкары |  |  |  | 0.117 | ТП 11-2202(250кВА)20/0,4 кВ | 250 | 46.3 |  |  | 46.3 | 0.2013
[10 empty] | ТП 11-2201(250кВА)20/0,4 кВ | 250 | 31.3 |  | 15 | 46.3 | 0.2013
28 | ОАО "Тюменьэнерго" | ПС-110/6 "Пунга" | ОАО "Тюменьэнерго |  | ЗРУ ПС-ВЛ-6 кВ. ф. № 3 Светлый | АО "ЮРЭСК" | 4.05 |  | 0.358 | ТП 11-2160(250кВА)6/0,4 кВ | 250 | 1.94 |  |  | 1.94 | 0.0084348
[10 empty] | ТП 11-2164(2х400кВА)6/0,4 кВ | 800 | 101.2 |  |  | 101.2 | 0.1375
[10 empty] | ТП 11-2169(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 184 |  |  | 184 | 0.5
[10 empty] | ТП 11-2174 (160кВА) 6/0,4 кВ | 160 | 9 |  |  | 9 | 0.061141
29 |  |  |  |  | ЗРУ ПС-ВЛ-6 кВ. ф. № 4 Светлый |  |  |  | 0.331 | ТП 11-2161(2х400кВА)6/0,4 кВ | 800 | 128.7 |  |  | 128.7 | 0.17486
[10 empty] | ТП 11-2162(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 181.2 |  |  | 181.2 | 0.49239
30 |  |  |  |  | ЗРУ ПС-ВЛ-6 кВ. ф. № 5 Светлый |  |  |  | 0.519 | ТП 11-2163(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 32.1 |  |  | 32.1 | 0.087228
[10 empty] | ТП 11-2167(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 119.8 |  | 27 | 146.8 | 0.39891
[10 empty] | ТП 11-2168(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 31.1 |  |  | 31.1 | 0.084511
[10 empty] | ТП 11-2170(1)(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 194.1 |  | 10 | 204.1 | 0.55462
[10 empty] | ТП 11-2170(2)(400кВА)6/0,4 кВ | 400 | 88.5 |  | 120 | 208.5 | 0.56658
В зоне деятельности Белоярского филиала АО «ЮРЭСК»
1 | НП “Энергокомплекс” | ПС 110/10 "Полноват" | АО "ЮРЭСК" | 2*2,5 | ЗРУ-10, ф. Поселок, яч.6 | Сети АО «ЮРЭСК» | 1.52 |  | 0.52 | ТП -250 №10-6П1 "Собянина" | 250 | 67.8 |  |  | 67.8 | 0.29478
[10 empty] | ТП -160 №10-6П2 "Советская" | 160 | 58.1 |  |  | 58.1 | 0.3947
[10 empty] | ТП -2х400 №10-6П3 "Котельная-2" | 800 | 187 |  |  | 187 | 0.25408
[10 empty] | ТП -250 №10-6П5 "Речпорт" | 250 | 27.2 |  |  | 27.2 | 0.11826
[10 empty] | ТП -250 №10-6П6 "Пермякова" | 250 | 56.7 |  | 5 | 61.7 | 0.26826
[10 empty] | ТП -160 №10-6П7 "Холодильник" | 160 | 22 |  |  | 22 | 0.14946
[10 empty] | ТП -160 №10-6П8 "Лесная" | 250 | 83.9 |  |  | 83.9 | 0.36478
[5 empty] | ЗРУ-10, ф. РММ яч.5 |  |  |  | 0.044 | ТП -160 №10-5П2 "РММ" | 160 | 47 |  |  | 47 | 0.31929
[5 empty] | ЗРУ-10, яч. 3 резерв |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ЗРУ-10, яч. 4 резерв |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ЗРУ-10, яч.7 |  |  |  | 0.23 | - | 630 | 229 |  |  | 229 | 0.3951
[5 empty] | ЗРУ-10, яч. 8 резерв |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ЗРУ-10, яч. 13 резерв |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ЗРУ-10, яч. 14 резерв |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0
| Итого по ПС 110/10 "Полноват" | [5 empty] | 1.52 |  | 0.564 | [5 empty] | 0
2 | АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс” | ПС 110 кВ "Белоярская" | АО "Россети Тюмень" | 2*16 | фид. 6 кВ № 20 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.67 | КТПН№10-1301"УПТК" | 400 | 4.9 |  |  | 4.9 | 0.013315
[10 empty] | КТПН№10-1303"ОРС-14" | 400 | 246 |  |  | 246 | 0.66848
[10 empty] | КТП № 10-1200 "Триумф" | 160 | 37.6 |  |  | 37.6 | 0.25543
[10 empty] | КТПН№10-607"Северянка" | 250 | 16.7 |  |  | 16.7 | 0.072609
[10 empty] | КТПН№10-602"Городок СУ-966" | 630 | 61.9 |  | 7 | 68.9 | 0.11888
[10 empty] | КТПН№10-1304"Спецгород" | 250 | 19.2 |  |  | 19.2 | 0.083478
[10 empty] | КТПН№10-1305"Озерный" | 400 | 46 |  |  | 46 | 0.125
[10 empty] | ТП №10-1307 "Лада-2" | 400 | 264.3 |  | 52 | 316.3 | 0.85951
[10 empty] | СТП № 10-1308 "АГЗС" | 25 | 10.6 |  |  | 10.6 | 0.46087
[10 empty] | КТП №10-1309 "ЖБИ" | 400 | 178.8 |  | 35 | 213.8 | 0.58098
[10 empty] | КТПН №10-1312 "Дальний привод" | 63 | 6.2 |  |  | 6.2 | 0.10697
[10 empty] | КТПН №10-1316 "Спецгородок" | 250 | 70.4 |  | 6 | 76.4 | 0.33217
[10 empty] | КТПН №10-1317 "Озерный" | 250 | 61.2 |  |  | 61.2 | 0.26609
[10 empty] | КТПН №10-1318 "Озерный-2" | 2*400 | отключена |  | 10 | #VALUE!
[10 empty] | КТП №10-604 "Лада-1" | 400 | 293 |  | 37 | 330 | 0.89674
[10 empty] | ТП №10-001 "Кислор" | 250 | 38.4 |  |  | 38.4 | 0.16696
[10 empty] | ТП №10-002 "Кислор" | 250 | 56.8 |  |  | 56.8 | 0.24696
[10 empty] | ТП №10-003 "Строитель" | 160 | 36 |  |  | 36 | 0.24457
[10 empty] | ТП №10-004 "Строитель" | 160 | 18 |  | 5 | 23 | 0.15625
[10 empty] | ТП №10-005 "Строитель" | 160 | 9 |  |  | 9 | 0.061141
[10 empty] | ТП №10-006 "Трассовик" | 160 | 8 |  |  | 8 | 0.054348
[10 empty] | ТП №10-007 "Трассовик" | 160 | 20.4 |  |  | 20.4 | 0.13859
[10 empty] | ТП №10-008 "Трассовик" | 160 | 25.2 |  |  | 25.2 | 0.1712
[10 empty] | ТП №10-009 "Сосновый бор" | 250 | 14.4 |  | 12 | 26.4 | 0.11478
[10 empty] | ТП №10-010 "Ромашкино" | 250 | 65 |  | 3 | 68 | 0.29565
[10 empty] | ТП № 10-011 "Корешок" | 250 | 273 |  | 18 | 291 | 1.2652
[10 empty] | ТП № 10-012 "Корешок-2" | 250 | 84 |  |  | 84 | 0.36522
3 |  |  |  |  | ЗРУ-6 яч. 11, яч. 16 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.41 | КТПН №10-1201 "Крановый участок" | 250 | 3 |  |  | 3 | 0.013043
[10 empty] | КТПН №10-1202 "ЮТЭК" | 400 | 46.2 |  | 7 | 53.2 | 0.14457
[10 empty] | КТПН №10-1204 "СМУ-25" | 630 | 16.8 |  |  | 16.8 | 0.028986
[10 empty] | КТПН №10-1205 "1000 мелочей" | 160 | 24 |  |  | 24 | 0.16304
[10 empty] | КТПН №10-1206 "Медпункт" | 100 | 16.8 |  |  | 16.8 | 0.18261
[10 empty] | КТПН №10-1207 "Ближний привод" | 16 | 11 |  |  | 11 | 0.74728
| Итого по ПС "Белоярская" | [5 empty] | 0 |  | 0.41 | [5 empty] | 0
4 | Филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика» | ГТЭС-72 «Казым» | ПЭС «Казым» | 3*25 | РУ-10кВ яч. 119, 319 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 2.98 | КТПН №10-28 "Нов.бойлерная" | 2000 | 341.1 |  | 35.5 | 376.6 | 0.20467
5 |  |  |  |  | РУ-10кВ яч. 108, 117 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 7.73 | КТП №10-2 "Школа №2" | 800 | 116.7 |  |  | 116.7 | 0.15856
[10 empty] | КТП №10-3 "3 микрорайон" | 1260 | 168 |  |  | 168 | 0.14493
[10 empty] | КТП №10-4 "Детский сад" | 1260 | 342 |  |  | 342 | 0.29503
[10 empty] | КТП №10-5 "Школа №3" | 1260 | 105.6 |  |  | 105.6 | 0.091097
[10 empty] | КТП №10-7 "2мкр" | 2000 | 145.8 |  |  | 145.8 | 0.079239
[10 empty] | КТП №10-8 "Плавбассейн" | 1260 | 116 |  |  | 116 | 0.10007
[10 empty] | КТП №10-9 "Больничн. к-с" | 800 | 114.8 |  |  | 114.8 | 0.15598
[10 empty] | КТП №10-10 "Старая бол." | 1260 | 122 |  |  | 122 | 0.10524
[10 empty] | КТП №10-14 "ОРС-6" | 1260 | 27 |  |  | 27 | 0.023292
[10 empty] | КТП №10-18 "6мкр.нов" | 800 | 104 |  |  | 104 | 0.1413
[10 empty] | ТП №10-29 "7 мкр" | 2000 | 190.5 |  |  | 190.5 | 0.10353
[10 empty] | ТП №10-30"Тепловой пункт Геолог" | 2000 | 130 |  |  | 130 | 0.070652
[10 empty] | ТП №10-100 "КЦСОН" | 1260 | 63.8 |  |  | 63.8 | 0.055038
[10 empty] | ТП №10-101 "Березка" | 800 | 36.4 |  |  | 36.4 | 0.049457
[10 empty] | ТП №10-102 "Гостиница" | 800 | 52 |  |  | 52 | 0.070652
[10 empty] | КТП №10-104 "Геолог" | 800 | 54 |  |  | 54 | 0.07337
[10 empty] | КТП №10-105 "5мкрн" | 1260 | 50 |  | 90 | 140 | 0.12077
6 |  |  |  |  | РУ-10кВ яч. 219, 308 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 4.34 | ТП №10-1-РС "Шаллер" | 400 | 56.8 |  |  | 56.8 | 0.15435
[10 empty] | ТП №10-2-РС "РММ" | 250 | 74.4 |  |  | 74.4 | 0.32348
[10 empty] | КТП №10-6 "Клуб" | 1260 | 73.2 |  |  | 73.2 | 0.063147
[10 empty] | ТП №10-10 "БНГР" | 160 | 49.1 |  |  | 49.1 | 0.33356
[10 empty] | ТП №10-12 "Кафе" | 800 | 134.7 |  |  | 134.7 | 0.18302
[10 empty] | КТП № 1011 "Дачный дом" | 25 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.18261
[10 empty] | ТП №10-13-РС "Пождепо" | 800 | 138 |  |  | 138 | 0.1875
[10 empty] | ТП №10-15-РС "Хлебзавод" | 800 | 34 |  | 15 | 49 | 0.066576
[10 empty] | КТП №10-16 "1мкрн" | 1260 | 81.6 |  | 15 | 96.6 | 0.083333
[10 empty] | ТП №10-17-РС "Молокозавод" | 800 | 94 |  |  | 94 | 0.12772
[10 empty] | КТП №10-27 "Милиция" | 2000 | 142.8 |  |  | 142.8 | 0.077609
[10 empty] | ТП №10-33-РС "5, 5А мкрн" | 2000 | 292 |  | 85.5 | 377.5 | 0.20516
[10 empty] | ТП №10-34-РС "ТРЦ Плаза" | 3200 | 244 |  |  | 244 | 0.08288
[10 empty] | ТП №10-35-РС "3А мкрн" | 800 | 87.6 |  |  | 87.6 | 0.11902
[10 empty] | ТП №10-36-РС "3А мкрн" | 800 | 34.8 |  |  | 34.8 | 0.047283
[10 empty] | ТП №10-2802-РС "Мирный" | 800 | 202 |  |  | 202 | 0.27446
[10 empty] | ТП №10-2803-РС "Молодежный" | 800 | 188 |  | 45 | 233 | 0.31658
[10 empty] | ТП №10-2804-РС "ПММК-14" | 800 | 170 |  | 3 | 173 | 0.23505
[10 empty] | ТП №10-2805-РС "6 мкрн. Частный сектор" | 800 | 229.6 |  | 25 | 254.6 | 0.34592
7 |  |  |  |  | РУ-10кВ яч. 309 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.076 | ТП №10-40 "ЮТЭЙР" | 160 | 76 |  |  | 76 | 0.5163
| Итого по ГТЭС-72 «Казым» | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
В зоне деятельности Няганьского филиала АО «ЮРЭСК»
1 | НП “Энергокомплекс” | ПС 110/10 "Чара" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*25 | ЗРУ-10, ф. ЛХК-1, яч.19 | АО «ЮТЭК-РС» | 22.129 |  | 0.202 | РТП ИТБ-13 1СШ (резерв ф. ЛХК-2 ПС 110/10 " Чара") АО "ЮТЭК-РС" | 4х1000 | н/д, имущество АО «ЮТЭК-РС» |  |  | #VALUE!
[6 empty] | АО "ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-115 1СШ (резерв ф. ЛХК-2 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 34.58 |  |  | 34.58 | 0.046984
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  |  |  | ТП 5-06 1СШ (резерв ф. ЛХК-2 ПС 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 2х630 | н/д имущество АО «ЮТЭК-РС» |  |  | #VALUE!
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП ИТБ-14 1СШ (резерв ф. ЛХК-2 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 2.26 |  |  | 2.26 | 0.0019496
[10 empty] | ТП 5-117 (резерв ф. ЛХК-2 ПС 110/10 " Чара") | 650 | 15.96 |  |  | 15.96 | 0.026689
[10 empty] | ТП 5-110 1СШ (резерв ф. РП 1-1 ПС 110/10 " Чульчам") | 800 | 175.94 |  |  | 175.94 | 0.23905
[10 empty] | ТП 5-111 2СШ (резерв ф. РП 1-1 ПС 110/10 " Чульчам") | 1260 | 296.02 |  |  | 296.02 | 0.25537
2 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ЛХК-2, яч.16 |  |  |  | 0.623 | ТП ИТБ-14 2СШ (резерв ф. ЛХК-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 29.26 |  |  | 29.26 | 0.025242
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  |  |  | ТП 5-06 2СШ (резерв ф. ЛХК-1 ПС 110/10 " Чара") АО "ЮТЭК-РС" | 2х630 | н/д имущество АО «ЮТЭК-РС» |  |  | #VALUE!
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-115 2СШ ( резерв ф. ЛХК-1 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 76.38 |  |  | 76.38 | 0.10378
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  |  |  | РТП ИТБ-13 2СШ (резерв ф. ЛХК-1 ПС 110/10 " Чара") АО "ЮТЭК-РС" | 4х1000 | н/д имущество АО «ЮТЭК-РС» |  |  | #VALUE!
3 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Транзит-1, яч.15 | АО «ЮТЭК-РС» |  | 2.2 | 2.136 | РТП 2 1СШ (резерв ф. Транзит-2 ПС 110/10 " Чара") АО "ЮТЭК-РС" | 2000 | 194.64 |  |  | 194.64 | 0.10578
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-401 1СШ (резерв ф. РП 7-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 270.18 |  |  | 270.18 | 0.23307
[10 empty] | ТП 5-402 1СШ (резерв ф. РП 7-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 266.38 |  |  | 266.38 | 0.2298
[10 empty] | ТП 5-403 1СШ (резерв ф. РП 7-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 207.86 |  |  | 207.86 | 0.17931
[10 empty] | ТП 5-406 1СШ (резерв ф. РП -7-1 ПС 110/10 " Чара") | 2000 | 82.08 |  |  | 82.08 | 0.044609
[10 empty] | ТП 5-408 1СШ (резерв ф. РП 3-2 ПС 110/10 " Чульчам") | 800 | 160.36 |  |  | 160.36 | 0.21788
[10 empty] | ТП 5-404 1СШ (резерв ф. РП 7-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 166.82 |  |  | 166.82 | 0.14391
[10 empty] | ТП 4-05 1СШ (резерв ф. РП 7-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 9.12 |  |  | 9.12 | 0.0078675
[10 empty] | ТП 5-206 1СШ (резерв ф. Транзит-2 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 386.46 |  |  | 386.46 | 0.33339
[8 empty] | 0.05 |  | ТП "Стройка" Мини-рынок | 400 | ТП потребителя |  |  | #VALUE!
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.495 |  | ТП 2-04 1СШ (резерв ф. Транзит-2 ПС 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 2000 | 196.66 |  |  | 196.66 | 0.10688
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-203 1СШ (резерв ф. Транзит-2 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 52.06 |  |  | 52.06 | 0.04491
[10 empty] | ТП 5-205 1СШ (резерв ф. Транзит-2 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 278.92 |  | 15 | 293.92 | 0.25355
[10 empty] | ТП 5-6 | 400 | 139.84 |  |  | 139.84 | 0.38
[8 empty] | 0.1 |  | ТП Карат | 250 | 7.46 |  |  | 7.46 | 0.032435
[10 empty] | ТП 5-202 1СШ (резерв ф. Транзит-2 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 125.78 |  |  | 125.78 | 0.10851
4 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Транзит-2, яч.10 | АО «ЮТЭК-РС» |  | 2.3 | 2.372 | РТП- 2 2СШ (резерв ф. Транзит-1 ПС 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 2000 | 145.06 |  |  | 145.06 | 0.078837
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-202 2СШ (резерв ф. Транзит-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 278.92 |  |  | 278.92 | 0.24061
[10 empty] | ТП 5-203 2СШ (резерв ф. Транзит-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 267.14 |  |  | 267.14 | 0.23045
[10 empty] | ТП 5-206 2СШ (резерв ф. Транзит-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 134.52 |  | 70 | 204.52 | 0.17643
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.495 |  | ТП 2-04 2СШ (резерв ф. Транзит-1 ПС 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 2000 | 94.06 |  |  | 94.06 | 0.05112
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-205 2СШ (резерв ф. Транзит-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 95.76 |  |  | 95.76 | 0.082609
[8 empty] | 0.1 |  | ТП ГСК Центральный | 160 | 10.05 |  |  | 10.05 | 0.068274
[10 empty] | ТП 5-401 2СШ (резерв ф. РП -3-2 ПС 110/10 " Чульчам") | 1260 | 157.32 |  |  | 157.32 | 0.13571
[8 empty] | 0.2 |  | ТП Свиридов | 250 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0.080435
[10 empty] | ТП 5-402 2СШ (резерв ф. РП -3-2 ПС 110/10 " Чульчам") | 1260 | 99.56 |  |  | 99.56 | 0.085887
[10 empty] | ТП 5-403 2СШ (резерв ф. РП 3-2 ПС 110/10 " Чульчам") | 1260 | 201.4 |  |  | 201.4 | 0.17374
[10 empty] | ТП 5-406 2СШ (резерв ф. РП 3-2 ПС 110/10 " Чульчам") | 2000 | 54.72 |  |  | 54.72 | 0.029739
[10 empty] | ТП 5-408 2СШ (резерв ф. РП 7-1 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 2.28 |  |  | 2.28 | 0.0030978
[10 empty] | ТП 5-404 2СШ (резерв ф. РП 3-2 ПС 110/10 " Чульчам") | 1260 | 53.58 |  |  | 53.58 | 0.046222
[10 empty] | ТП 4-05 2СШ (резерв ф. РП 3-2 ПС 110/10 " Чульчам") | 1260 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.00032781
5 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-17-1, яч.13 |  |  |  | 1.397 | ТП 5-1422 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 3.42 |  | 5 | 8.42 | 0.01144
[10 empty] | ТП 5-1424 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 327.56 |  |  | 327.56 | 0.28257
[10 empty] | ТП5-1426 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 91.58 |  |  | 91.58 | 0.12443
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.2 |  | ТП 14-43 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 1260 | 2.31 |  |  | 2.31 | 0.0019928
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-1453 | 250 | 7.98 |  | 22 | 29.98 | 0.13035
[10 empty] | ТП 5-1401 (резерв ф. Фин. комплекс ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 268.66 |  |  | 268.66 | 0.23176
[10 empty] | ТП 5-1508 (резерв ф. Пождепо-1 ПС 110/10 " Чара") | 630 | 104.12 |  | 15 | 119.12 | 0.20552
[10 empty] | ТП 5-1418 1СШ (резерв ф. Пождепо-1 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 186.58 |  |  | 186.58 | 0.25351
[10 empty] | ТП 5-1438 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 139.46 |  |  | 139.46 | 0.12031
[10 empty] | ТП 5-1506 | 400 | 181.26 |  |  | 181.26 | 0.49255
[10 empty] | ТП 5-1503 | 400 | 221.54 |  | 10 | 231.54 | 0.62918
[10 empty] | ТП 5-1501 | 400 | 51.3 |  | 10 | 61.3 | 0.16658
[10 empty] | РТП 5-17 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 217.36 |  |  | 217.36 | 0.29533
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.1 |  | ТП 14-16 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 1260 | 33.26 |  |  | 33.26 | 0.028692
6 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-17-2, яч.4 | АО"ЮРЭСК" |  |  | 2.53 | РТП 5-17 2СШ(резерв ф. РП 17-1 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 43.7 |  |  | 43.7 | 0.059375
[10 empty] | ТП 5-1449 2СШ (резерв ф. Пождепо-1 ПС 110/10 " Чара") | 2000 | 9.34 |  |  | 9.34 | 0.0050761
[10 empty] | ТП 5-1438 2СШ (резерв ф. РП 17-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 101.08 |  |  | 101.08 | 0.087198
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.1 |  | ТП 14-16 2СШ (резерв ф. РП 17-1 ПС 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 1260 | 6.17 |  |  | 6.17 | 0.0053226
[8 empty] | 0.2 |  | ТП 14-43 2СШ (резерв ф. РП 17-1 ПС 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 1260 | 36.07 |  |  | 36.07 | 0.031116
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-1422 2СШ (резерв ф. РП 17-1 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 38 |  |  | 38 | 0.05163
[10 empty] | ТП 5-1462 | 400 | 17.86 |  | 25 | 42.86 | 0.11647
[10 empty] | ТП 5-1424 2СШ (резерв ф. РП 17-1 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 14.44 |  |  | 14.44 | 0.012457
[8 empty] | 0.01 |  | ТП Геофизик | 100 | 2.85 |  |  | 2.85 | 0.030978
[10 empty] | ТП 5-1460 | 250 | 24.7 |  | 86 | 110.7 | 0.4813
[10 empty] | ТП 14-42 | 160 | 58.14 |  |  | 58.14 | 0.39497
[8 empty] | 0.17 |  | ТП Строитель | 160 | 6.41 |  |  | 6.41 | 0.043546
[10 empty] | ТП 5-1426 2СШ (резерв ф. РП 17-1 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 145.16 |  |  | 145.16 | 0.19723
[8 empty] | 0.25 |  | ТП Бегашев | 400 | 12.71 |  |  | 12.71 | 0.034538
[10 empty] | ТП 5-1419 | 1260 | 361 |  | 170 | 531 | 0.45807
[8 empty] | 0.02 |  | ТП ГСК Мотор | 250 | 9.33 |  |  | 9.33 | 0.040565
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.5 |  | ТП 14-48 АО "ЮТЭК-РС" | 400 | 20.94 |  |  | 20.94 | 0.056902
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-1439 | 250 | 30.78 |  | 35 | 65.78 | 0.286
[8 empty] | 0.2 |  | ТП ГСК Трубник | 250 | 13.21 |  |  | 13.21 | 0.057435
[10 empty] | ТП 5-1436 | 400 | 193.8 |  | 75 | 268.8 | 0.73043
[10 empty] | ТП 5-1406 2СШ (резерв ф. Таежный ПС 110/10 " Чара") | 800 | 90.06 |  |  | 90.06 | 0.12236
[10 empty] | Ростелеком 2СШ (резерв ф. Таежный ПС 110/10 " Чара") | 500 | 98.8 |  |  | 98.8 | 0.21478
7 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-6-1, яч.3 |  |  |  | 1.619 | ТП 5-5 (резерв ф. ЛХК-2 ПС 110/10 " Чара") | 1260 | 129.96 |  |  | 129.96 | 0.11211
[10 empty] | ТП 5-2301 | 400 | 1.52 |  |  | 1.52 | 0.0041304
[8 empty] | 0.95 |  | ТП ЦРП-1 (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 1260 | 75.27 |  |  | 75.27 | 0.064933
[10 empty] | ТП БПРМ 344 (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 2х40 |  |  |  | 0
[10 empty] | КДП (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 2х630 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП ДПРМ 344 (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 2х63 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП Глиссанда | 63 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП ЦРП-2 (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 2х63 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП СДП | 63 |  |  |  | 0
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.32 |  | ТП 14-47 АО "ЮТЭК-РС" | 400 | 80.34 |  |  | 80.34 | 0.21832
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-1458 | 400 | 6.46 |  | 45 | 51.46 | 0.13984
[8 empty] | 0.32 |  | ТП ДНТ Полянка | 400 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.0017663
[10 empty] | ТП 5-1459 | 250 | 4.56 |  |  | 4.56 | 0.019826
[8 empty] | 0.125 |  | ТП ТНК | 250 | 55.13 |  |  | 55.13 | 0.2397
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.32 |  | ТП 14-46 АО "ЮТЭК-РС" | 400 | 93.86 |  |  | 93.86 | 0.25505
[8 empty] | 0.047 |  | ТП 14-45 АО "ЮТЭК-РС" | 400 | 179.43 |  |  | 179.43 | 0.48758
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-1415 1СШ (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 1260 | 3.04 |  |  | 3.04 | 0.0026225
[10 empty] | ТП 5-1420 | 400 | 417.24 |  |  | 417.24 | 1.1338
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.15 |  | ТП 14-50 АО "ЮТЭК-РС" | 400 | 42.91 |  |  | 42.91 | 0.1166
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 14-17 | 630 | 334.02 |  | 15 | 349.02 | 0.60217
[10 empty] | ТП 5-1452 | 250 | 137.18 |  | 45 | 182.18 | 0.79209
[10 empty] | РТП 5-11 (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 2000 | 2.95 |  |  | 2.95 | 0.0016033
[10 empty] | РТП5-6 1СШ (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 800 | 12.86 |  |  | 12.86 | 0.017473
8 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-6-2, яч.8 |  |  |  | 1.388 | РТП5-6 2СШ (резерв ф. РП 6-1 110/10 " Чара") | 800 | 2.18 |  |  | 2.18 | 0.002962
[10 empty] | РТП 5-11 (резерв ф. РП 6-1 110/10 " Чара") | 2000 | 100.8 |  |  | 100.8 | 0.054783
[10 empty] | ТП 5-1437 | 1260 | 112.1 |  |  | 112.1 | 0.096705
[10 empty] | ТП 5-1440 | 400 | 142.5 |  | 15 | 157.5 | 0.42799
[10 empty] | ТП 5-1441 | 250 | 69.92 |  |  | 69.92 | 0.304
[10 empty] | ТП 5-1457 | 250 | 10.26 |  | 46 | 56.26 | 0.24461
[10 empty] | ТП 5-1461 | 250 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.0082609
[6 empty] | АО "ЮТЭК-РС |  | 0.068 |  | ТП 14-10 | 250 | 98.38 |  |  | 98.38 | 0.42774
[8 empty] | 0.03 |  | ТП 14-11 | 400 | 138.69 |  |  | 138.69 | 0.37688
[10 empty] | ТП 5-1415 2СШ (резерв ф. РП 6-1 110/10 " Чара") | 1260 | 166.82 |  |  | 166.82 | 0.14391
[10 empty] | Пекарня ТД Контакт | 400 | ТП потребителя |  |  | #VALUE!
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.075 |  | ТП 14-44 1СШ (резерв ф. Таёжный 110/10 " Чара")АО "ЮТЭК-РС" | 1260 | 18.42 |  |  | 18.42 | 0.01589
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-1435 | 400 | 142.12 |  | 26 | 168.12 | 0.45685
[10 empty] | ТП5-1463 | 250 | 81.32 |  | 45 | 126.32 | 0.54922
[10 empty] | ТП 5-1433 | 400 | 50.54 |  |  | 50.54 | 0.13734
[8 empty] | 0.95 |  | ТП ЦРП-1 (резерв ф. РП 6-1 110/10 " Чара") | 1260 | 53.76 |  |  | 53.76 | 0.046377
[10 empty] | КДП (резерв ф. РП 6-1 110/10 " Чара") | 2х630
[10 empty] | ТП БПРМ 344 (резерв ф. РП 6-1 110/10 " Чара") | 2х40
[10 empty] | ТП ДПРМ 344 (резерв ф. РП 6-1 110/10 " Чара") | 2х63
[10 empty] | ТП ЦРП-2 (резерв ф. РП 6-1 110/10 " Чара") | 2х63
[10 empty] | ТП5-2302 | 25 | 2.28 |  |  | 2.28 | 0.09913
9 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Таежный, яч.17 |  |  |  | 0.702 | ТП 5-1412 1СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 800 | 89.01 |  |  | 89.01 | 0.12094
[10 empty] | ТП 5-1425 1СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 800 | 182.02 |  |  | 182.02 | 0.24731
[10 empty] | ТП 5-1456 | 250 | 114.38 |  | 120 | 234.38 | 1.019
[10 empty] | ТП 5-1428 1СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 2000 | 157.26 |  |  | 157.26 | 0.085467
[10 empty] | ТП 5-1431 2СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 800 | 11.02 |  |  | 11.02 | 0.014973
[10 empty] | ТП 5-1423 | 250 | 41.42 |  | 15 | 56.42 | 0.2453
[10 empty] | ТП 5-1402 | 630 | 175.18 |  |  | 175.18 | 0.30224
[10 empty] | ТП 5-1404 (резерв ф. РП 17-2 110/10 " Чара") | 1260 | 131.86 |  | 20 | 151.86 | 0.131
[10 empty] | ТП 5-1403 | 800 | 115.14 |  |  | 115.14 | 0.15644
[10 empty] | ТП 5-1413 | 400 | 114 |  |  | 114 | 0.30978
[10 empty] | ТП 5-1406 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара") | 800 | 132.24 |  | 60 | 192.24 | 0.2612
[10 empty] | ТП 5-1405 (резерв ф. РП 17-2 110/10 " Чара") | 800 | 182.02 |  |  | 182.02 | 0.24731
[10 empty] | ТП 36-01 1СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 1260 | 112.1 |  |  | 112.1 | 0.096705
[10 empty] | ТП 36-02 1СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 800 | 124.64 |  |  | 124.64 | 0.16935
[10 empty] | ТП 37-01 1СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 1260 | 106.4 |  |  | 106.4 | 0.091787
[10 empty] | ТП 36-03 1СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 1260 | 106.02 |  |  | 106.02 | 0.09146
[10 empty] | ТП 5-1407 1СШ (резерв ф. Центральный 110/10 " Чара") | 800 | 33.06 |  |  | 33.06 | 0.044918
[10 empty] | ТП 5-1421 | 400 | 72.2 |  |  | 72.2 | 0.1962
[10 empty] | ТП 5-1455 | 400 | 190 |  | 104 | 294 | 0.79891
[10 empty] | ТП 5-1430 | 250 | 16.72 |  |  | 16.72 | 0.072696
[10 empty] | ТП 5-1429 | 400 | 106.02 |  |  | 106.02 | 0.2881
[8 empty] | 0.075 |  | ТП 14-44 2СШ (резерв ф. РП 6-2 110/10 " Чара") | 1260 | 6.12 |  |  | 6.12 | 0.0052795
[10 empty] | ТП 5-1427 | 400 | 213.56 |  |  | 213.56 | 0.58033
[10 empty] | ТП Ростелеком 1СШ (резерв ф. РП 17-2 ПС 110/10 " Чара") | 500 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.0041304
[10 empty] | ТП 5-1454 | 250 | 52.44 |  | 80 | 132.44 | 0.57583
[8 empty] | 0.05 |  | ТП Нагорный | 63 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.020704
[8 empty] | 0.1 |  | ТП ГСК Сибиряк | 250 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.016957
[8 empty] | 0.02 |  | ТП ГСК Юган | 250 | 30.74 |  |  | 30.74 | 0.13365
[10 empty] | ТП 5-1408 | 250 | 217.74 |  | 26 | 243.74 | 1.0597
[10 empty] | ТП 5-1451 | 400 | 172.54 |  |  | 172.54 | 0.46886
10 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Фин.комплекс, яч.18 |  |  |  | 0.564 | ТП 5-1509 | 630 | 28.12 |  | 40 | 68.12 | 0.11753
[10 empty] | ТП 5-1505 | 160 | 53.58 |  | 90 | 143.58 | 0.97541
[10 empty] | ТП 5-1504 | 400 | 120.46 |  | 11 | 131.46 | 0.35723
[10 empty] | ТП 5-1502 | 400 | 148.58 |  |  | 148.58 | 0.40375
[10 empty] | ТП 5-1507 (резерв ф. Пождепо-1,2 110/10 " Чара") | 800 | 13.3 |  |  | 13.3 | 0.018071
11 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Центральный, яч.24 |  |  |  | 0.453 | ТП 5-1409 | 400 | 53.96 |  |  | 53.96 | 0.14663
[10 empty] | ТП 5-1407 2СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 800 | 180.88 |  |  | 180.88 | 0.24576
[10 empty] | ТП 36-01 2СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 1260 | 80.18 |  |  | 80.18 | 0.069168
[10 empty] | ТП 36-02 2СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 800 | 132.62 |  |  | 132.62 | 0.18019
[10 empty] | ТП 37-01 2СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 1260 | 59.66 |  |  | 59.66 | 0.051467
[10 empty] | ТП 36-03 2СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 1260 | 53.2 |  |  | 53.2 | 0.045894
[10 empty] | ТП 5-1425 2СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 800 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.0005163
[10 empty] | ТП 5-1412 2СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 800 | 52.44 |  |  | 52.44 | 0.07125
[8 empty] | 0.05 |  | ТП Шампанер | 63 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0.0041408
[10 empty] | ТП 5-1428 2СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 2000 | 124.3 |  |  | 124.3 | 0.067554
[10 empty] | ТП 5-1431 1СШ (резерв ф. Таежный 110/10 " Чара") | 800 | 355.3 |  |  | 355.3 | 0.48274
12 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-7-1, яч.27 |  |  |  | 1.27 | ТП 5-601 1СШ (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 1260 | 25.84 |  |  | 25.84 | 0.022291
[10 empty] | ТП 5-602 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 250 | 27.74 |  |  | 27.74 | 0.12061
[10 empty] | ТП 5-603 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 400 | 65.74 |  |  | 65.74 | 0.17864
[10 empty] | ТП 5-604 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 400 | 41.8 |  |  | 41.8 | 0.11359
[10 empty] | ТП 5-606 1СШ (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 1260 | 393.68 |  |  | 393.68 | 0.33961
[10 empty] | ТП 5-607 1СШ (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 1260 | 90.82 |  |  | 90.82 | 0.078347
[10 empty] | ТП 5-501 1СШ(резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 1260 | 1.21 |  | 10 | 11.21 | 0.0096705
[10 empty] | ТП 5-505 (резерв ф. РП 7-1 110/10 " Чара") | 250 | 48.26 |  |  | 48.26 | 0.20983
[10 empty] | ТП 5-502 1СШ (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 800 | 32.3 |  |  | 32.3 | 0.043886
[10 empty] | ТП 5-510 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 250 | 33.44 |  | 31 | 64.44 | 0.28017
[10 empty] | ТП 5-503 (резерв ф. РП 7-1 110/10 " Чара") | 630 | 91.96 |  |  | 91.96 | 0.15866
[10 empty] | ТП 5-713 2СШ (резерв ф. РП 7-1 110/10 " Чара") | 2000 | 57 |  |  | 57 | 0.030978
[10 empty] | ТП 5-712 2СШ (резерв ф. РП 7-1 110/10 " Чара") | 1260 | 196.08 |  |  | 196.08 | 0.16915
[10 empty] | ТП 5-703 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 160 | 25.08 |  |  | 25.08 | 0.17038
[10 empty] | ТП 5-704 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 160 | 25.46 |  |  | 25.46 | 0.17296
[10 empty] | ТП 5-705 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 160 | 14.06 |  | 41.1 | 55.16 | 0.37473
[10 empty] | ТП 5-706 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 800 | 45.22 |  | 18 | 63.22 | 0.085897
[10 empty] | ТП 5-707 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 250 | 51.3 |  | 15 | 66.3 | 0.28826
[10 empty] | ТП 5-708 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 250 | 37.24 |  |  | 37.24 | 0.16191
[10 empty] | ТП 5-709 (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 250 | 51.68 |  | 11 | 62.68 | 0.27252
[6 empty] | АО «ЮТЭК-РС» |  | 0.15 |  | ТП 7-15 1СШ (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") АО "ЮТЭК-РС" | 2000 | 257.9 |  |  | 257.9 | 0.14016
[6 empty] | АО"ЮРЭСК" |  |  |  | ТП 5-407 1СШ (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 2000 | 89.68 |  |  | 89.68 | 0.048739
[10 empty] | ТП 5-408 1СШ (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 800 | 160.36 |  |  | 160.36 | 0.21788
[10 empty] | ТП 5-409 1СШ (резерв ф. РП 3-2 110/10 " Чульчам") | 1260 | 39.14 |  |  | 39.14 | 0.033765
[10 empty] | ТП 5-406 2СШ (резерв ф. РП 7-1 110/10 " Чара") | 2000 | 54.72 |  |  | 54.72 | 0.029739
13 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 7 Пождепо-1 |  |  |  |  | ТП 5-1507 1СШ (резерв ф. Финский комплекс 110/10 " Чара") | 2х400 | - |  |  | #VALUE!
[10 empty] | ТП 5-1432 | 630 | 147.44 |  |  | 147.44 | 0.25438
[10 empty] | ТП 5-1434 | 400 | 115.52 |  |  | 115.52 | 0.31391
[10 empty] | ТП 5-1418 2СШ (резерв ф. РП 17-1 110/10 " Чара") | 800 | 102.22 |  |  | 102.22 | 0.13889
[10 empty] | ТП 5-1449 1СШ (резерв ф. РП 17-2 110/10 " Чара") | 2000 | 1.18 |  |  | 1.18 | 0.0006413
14 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 22 Пождепо-2 |  |  |  |  | ТП 5-1507 2СШ (резерв ф. Финский комплекс 110/10 " Чара") | 800 | 13.3 |  |  | 13.3 | 0.018071
15 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ТРК-1, яч.25 | АО «ЮТЭК-РС» |  | 1.7 | 0.391 | ТП 10-01 | 2х1000 | Подключены от сетей АО "ЮТЭК-РС" (РТП-1) |  |  | #VALUE!
[10 empty] | ТП 10-02 | 2х630 |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ТРК-2, яч.26 |  |  | 1.7 | 0.505 | ТП 10-01 | 2х1000 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП 10-02 | 2х630 |  |  |  | 0
| Итого по ПС 110/10 "Чара" | [5 empty] | 22.129 |  | 16.152
В зоне деятельности Советского филиала АО «ЮРЭСК»
1 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 220/110/10 "Картопья" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Поселок" яч №20 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 4.3744 | ТП №16-004 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 250 | 38.1744 |  | 2 | 40.1744 | 0.17467
[10 empty] | ТП №16-031 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 1030 | 162.5703 |  | 88 | 250.5703 | 0.26443
[10 empty] | ТП №16-032 | 250 | 186.9229 |  |  | 186.9229 | 0.81271
[10 empty] | ТП №16-034 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 323.8242 |  |  | 323.8242 | 0.27935
[10 empty] | ТП №16-037 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 231.6791 |  |  | 231.6791 | 0.31478
[10 empty] | РП №16-047 | 1260 | 48.7053 |  |  | 48.7053 | 0.042016
[10 empty] | ТП №16-050 | 800 | 165.8612 |  |  | 165.8612 | 0.22535
[10 empty] | ТП №16-051 | 400 | 91.4869 |  | 29 | 120.4869 | 0.32741
[10 empty] | ТП №16-057 | 160 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0044713
[10 empty] | ТП №16-066 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 192.1884 |  | 100 | 292.1884 | 0.397
[10 empty] | ТП №16-102 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 244.8427 |  |  | 244.8427 | 0.21122
[10 empty] | ТП № 16-182 | 800 | 258.6645 |  |  | 258.6645 | 0.35145
[10 empty] | ТП № 16-169 | 800 | 105.3087 |  |  | 105.3087 | 0.14308
[10 empty] | ТП № 16-170 | 2500 | 200.7447 |  |  | 200.7447 | 0.08728
[10 empty] | ТП № 16-056 | 1260 | 287.7771 |  |  | 287.7771 | 0.24825
[10 empty] | ТП № 16-029 (ф.10кВ "Посёлок от ПС 220/110/10 Картопья) | 800 | 270.6645 |  |  | 270.6645 | 0.36775
[10 empty] | ТП №16-139 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 142.8249 |  |  | 142.8249 | 0.12321
2 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "ПМК" яч №16 |  |  |  | 7.571 | ТП №16-039 | 400 | 12.5054 |  |  | 12.5054 | 0.033982
[10 empty] | ТП№16-043 | 250 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0028616
[10 empty] | ТП №16-042 | 400 | 82.9306 |  |  | 82.9306 | 0.22535
[10 empty] | ТП №16-044 | 250 | 52.6543 |  | 5 | 57.6543 | 0.25067
[10 empty] | ТП №16-045 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 275.7771 |  |  | 275.7771 | 0.2379
[10 empty] | ТП №16-046 | 250 | 165.203 |  | 12 | 177.203 | 0.77045
[10 empty] | ТП №16-067 | 160 | 115.8396 |  |  | 115.8396 | 0.78695
[10 empty] | ТП №16-114(Абонентская) | 250 | 38.1744 |  |  | 38.1744 | 0.16598
[10 empty] | ТП №16-114 | 250 | 95.436 |  |  | 95.436 | 0.41494
[10 empty] | ТП №16-115(Абонентская) | 400 | 254.0572 |  |  | 254.0572 | 0.69037
[10 empty] | ТП №16-125 | 100 | 56.6467 |  |  | 56.6467 | 0.61572
[10 empty] | ТП №16-176 | 250 | 81.6142 |  |  | 81.6142 | 0.35484
[10 empty] | ТП №16-194 | 100 | 22.3781 |  |  | 22.3781 | 0.24324
[10 empty] | ТП №16-195 | 100 | 31.5926 |  | 22 | 53.5926 | 0.58253
[10 empty] | ТП №16-196 | 160 | 7.8982 |  | 52 | 59.8982 | 0.40692
[10 empty] | ТП №16-197 | 160 | 6.5818 |  |  | 6.5818 | 0.044713
[10 empty] | ТП №16-075(Абонентская) | 400 | 60.5525 |  |  | 60.5525 | 0.16454
[10 empty] | ТП №16-141(Абонентская) | 250 | 31.5926 |  |  | 31.5926 | 0.13736
[10 empty] | ТП №16-188(Абонентская) | 160 | 122.4214 |  |  | 122.4214 | 0.83167
[10 empty] | ТП №16-1001 | 16 | 3.9491 |  | 2.64 | 6.5891 | 0.44763
[10 empty] | ТП №16-147 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 179.0248 |  |  | 179.0248 | 0.15444
[10 empty] | ТП №16-150 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 9.2145 |  |  | 9.2145 | 0.007949
3 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "ЛПК-1" яч №23 |  |  |  | #DIV/0! | ЦРП №16-120 (резерв ф. 10 кВ "Аэропорт", ПС 220/110/10 Картопья/ПС 110/10 Советская). |  | 141.5086 |  |  | 141.5086 | #DIV/0!
[10 empty] | ТП №16-010 | 400 | 67.1343 |  |  | 67.1343 | 0.18243
[10 empty] | ТП №16-028 | 250 | 42.7817 |  |  | 42.7817 | 0.18601
[10 empty] | ТП №16-029 | 250 | 138.2177 |  |  | 138.2177 | 0.60095
[10 empty] | ТП №16-056 | 630 | 167.8357 |  | 2 | 169.8357 | 0.29302
[10 empty] | ТП №16-061 | 400 | 141.5086 |  |  | 141.5086 | 0.38453
[10 empty] | ТП №16-064 | 400 | 98.7269 |  |  | 98.7269 | 0.26828
[10 empty] | ТП №16-070 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 258.6645 |  | 15 | 273.6645 | 0.37183
[10 empty] | РТП №16-120 (резерв ф. 10 кВ "СУ-881", ПС 110/10 Советская). | 800 | 141.5086 |  |  | 141.5086 | 0.19227
[10 empty] | ТП №16-145 (резерв ф. 10 кВ "УРБ", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 10.5309 |  |  | 10.5309 | 0.014308
4 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Промбаза" яч №15 |  |  |  | 2.078 | ТП №16-001 | 400 | 89.5124 |  |  | 89.5124 | 0.24324
[10 empty] | ТП №16-003 | 400 | 57.9198 |  |  | 57.9198 | 0.15739
[10 empty] | ТП №16-004 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 250 | 30.9344 |  |  | 30.9344 | 0.1345
[10 empty] | ТП №16-027 | 250 | 55.9452 |  | 15 | 70.9452 | 0.30846
[10 empty] | ТП №16-034 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 298.8134 |  |  | 298.8134 | 0.25778
[10 empty] | РП №16-047 | 1260 | 51.338 |  |  | 51.338 | 0.044287
[10 empty] | ТП №16-070 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 258.6645 |  | 3 | 261.6645 | 0.35552
[10 empty] | ТП №16-102 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 140.1922 |  |  | 140.1922 | 0.12094
[10 empty] | ТП № 16-182 | 800 | 258.6645 |  |  | 258.6645 | 0.35145
[10 empty] | ТП №16-139 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 121.105 |  |  | 121.105 | 0.10447
5 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Хлебозавод" яч №19 |  |  |  | 3.6814 | ТП №16-026 (резерв ф. 10 кВ "ЖД-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 62.527 |  |  | 62.527 | 0.084955
[10 empty] | ТП №16-043 | 250 | 43.4398 |  |  | 43.4398 | 0.18887
[10 empty] | ТП №16-045 (резерв ф. 10 кВ "ПМК", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 167.8357 |  |  | 167.8357 | 0.14479
[10 empty] | ТП №16-054 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.00056779
[10 empty] | ТП №16-77 (абонентская) | 1030 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.00069458
[10 empty] | ТП №16-104 | 400 | 93.4615 |  |  | 93.4615 | 0.25397
[10 empty] | ТП №16-041 | 160 | 216 |  |  | 216 | 1.4674
[10 empty] | ТП №16-104 | 630 | 113.865 |  |  | 113.865 | 0.19645
[10 empty] | ТП №16-113 | 250 | 7.8982 |  |  | 7.8982 | 0.03434
[10 empty] | ТП №16-176 | 1260 | 202.061 |  |  | 202.061 | 0.17431
[10 empty] | ТП №16-147 (резерв ф. 10 кВ "ПМК", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 94.1196 |  |  | 94.1196 | 0.081194
[10 empty] | ТП №16-150 (резерв ф. 10 кВ "ПМК", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 12.5054 |  | 110 | 122.5054 | 0.10568
[10 empty] | ТП №16-165 (абонентская) | 100 | 36.21 |  |  | 36.21 | 0.39359
[10 empty] | ТП №16-167 (резерв ф. 10 кВ "ПМК", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 258.6645 |  | 149.5 | 408.1645 | 0.55457
6 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "УРБ" яч №27 |  |  |  | 11.7022 | ТП №16-058 | 400 | 130.3195 |  | 15 | 145.3195 | 0.39489
[10 empty] | ТП №16-062 | 160 | 115.8396 |  |  | 115.8396 | 0.78695
[10 empty] | ТП №16-071 | 250 | 110.5741 |  |  | 110.5741 | 0.48076
[10 empty] | ТП №16-078 | 160 | 1.9745 |  |  | 1.9745 | 0.013414
[10 empty] | ТП №16-079 (резерв ф. 10 кВ "Западный", ПС 110/10 Соболиная). | 800 | 96.7524 |  |  | 96.7524 | 0.13146
[10 empty] | ТП №16-80 (абонентская) | 250 | 34.8835 |  |  | 34.8835 | 0.15167
[10 empty] | ТП №16-81 (абонентская) | 160 | 24.11 |  |  | 24.11 | 0.16379
[10 empty] | ТП №16-82 (абонентская) | 400 | 27.6435 |  |  | 27.6435 | 0.075118
[10 empty] | ТП №16-108 | 400 | 77.6652 |  |  | 77.6652 | 0.21105
[10 empty] | ТП №16-118 | 400 | 90.1706 |  |  | 90.1706 | 0.24503
[10 empty] | ТП №16-121 | 250 | 328.7 |  | 48 | 376.7 | 1.6378
[10 empty] | ТП №16-124 | 250 | 46.7307 |  |  | 46.7307 | 0.20318
[10 empty] | ТП №16-128 | 250 | 66.4761 |  |  | 66.4761 | 0.28903
[10 empty] | ТП №16-129 | 250 | 50.0216 |  |  | 50.0216 | 0.21749
[10 empty] | ТП №16-133 | 400 | 62.527 |  |  | 62.527 | 0.16991
[10 empty] | ТП №16-134 | 160 | 12.5054 |  |  | 12.5054 | 0.084955
[10 empty] | ТП №16-135 | 400 | 72.3997 |  |  | 72.3997 | 0.19674
[10 empty] | ТП №16-1004 | 160 | 52.6543 |  |  | 52.6543 | 0.35771
[10 empty] | ТП №16-178(абонентская) | 63 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-189(абонентская) | 160 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-145 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 27.6435 |  |  | 27.6435 | 0.037559
[10 empty] | ТП №16-151 (резерв ф. 10 кВ "Семакова" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 350 | 90.8287 |  |  | 90.8287 | 0.28208
[10 empty] | ТП №16-154 (резерв ф. 10 кВ "Западный", ПС 110/10 Соболиная). | 320 | 52.6543 |  |  | 52.6543 | 0.17885
[10 empty] | ТП №16-155 | 320 | 43.4398 |  | 26 | 69.4398 | 0.23587
7 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Ж/Д-1" яч №21 |  |  |  | 1.879 | ТП №16-002 | 400 | 83.5888 |  | 100 | 183.5888 | 0.49888
[10 empty] | ТП №16-005 | 250 | 85.5633 |  |  | 85.5633 | 0.37201
[10 empty] | ТП №16-006 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 250 | 44.7562 |  |  | 44.7562 | 0.19459
[10 empty] | ТП №16-008 (резерв ф. 10 кВ "ТП-7 РЖД" (ОАО "РЖД") | 1030 | 156.6467 |  |  | 156.6467 | 0.16531
[10 empty] | ТП №16-018п (абонентская) | 100 | 73.0579 |  |  | 73.0579 | 0.79411
[10 empty] | ТП №16-011 | 250 | 59.2361 |  | 13 | 72.2361 | 0.31407
[10 empty] | ТП №16-021 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 1260 | 39.4908 |  |  | 39.4908 | 0.034067
[10 empty] | ТП №16-022 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 630 | 92.8033 |  | 1 | 93.8033 | 0.16184
[10 empty] | ТП №16-026 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 62.527 |  |  | 62.527 | 0.084955
[10 empty] | ТП №16-040 | 400 | 102.0178 |  |  | 102.0178 | 0.27722
[10 empty] | ТП №16-060 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 1260 | 208.6428 |  | 93.1 | 301.7428 | 0.2603
[10 empty] | ТП №16-065 | 400 | 63.8434 |  |  | 63.8434 | 0.17349
[10 empty] | ТП №16-073 | 400 | 59.8943 |  |  | 59.8943 | 0.16276
[10 empty] | ТП №16-171 | 1260 | 72.3997 |  |  | 72.3997 | 0.062457
[10 empty] | ТП №16-112 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 630 | 98.7269 |  | 100 | 198.7269 | 0.34287
[10 empty] | ТП №16-116 абонентская) | 100 | 67.1343 |  |  | 67.1343 | 0.72972
[10 empty] | ТП №16-160 (резерв ф. 10 кВ "Юбилейный" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 1260 | 54.6289 |  |  | 54.6289 | 0.047126
[10 empty] | ТП №16-163 | 400 | 177.0502 |  |  | 177.0502 | 0.48111
8 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Котельная-1" яч №17 |  |  |  | 4.791 | ТП №16-009 | 250 | 34.8835 |  |  | 34.8835 | 0.15167
[10 empty] | ТП №16-013 | 1260 | 72.3997 |  |  | 72.3997 | 0.062457
[10 empty] | ТП №16-014 | 160 | 80.9561 |  |  | 80.9561 | 0.54997
[10 empty] | ТП №16-016 | 500 | 80.9561 |  |  | 80.9561 | 0.17599
[10 empty] | ТП №16-084п (абонентская) | 160 | 21.0617 |  |  | 21.0617 | 0.14308
[10 empty] | ТП №16-149п (абонентская) | 630 | 31.5926 |  |  | 31.5926 | 0.054508
[10 empty] | ТП №16-157п (абонентская) | 50 | 12.5054 |  |  | 12.5054 | 0.27186
[10 empty] | ТП №16-158п (абонентская) | 25 | 24.3526 |  |  | 24.3526 | 1.0588
[10 empty] | ТП №16-172п (абонентская) | 25 | 12.2508 |  |  | 12.2508 | 0.53264
[10 empty] | ТП №16-175 | 250 | 177.7084 |  |  | 177.7084 | 0.77265
[10 empty] | ТП №16-183п (абонентская) | 100 | 61.2107 |  |  | 61.2107 | 0.66533
[10 empty] | ТП №16-191п (абонентская) | 63 | 20.4036 |  |  | 20.4036 | 0.35203
9 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Котельная-2" яч №26 |  |  |  | 3.1288 | ТП №16-009 | 250 | 34.8835 |  |  | 34.8835 | 0.15167
[10 empty] | ТП №16-013 | 1260 | 72.3997 |  |  | 72.3997 | 0.062457
[10 empty] | ТП №16-014 | 160 | 98.7269 |  |  | 98.7269 | 0.6707
[10 empty] | ТП №16-016 | 500 | 80.9561 |  |  | 80.9561 | 0.17599
[10 empty] | ТП №16-030 | 160 | 13.1636 |  |  | 13.1636 | 0.089427
[10 empty] | ТП №16-102 | 1260 | 202.061 |  |  | 202.061 | 0.17431
[10 empty] | ТП №16-101 | 250 | 16.4545 |  |  | 16.4545 | 0.071541
[10 empty] | ТП №16-109 | 400 | 16.4545 |  |  | 16.4545 | 0.044713
[10 empty] | ТП №16-110 | 10 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.071541
[10 empty] | ТП №16-117п (абонентская) | 250 | 80.9561 |  |  | 80.9561 | 0.35198
[10 empty] | ТП №16-119п (абонентская) | 400 | 91.4869 |  |  | 91.4869 | 0.24861
[10 empty] | ТП №16-137п (абонентская) | 160 | 84.247 |  |  | 84.247 | 0.57233
[10 empty] | ТП №16-157п (абонентская) | 50 | 20.4036 |  |  | 20.4036 | 0.44356
[10 empty] | ТП №16-1006 | 250 |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "ЦРП (Аэропорт)" яч.№18 |  |  |  | 1.9806 | ЦРП г. Советский (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-1", ПС 220/110/10 Картопья/ПС 110/10 Советская). |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-019 | 400 | 108.5996 |  |  | 108.5996 | 0.29511
[10 empty] | ТП №16-023 | 400 | 92.1451 |  | 15 | 107.1451 | 0.29116
[10 empty] | ТП №16-048 | 250 | 16.4545 |  |  | 16.4545 | 0.071541
[10 empty] | ТП №16-072 | 250 | 80.9561 |  |  | 80.9561 | 0.35198
[10 empty] | ТП №16-107 | 1260 | 157.963 |  |  | 157.963 | 0.13627
[10 empty] | ТП №16-136 | 1260 | 113.2068 |  |  | 113.2068 | 0.097659
[10 empty] | ТП №16-143 | 1260 | 98.7269 |  |  | 98.7269 | 0.085168
[10 empty] | ТП №16-160 | 1260 | 151.3812 |  |  | 151.3812 | 0.13059
[10 empty] | ТП №16-177 | 1260 | 266.5626 |  |  | 266.5626 | 0.22995
[10 empty] | ТП №16-179 | 1260 | 49.3634 |  |  | 49.3634 | 0.042584
[10 empty] | РТП №16-120 (резерв ф. 10 кВ "СУ-881", ПС 110/10 Советская). | 800 | 182.9738 |  |  | 182.9738 | 0.24861
11 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "ЛПК-2" яч.№25 |  |  |  | 7.4297 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-012 | 250 | 34.2253 |  |  | 34.2253 | 0.14881
[10 empty] | ТП №16-025 | 250 | 24.3526 |  |  | 24.3526 | 0.10588
[10 empty] | ТП №16-031 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 1030 | 200.7447 |  | 12 | 212.7447 | 0.22451
[10 empty] | ТП №16-035 | 800 | 119.1305 |  |  | 119.1305 | 0.16186
[10 empty] | ТП №16-036 | 400 | 90.1706 |  |  | 90.1706 | 0.24503
[10 empty] | ТП №16-037 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 185.6066 |  | 86 | 271.6066 | 0.36903
[10 empty] | ТП №16-038 | 400 | 89.5124 |  |  | 89.5124 | 0.24324
[10 empty] | ТП №16-054 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 354 |  |  | 354 | 0.30538
[10 empty] | ТП №16-063 | 560 | 38.8326 |  |  | 38.8326 | 0.075374
[10 empty] | ТП №16-066 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 143.4831 |  |  | 143.4831 | 0.19495
[10 empty] | ТП №16-074 (резерв ф. 10 кВ "Строительный" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 1260 | 485.7363 |  |  | 485.7363 | 0.41903
[10 empty] | ТП №16-76 (абонентская) | 250 | 144 |  |  | 144 | 0.62609
[10 empty] | ТП №16-111 | 630 | 1.9745 |  | 47 | 48.9745 | 0.084497
[10 empty] | ТП №16-112 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 630 | 98.7269 |  |  | 98.7269 | 0.17034
[10 empty] | ТП №16-114 | 250 | 7.8982 |  |  | 7.8982 | 0.03434
[10 empty] | ТП №16-115 (абонентская) | 800 | 380.4276 |  |  | 380.4276 | 0.51689
[10 empty] | ТП №16-125 (абонентская) | 100 | 73.0579 |  |  | 73.0579 | 0.79411
[10 empty] | ТП №16-127 (абонентская) | 400 | 57.2616 |  |  | 57.2616 | 0.1556
[10 empty] | ТП №16-140 (абонентская) | 1260 | 474.5473 |  |  | 474.5473 | 0.40937
[10 empty] | ТП №16-141 (абонентская) | 100 | 56.6034 |  |  | 56.6034 | 0.61525
[10 empty] | ТП №16-146 (абонентская) | 160 | 107.9414 |  |  | 107.9414 | 0.7333
[10 empty] | ТП №16-181 (абонентская) | 100 | 67.1343 |  |  | 67.1343 | 0.72972
[10 empty] | ТП №16-163 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 49.3634 |  |  | 49.3634 | 0.06707
Итого по ПС 220/110/10 "Картопья"
12 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Советская" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Кремень"яч.№31 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 2.2957 | ТП №16-052 | 400 | 69.767 |  |  | 69.767 | 0.18958
[10 empty] | ТП №16-85 (абонентская) | 400 | 63.1852 |  |  | 63.1852 | 0.1717
[10 empty] | ТП №16-86 (абонентская) | 2000 | 673.3174 |  |  | 673.3174 | 0.36593
[10 empty] | ТП №16-87 (абонентская) | 400 | 188.8975 |  |  | 188.8975 | 0.51331
[10 empty] | ТП №16-105 (абонентская) | 400 | 278.4098 |  |  | 278.4098 | 0.75655
[10 empty] | ТП №16-126 (абонентская) | 630 | 113.865 |  |  | 113.865 | 0.19645
[10 empty] | ТП №16-164 (абонентская) | 630 | 59.2361 |  |  | 59.2361 | 0.1022
13 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "МК-156" яч.№11 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 10.3535 | ТП №16-87 (абонентская) | 400 | 84.247 |  |  | 84.247 | 0.22893
[10 empty] | ТП №16-88 (абонентская) | 560 | 258.0063 |  |  | 258.0063 | 0.50079
[10 empty] | ТП №16-89 (абонентская) | 630 | 180.3411 |  |  | 180.3411 | 0.31115
[10 empty] | ТП №16-90 (абонентская) | 250 | 25.0108 |  |  | 25.0108 | 0.10874
[10 empty] | ТП №16-91 (абонентская) | 400 | 53.3125 |  |  | 53.3125 | 0.14487
[10 empty] | ТП №16-92 (абонентская) | 630 | 134.9268 |  |  | 134.9268 | 0.23279
[10 empty] | ТП №16-93 (абонентская) | 400 | 71.7415 |  |  | 71.7415 | 0.19495
[10 empty] | ТП №16-94 (абонентская) | 630 | 98.0687 |  |  | 98.0687 | 0.1692
[10 empty] | ТП №16-95 (абонентская) | 400 | 120.4468 |  |  | 120.4468 | 0.3273
[10 empty] | ТП №16-96 (абонентская) | 630 | 138.2177 |  |  | 138.2177 | 0.23847
[10 empty] | ТП №16-97 (абонентская) | 250 | 59.8943 |  |  | 59.8943 | 0.26041
[10 empty] | ТП №16-98 (абонентская) | 250 | 106.625 |  |  | 106.625 | 0.46359
[10 empty] | ТП №16-99 (абонентская) | 400 | 47.3889 |  |  | 47.3889 | 0.12877
[10 empty] | ТП №16-103 (абонентская) | 250 | 115.8396 |  |  | 115.8396 | 0.50365
[10 empty] | ТП №16-131 (абонентская) | 250 | 205.3519 |  |  | 205.3519 | 0.89283
[10 empty] | ТП №16-132 (абонентская) | 250 | 71.7415 |  |  | 71.7415 | 0.31192
[10 empty] | ТП №16-132п (абонентская) | 250 | 82.9306 |  |  | 82.9306 | 0.36057
[10 empty] | ТП №16-142 (абонентская) | 160 | 96.7524 |  |  | 96.7524 | 0.65729
[10 empty] | ТП №16-159 (абонентская) | 160 | 90.8287 |  |  | 90.8287 | 0.61704
[10 empty] | ТП №16-173 (абонентская) | 160 | 64.5016 |  |  | 64.5016 | 0.43819
[10 empty] | ТП №16-174 (абонентская) | 400 | 138.2177 |  |  | 138.2177 | 0.37559
[10 empty] | ТП №16-184 (абонентская) | 100 | 89.5124 |  |  | 89.5124 | 0.97296
[10 empty] | ТП №16-185 (абонентская) | 630 | 211.2756 |  |  | 211.2756 | 0.36452
[10 empty] | ТП №16-187 | 25 | 1.9745 |  |  | 1.9745 | 0.085849
[10 empty] | ТП №16-190 (абонентская) | 630 | 148.0903 |  |  | 148.0903 | 0.2555
[10 empty] | ТП №16-199 (абонентская) | 100 | 88.196 |  |  | 88.196 | 0.95865
[10 empty] | ТП №16-200 | 250 | 7.8982 |  |  | 7.8982 | 0.03434
[10 empty] | ТП №16-1002 | 100 | 19.7454 |  |  | 19.7454 | 0.21462
14 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "СУ-881" яч.№27 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 8.9901 | РТП №16-120 (резерв ф. 10 кВ "Аэропорт"/ЛПК-1, ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 182.9738 |  | 10 | 192.9738 | 0.26219
[10 empty] | ЦРП г.Советский (резерв ф. 10 кВ "Аэропорт"/ЛПК-1, ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 182.9738 |  |  | 182.9738 | 0.24861
[10 empty] | ТП №16-006 (резерв ф. 10 кВ "Ж/д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 250 | 44.7562 |  |  | 44.7562 | 0.19459
[10 empty] | ТП №16-017 | 250 | 82.9306 |  |  | 82.9306 | 0.36057
[10 empty] | ТП №16-019 | 250 | 6.5818 |  |  | 6.5818 | 0.028616
[10 empty] | ТП №16-020 | 400 | 102.0178 |  |  | 102.0178 | 0.27722
[10 empty] | ТП №16-021 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 39.4908 |  |  | 39.4908 | 0.034067
[10 empty] | ТП №16-022 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 630 | 92.8033 |  | 30 | 122.8033 | 0.21188
[10 empty] | ТП №16-023 | 400 | 69.1088 |  |  | 69.1088 | 0.1878
[10 empty] | ТП №16-024 | 400 | 71.7415 |  |  | 71.7415 | 0.19495
[10 empty] | ТП №16-027 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 250 | 55.9452 |  |  | 55.9452 | 0.24324
[10 empty] | ТП №16-033 | 250 | 49.3634 |  |  | 49.3634 | 0.21462
[10 empty] | ТП №16-048 | 250 | 163.2285 |  |  | 163.2285 | 0.70969
[10 empty] | ТП №16-049 | 250 | 34.2253 |  |  | 34.2253 | 0.14881
[10 empty] | ТП №16-055 | 250 | 62.527 |  |  | 62.527 | 0.27186
[10 empty] | ТП №16-059 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова", "Строительный", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 1260 | 186.9229 |  |  | 186.9229 | 0.16125
[10 empty] | ТП №16-026 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 63.8434 |  |  | 63.8434 | 0.055075
[10 empty] | ТП №16-068 | 630 | 57.9198 |  | 25 | 82.9198 | 0.14306
[10 empty] | ТП №16-069 | 400 | 104.6505 |  |  | 104.6505 | 0.28438
[10 empty] | ТП №16-072 | 250 | 43.4398 |  |  | 43.4398 | 0.18887
[10 empty] | ТП №16-010 | 400 | 111.8905 |  |  | 111.8905 | 0.30405
[10 empty] | ТП №16-035 | 800 | 157.963 |  |  | 157.963 | 0.21462
[10 empty] | ТП №16-036 | 1260 | 138.2177 |  |  | 138.2177 | 0.11924
[10 empty] | ТП №16-060 | 1260 | 184.2902 |  | 93.1 | 277.3902 | 0.23929
[10 empty] | ТП №16-136 | 1260 | 113.2068 |  |  | 113.2068 | 0.097659
[10 empty] | ТП №16-164 (абонентская) | 630 | 151.3812 |  |  | 151.3812 | 0.26118
[10 empty] | ТП №16-168 | 250 | 100.7014 |  |  | 100.7014 | 0.43783
[10 empty] | ТП №16-169 | 800 | 105.3087 |  |  | 105.3087 | 0.14308
[10 empty] | ТП №16-170 | 2500 | 200.7447 |  |  | 200.7447 | 0.08728
[10 empty] | ТП №16-171 | 1260 | 177.7084 |  |  | 177.7084 | 0.1533
[10 empty] | ТП №16-177 | 1260 | 266.5626 |  |  | 266.5626 | 0.22995
[10 empty] | ТП №16-186 | 250 | 1.3164 |  |  | 1.3164 | 0.0057233
[10 empty] | ТП №16-074 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 386.3513 |  |  | 386.3513 | 0.33329
[10 empty] | ТП №16-130 | 160 | 40.1489 |  | 25 | 65.1489 | 0.44259
[10 empty] | ТП №16-107 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова", "Юбилейный", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 1260 | 129.6613 |  |  | 129.6613 | 0.11185
[10 empty] | ТП №16-138 | 40 | 31 |  |  | 31 | 0.84239
[10 empty] | ТП №16-143 (ф. 10 кВ "Юбилейный", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 1260 | 94.1196 |  |  | 94.1196 | 0.081194
[10 empty] | ТП №16-151 (резерв ф. 10 кВ "УРБ", ПС 220/110/10 Картопья). | 350 | 90.8287 |  |  | 90.8287 | 0.28208
[10 empty] | ТП №16-160 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 1260 | 54.6289 |  |  | 54.6289 | 0.047126
[10 empty] | ТП №16-166 (ф. 10 кВ "Семакова", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 800 | 49.3634 |  | 50 | 99.3634 | 0.135
15 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Аэропорт" яч.№9 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.50989 | ТП №16-1000 | 250 | 30.9344 |  |  | 30.9344 | 0.1345
[10 empty] | ТП №16-1003 | 160 | 49.3634 |  |  | 49.3634 | 0.33535
[10 empty] | ТП №16-1006 | 250 | 9.21 |  |  | 9.21 | 0.040043
| Итого по ПС 110/10 "Советская" | [13 empty] | 0
16 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Соболиная" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Котельная-1" яч.№5 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 5.1948 | ТП №16-009 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 250 | 34.88 |  |  | 34.88 | 0.15165
[10 empty] | ТП №16-013 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 1260 | 11.85 |  |  | 11.85 | 0.010223
[10 empty] | ТП №16-014 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 160 | 99.39 |  |  | 99.39 | 0.6752
[10 empty] | ТП №16-084 (абонентская) | 160 | 63.1852 |  |  | 63.1852 | 0.42925
[10 empty] | ТП №16-149 (абонентская) | 630 | 86.8797 |  |  | 86.8797 | 0.1499
[10 empty] | ТП №16-157 (абонентская) (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 "Соболиная" | 50 | 11.189 |  |  | 11.189 | 0.24324
[10 empty] | ТП №16-158 (абонентская) | 25 | 21.0617 |  |  | 21.0617 | 0.91573
[10 empty] | ТП №16-162 (абонентская) (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 1260 | 168.4939 |  |  | 168.4939 | 0.14535
[10 empty] | ТП №16-172 (абонентская) | 25 | 25.669 |  |  | 25.669 | 1.116
[10 empty] | ТП №16-175 (абонентская) | 250 | 86.8797 |  |  | 86.8797 | 0.37774
[10 empty] | ТП №16-183 (абонентская) | 100 | 77.6652 |  |  | 77.6652 | 0.84419
[10 empty] | ТП №16-191 | 63 | 7,9 |  |  | 7.9 | 0.1363
17 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Котельная-2" яч.№6 |  |  |  | 4.7186 | ТП №16-009 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 250 | 34.88 |  |  | 34.88 | 0.15165
[10 empty] | ТП №16-013 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 1260 | 11.85 |  |  | 11.85 | 0.010223
[10 empty] | ТП №16-014 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 160 | 99.39 |  |  | 99.39 | 0.6752
[10 empty] | ТП №16-030 | 160 | 3.95 |  |  | 3.95 | 0.026834
[10 empty] | ТП №16-100 (абонентская) | 250 | 134 |  |  | 134 | 0.58261
[10 empty] | ТП №16-101 | 250 | 16.45 |  |  | 16.45 | 0.071522
[10 empty] | ТП №16-109 (абонентская | 40 | 25.0108 |  |  | 25.0108 | 0.67964
[10 empty] | ТП №16-110 | 10 | 0.66 |  |  | 0.66 | 0.071739
[10 empty] | ТП №16-117 (абонентская) | 250 | 159.2794 |  |  | 159.2794 | 0.69252
[10 empty] | ТП №16-119 (абонентская) | 400 | 229.0464 |  |  | 229.0464 | 0.62241
[10 empty] | ТП №16-137 (абонентская) | 160 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-157 (абонентская)(резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 "Соболиная" | 50 | 25.0108 |  |  | 25.0108 | 0.54371
[10 empty] | ТП №16-162 (абонентская) (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 1260 | 21.0617 |  |  | 21.0617 | 0.018169
[10 empty] | ТП №16-1005 | 40 | 21.0617 |  |  | 21.0617 | 0.57233
18 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Западный" яч.№4 |  |  |  | 6.5055 | ТП №16-053 | 250 | 238.2609 |  | 86 | 324.2609 | 1.4098
[10 empty] | ТП №16-054 | 250 | 25.0108 |  | 30 | 55.0108 | 0.23918
[10 empty] | ТП №16-057 | 160 | 47.3889 |  |  | 47.3889 | 0.32194
[10 empty] | ТП №16-079 (резерв ф. 10 кВ "УРБ", ПС 220/110/10 Картопья). | 800 | 77.67 |  |  | 77.67 | 0.10553
[10 empty] | ТП №16-083 | 250 | 128.34 |  |  | 128.34 | 0.558
[10 empty] | ТП №16-106 (абонентская) | 10 | 3.2909 |  |  | 3.2909 | 0.35771
[10 empty] | ТП №16-108 | 400 | 110.57 |  |  | 110.57 | 0.30046
[10 empty] | ТП №16-122 | 500 | 112.55 |  | 30 | 142.55 | 0.30989
[10 empty] | ТП №16-123 | 250 | 59.89 |  |  | 59.89 | 0.26039
[10 empty] | ТП №16-148 | 500 | 19,75 |  |  | 19.75 | 0.042935
[10 empty] | ТП №16-152 | 320 | 59.24 |  | 15 | 74.24 | 0.25217
[10 empty] | ТП №16-153 | 200 | 42.78 |  |  | 42.78 | 0.2325
[10 empty] | ТП №16-154 (резерв ф. 10 кВ "УРБ", ПС 220/110/10 Картопья). | 320 | 39.49 |  | 10 | 49.49 | 0.1681
[10 empty] | ТП №16-156 | 250 | 85.56 |  | 15 | 100.56 | 0.43722
[10 empty] | ТП №16-161 | 40 | 27.6435 |  |  | 27.6435 | 0.75118
[10 empty] | ТП №16-192 | 160 | 7.24 |  |  | 7.24 | 0.049185
[10 empty] | ТП №16-193 | 160 | 13.82 |  | 10 | 23.82 | 0.16182
[10 empty] | ТП №16-198 | 250 | 109.92 |  | 16 | 125.92 | 0.54748
| Итого по ПС 110/10 "Соболиная" | [7 empty] | 16.4189 | [5 empty] | 0
19 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Зеленоборская" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Поселок-1" яч.№5 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 1.3028 | ТП №16-701 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-2", ПС 110/10Зеленоборская). | 1260 | 184.07 |  |  | 184.07 | 0.15879
[10 empty] | ТП №16-704 | 800 | 89.96 |  |  | 89.96 | 0.12223
[10 empty] | ТП №16-705 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 400 | 20.76 |  |  | 20.76 | 0.056413
[10 empty] | ТП №16-706 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-2", ПС 110/10Зеленоборская). | 800 | 262.96 |  |  | 262.96 | 0.35728
[10 empty] | ТП №16-707 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 250 | 53.98 |  | 15 | 68.98 | 0.29991
[10 empty] | ТП №16-711 | 400 | 6.92 |  |  | 6.92 | 0.018804
[10 empty] | ТП №16-712 | 160 | 34.6 |  | 8 | 42.6 | 0.2894
20 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Поселок-2" яч.№11 |  |  |  | 2.9225 | ТП №16-701 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 1260 | 184.07 |  |  | 184.07 | 0.15879
[10 empty] | ТП №16-702 | 400 | 151.55 |  |  | 151.55 | 0.41182
[10 empty] | ТП №16-703 | 400 | 269.19 |  |  | 269.19 | 0.73149
[10 empty] | ТП №16-705 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 400 | 20.76 |  |  | 20.76 | 0.056413
[10 empty] | ТП №16-706 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 800 | 262.96 |  | 32 | 294.96 | 0.40076
[10 empty] | ТП №16-707 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 250 | 53.98 |  |  | 53.98 | 0.2347
[10 empty] | ТП №16-708 | 400 | 101.03 |  |  | 101.03 | 0.27454
[10 empty] | ТП №16-709 | 250 | 41.52 |  |  | 41.52 | 0.18052
[10 empty] | ТП №16-710 | 400 | 101.03 |  |  | 101.03 | 0.27454
[10 empty] | ТП №16-714 | 500 | 41.52 |  | 50 | 91.52 | 0.19896
| Итого по ПС 110/10 "Зеленоборская" | [7 empty] | 4.2254 | [5 empty] | 0
21 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Агириш" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Котельный" яч.№5 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 1.3257 | ТП №16-608 | 410 | 88.8542 |  |  | 88.8542 | 0.23556
[10 empty] | ТП №16-609 | 800 | 54.6289 |  |  | 54.6289 | 0.074224
[10 empty] | ТП №16-610 | 800 | 123.7377 |  |  | 123.7377 | 0.16812
[10 empty] | ТП №16-611 | 100 | 9.8727 |  |  | 9.8727 | 0.10731
[10 empty] | ТП №16-612 | 500 | 25.669 |  |  | 25.669 | 0.055802
[10 empty] | ТП №16-613 | 400 | 102.676 |  |  | 102.676 | 0.27901
[10 empty] | ТП №16-614 (абонентская) | 100 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0071541
[10 empty] | ТП №16-621 | 630 | 65.8179 |  | 160 | 225.8179 | 0.38961
[10 empty] | ТП №16-626 (абонентская) | 160 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0044713
[10 empty] | ТП №16-627 (абонентская) | 160 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0044713
22 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Восточный" яч.№7 |  |  |  | 2.3786 | ТП №16-601 | 160 | 7.8982 |  |  | 7.8982 | 0.053656
[10 empty] | ТП №16-602 | 400 | 111.8905 |  | 11 | 122.8905 | 0.33394
[10 empty] | ТП №16-603 | 250 | 52.6543 |  |  | 52.6543 | 0.22893
[10 empty] | ТП №16-604 | 250 | 39.4908 |  |  | 39.4908 | 0.1717
[10 empty] | ТП №16-605 | 250 | 26.3272 |  |  | 26.3272 | 0.11447
[10 empty] | ТП №16-606 | 400 | 52.6543 |  |  | 52.6543 | 0.14308
[10 empty] | ТП №16-607 | 800 | 79.6397 |  |  | 79.6397 | 0.10821
[10 empty] | ТП №16-613 | 400 | 102.676 |  |  | 102.676 | 0.27901
[10 empty] | ТП №16-615 (абонентская) | 160 | 32 |  |  | 32 | 0.21739
[10 empty] | ТП №16-616 (абонентская) | 160 | 48 |  |  | 48 | 0.32609
[10 empty] | ТП №16-624 (абонентская) | 100 | 37 |  |  | 37 | 0.40217
23 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Дальний буфер"яч.№6 |  |  |  | 1.9643 | ТП №16-617 | 250 | 117.1559 |  |  | 117.1559 | 0.50937
[10 empty] | ТП №16-618 | 160 | 5.2654 |  |  | 5.2654 | 0.035771
[10 empty] | ТП №16-619 | 400 | 26.3272 |  |  | 26.3272 | 0.071541
[10 empty] | ТП №16-620 | 250 | 79.6397 |  |  | 79.6397 | 0.34626
[10 empty] | ТП №16-622 (абонентская) | 160 | 37 |  |  | 37 | 0.25136
[10 empty] | ТП №16-623 (абонентская) | 10 | 3 |  |  | 3 | 0.32609
[10 empty] | ТП №16-625 (абонентская) | 100 | 39 |  |  | 39 | 0.42391
| Итого по ПС 110/10 "Агириш" | [7 empty] | 5.6687 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Самза" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Поселок-1" яч.№13 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 2.3671 | ТП №16-805 | 800 | 125.7122 |  |  | 125.7122 | 0.1708
[10 empty] | ТП №16-806 | 200 | 78.3233 |  |  | 78.3233 | 0.42567
[10 empty] | ТП №16-809 | 400 | 152.0394 |  |  | 152.0394 | 0.41315
[10 empty] | ТП №16-810 | 500 | 77.007 |  | 50 | 127.007 | 0.2761
[10 empty] | ТП №16-811 | 1260 | 196.1374 |  | 15 | 211.1374 | 0.18214
[10 empty] | ТП №16-812 | 400 | 123.7377 |  |  | 123.7377 | 0.33624
[10 empty] | ТП №16-813 | 400 | 106.625 |  |  | 106.625 | 0.28974
[10 empty] | ТП №16-814 (абоненская) | 160 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-815 | 500 | 63.8434 |  |  | 63.8434 | 0.13879
[10 empty] | ТП №16-816 | 500 | 61.8689 |  |  | 61.8689 | 0.1345
25 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Поселок-2" яч.№4 |  |  |  | 2.755 | ТП №16-805 | 800 | 123.0795 |  | 15 | 138.0795 | 0.18761
[10 empty] | ТП №16-806 | 200 | 86.8797 |  |  | 86.8797 | 0.47217
[10 empty] | ТП №16-808 | 400 | 127.0286 |  | 17 | 144.0286 | 0.39138
[10 empty] | ТП №16-810 | 500 | 155.9885 |  | 35 | 190.9885 | 0.41519
[10 empty] | ТП №16-811 | 1260 | 225.0973 |  |  | 225.0973 | 0.19418
[10 empty] | ТП №16-815 | 500 | 94.1196 |  |  | 94.1196 | 0.20461
[10 empty] | ТП №16-816 | 500 | 138.8758 |  |  | 138.8758 | 0.3019
[10 empty] | ТП №16-817 | 400 | 90.1706 |  | 33 | 123.1706 | 0.3347
[10 empty] | ТП №16-818 | 400 | 63.1852 |  | 30 | 93.1852 | 0.25322
26 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Буферный склад" яч.№12 |  |  |  | 1.1402 | ТП №16-801 | 250 | 42.7817 |  |  | 42.7817 | 0.18601
[10 empty] | ТП №16-802 | 160 | 79.6397 |  |  | 79.6397 | 0.54103
[10 empty] | ТП №16-803 (абоненская) | 100 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-807 | 400 | 152.0394 |  |  | 152.0394 | 0.41315
| Итого по ПС 110/10 "Самза" | [7 empty] | 6.2623 | [5 empty] | 0
27 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Алябьево" яч.№19 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 2.4691 | ТП №16-301 | 250 | 90 |  | 52 | 142 | 0.61739
[10 empty] | ТП №16-302 | 1260 | 73 |  | 20 | 93 | 0.080228
[10 empty] | ТП №16-306 | 500 | 51 |  |  | 51 | 0.11087
[10 empty] | ТП №16-307 | 500 | 23 |  |  | 23 | 0.05
[10 empty] | ТП №16-309 | 500 | 34 |  |  | 34 | 0.073913
[10 empty] | ТП №16-311 | 250 | 86 |  | 22 | 108 | 0.46957
[10 empty] | ТП №16-312 | 250 | 72 |  |  | 72 | 0.31304
[10 empty] | ТП №16-313 | 160 | 96 |  | 15 | 111 | 0.75408
[10 empty] | ТП №16-314 (абоненская) | 250 |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Малиновский" яч.№29 |  |  |  | 5.7587 | ТП №16-401 (Н) | 800 | 109 |  |  | 109 | 0.1481
[10 empty] | ТП №16-402 | 250 | 43 |  |  | 43 | 0.18696
[10 empty] | ТП №16-403 | 800 | 97 |  |  | 97 | 0.13179
[10 empty] | ТП №16-404 | 800 | 140 |  |  | 140 | 0.19022
[10 empty] | ТП №16-408 | 800 | 65 |  |  | 65 | 0.088315
[10 empty] | ТП №16-410 | 1260 | 81 |  |  | 81 | 0.069876
[10 empty] | ТП №16-411 | 250 | 93 |  |  | 93 | 0.40435
[10 empty] | ТП №16-413 | 400 | 125 |  |  | 125 | 0.33967
[10 empty] | ТП №16-414 (абонентская) | 100 | 118 |  |  | 118 | 1.2826
[10 empty] | ТП №16-417 | 1260 | 195 |  |  | 195 | 0.16822
[10 empty] | ТП №16-420 | 25 | 54 |  |  | 54 | 2.3478
[10 empty] | ТП №16-423 | 160 | 49 |  |  | 49 | 0.33288
[10 empty] | ТП №16-224 | 160 | 10 |  |  | 10 | 0.067935
29 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Пионерский-1" яч.№23 |  |  |  | 4.002 | ТП №16-201 | 160 | 16 |  |  | 16 | 0.1087
[10 empty] | ТП №16-202 | 630 | 81 |  |  | 81 | 0.13975
[10 empty] | ТП №16-203 | 400 | 136 |  | 75 | 211 | 0.57337
[10 empty] | ТП №16-204 | 400 | 61 |  |  | 61 | 0.16576
[10 empty] | ТП №16-205 | 160 | 65 |  |  | 65 | 0.44158
[10 empty] | ТП №16-206 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-2" ПС 110/10 " Алябьево") | 500 | 39 |  |  | 39 | 0.084783
[10 empty] | ТП №16-208 | 630 | 155 |  | 3 | 158 | 0.2726
[10 empty] | ТП №16-210 | 250 | 132 |  |  | 132 | 0.57391
[10 empty] | ТП №16-214 | 500 | 75 |  |  | 75 | 0.16304
[10 empty] | ТП №16-215 | 400 | 69 |  | 15 | 84 | 0.22826
[10 empty] | ТП №16-216 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-2" ПС 110/10 " Алябьево") | 1260 | 342 |  |  | 342 | 0.29503
[10 empty] | ТП №16-219 | 250 | 77 |  | 15 | 92 | 0.4
[10 empty] | ТП №16-221 | 250 | 38 |  |  | 38 | 0.16522
[10 empty] | ТП №16-223 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-2" ПС 110/10 " Алябьево") | 1260 | 93 |  |  | 93 | 0.080228
[10 empty] | ТП №16-226 (абонентская) | 160 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-232 (абонентская) | 250 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-238 | 400 | 114 |  |  | 114 | 0.30978
30 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Мечта" яч.№7 |  |  |  | 0.77174 | ТП №16-236 | 250 | 165 |  |  | 165 | 0.71739
[10 empty] | ТП №16-229 (абонентская) | 25 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-231 (абонентская) | 100 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-225 | 40 | 2 |  |  | 2 | 0.054348
31 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Алябьево-2" яч.№24 |  |  |  | 1.237 | ТП №16-302 | 1260 | 66 |  |  | 66 | 0.056936
[10 empty] | ТП №16-303 | 630 | 146 |  | 10 | 156 | 0.26915
[10 empty] | ТП №16-304 | 250 | 76 |  | 1 | 77 | 0.33478
[10 empty] | ТП №16-305 | 250 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-306 | 500 | 51 |  |  | 51 | 0.11087
[10 empty] | ТП №16-307 | 500 | 27 |  |  | 27 | 0.058696
[10 empty] | ТП №16-308 | 250 |  |  | 5 | 5 | 0.021739
[10 empty] | ТП №16-309 | 500 | 29 |  |  | 29 | 0.063043
[10 empty] | ТП №16-310 | 2*630 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-312 | 250 | 71 |  | 3 | 74 | 0.32174
32 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Малиновский-2"яч.№20 |  |  |  | 4.8665 | ТП №16-227 | 250 | 12 |  |  | 12 | 0.052174
[10 empty] | ТП №16-234 | 40 | 17 |  |  | 17 | 0.46196
[10 empty] | ТП №16-235 | 160 | 68 |  |  | 68 | 0.46196
[10 empty] | ТП №16-401 (Н) | 800 | 109 |  |  | 109 | 0.1481
[10 empty] | ТП №16-403 | 800 | 142 |  |  | 142 | 0.19293
[10 empty] | ТП №16-404 | 800 | 196 |  |  | 196 | 0.2663
[10 empty] | ТП №16-405 | 1260 | 120 |  | 10 | 130 | 0.11215
[10 empty] | ТП №16-406 | 250 | 154 |  | 2.5 | 156.5 | 0.68043
[10 empty] | ТП №16-407 | 250 | 39 |  |  | 39 | 0.16957
[10 empty] | ТП №16-409 | 800 | 169 |  |  | 169 | 0.22962
[10 empty] | ТП №16-410 | 1260 | 81 |  |  | 81 | 0.069876
[10 empty] | ТП №16-412 | 250 | 67 |  |  | 67 | 0.2913
[10 empty] | ТП №16-415 | 160 | 74 |  |  | 74 | 0.50272
[10 empty] | ТП №16-416 | 1260 | 169 |  |  | 169 | 0.14579
[10 empty] | ТП №16-417 | 1260 | 195 |  |  | 195 | 0.16822
[10 empty] | ТП №16-418 | 630 | 67 |  |  | 67 | 0.1156
[10 empty] | ТП №16-419 | 500 | 42 |  |  | 42 | 0.091304
[10 empty] | ТП №16-421 | 160 | 32 |  |  | 32 | 0.21739
[10 empty] | ТП №16-422 | 160 | 72 |  |  | 72 | 0.48913
33 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Пионерский-2"яч.№16 |  |  |  | 4.2034 | ТП №16-206 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 500 | 40 |  |  | 40 | 0.086957
[10 empty] | ТП №16-207 | 250 | 72 |  |  | 72 | 0.31304
[10 empty] | ТП №16-209 | 250 | 115 |  | 5 | 120 | 0.52174
[10 empty] | ТП №16-211 | 160 | 40 |  | 45 | 85 | 0.57745
[10 empty] | ТП №16-212 | 250 | 70 |  |  | 70 | 0.30435
[10 empty] | ТП №16-213 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 500 | 135 |  | 1 | 136 | 0.29565
[10 empty] | ТП №16-214 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 250 | 71 |  |  | 71 | 0.3087
[10 empty] | ТП №16-216 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 1260 | 392 |  |  | 392 | 0.33816
[10 empty] | ТП №16-217 (абонентская) | 250 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-220 (абонентская) | 250 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-222 | 250 | 95 |  |  | 95 | 0.41304
[10 empty] | ТП №16-223 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 1260 | 93 |  |  | 93 | 0.080228
[10 empty] | ТП №16-224 | 250 | 10 |  |  | 10 | 0.043478
[10 empty] | ТП №16-228 (абонентская) | 400 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-230 (абонентская) | 400 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП №16-233 | 250 | 83 |  | 10 | 93 | 0.40435
[10 empty] | ТП №16-237 | 40 | 19 |  |  | 19 | 0.5163
| Итого по ПС 110/10 "Алябьево" | [7 empty] | 23.3085 | [5 empty] | 0
34 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Таежная" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Таежный 1-1" яч.№7 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.32174 | ТП 16-511 | 250 | 74 |  |  | 74 | 0.32174
[10 empty] | ТП 16-512 (абонентская) | 40 |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Таежный 1-2" яч.№8 (резерв) | [9 empty] | 0
36 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Таежный 2-1" яч.№5 |  |  |  | 1.8094 | ТП №16-501 | 160 | 74 |  |  | 74 | 0.50272
[10 empty] | ТП №16-502 | 160 | 78 |  |  | 78 | 0.52989
[10 empty] | ТП №16-503 (резерв ф. 10 кВ "Березовский 1" ПС 110/10 " Таежная") | 500 | 33 |  |  | 33 | 0.071739
[10 empty] | ТП №16-504 | 630 | 59 |  |  | 59 | 0.10179
[10 empty] | ТП №16-509 | 800 | 101 |  | 33 | 134 | 0.18207
[10 empty] | ТП №16-510 | 160 | 62 |  |  | 62 | 0.4212
37 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Таежный 2-2" яч.№16 (резерв) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
38 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Березовский 1" яч.№15 |  |  |  | 1.1465 | ТП №16-503 (резерв ф. 10 кВ "Таежная 2-1" ПС 110/10 " Таежная") | 500 | 33 |  |  | 33 | 0.071739
[10 empty] | ТП №16-505 | 400 | 46 |  | 11 | 57 | 0.15489
[10 empty] | ТП №16-506 | 250 | 38 |  |  | 38 | 0.16522
[10 empty] | ТП №16-507 | 250 | 74 |  |  | 74 | 0.32174
[10 empty] | ТП №16-508 | 500 | 136 |  |  | 136 | 0.29565
[10 empty] | ТП №16-509 | 800 | 101 |  |  | 101 | 0.13723
39 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Березовский 2" яч.№4 (резерв) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Итого по ПС 110/10 "Таежная" | [5 empty] | 0 |  | 2.9559 | [5 empty] | 0
40 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Геологическая" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. №13 "Жил. поселок-1" Яч. №13 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 2.5589 | ТП №12-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 259.9808 |  |  | 259.9808 | 0.22428
[10 empty] | ТП №11-12 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 39.4908 |  |  | 39.4908 | 0.034067
[10 empty] | ТП №13-9 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 204.6938 |  |  | 204.6938 | 0.27812
[10 empty] | ТП №13-5 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 106.625 |  |  | 106.625 | 0.14487
[10 empty] | ТП №13-6 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 124.3959 |  |  | 124.3959 | 0.16902
[10 empty] | ТП №12-5 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 217.8574 |  |  | 217.8574 | 0.18794
[10 empty] | ТП 9-10-7 | 1260 | 114.5232 |  |  | 114.5232 | 0.098795
[10 empty] | ТП 9-11-9 | 800 | 149.4067 |  |  | 149.4067 | 0.203
[10 empty] | ТП 9-11-13 | 1260 | 278.4098 |  |  | 278.4098 | 0.24017
[10 empty] | ТП 9-12-3 | 500 | 55.9452 |  |  | 55.9452 | 0.12162
[10 empty] | ТП 9-13-1 | 500 | 121.105 |  |  | 121.105 | 0.26327
[10 empty] | ТП 9-14-8 | 200 | 55.2871 |  |  | 55.2871 | 0.30047
[10 empty] | ТП №13-7 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 111.8905 |  |  | 111.8905 | 0.15203
[10 empty] | ТП №13-8 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 103.9923 |  |  | 103.9923 | 0.14129
41 |  |  |  |  | Ф. №14 "Жил. поселок-2" Яч. №14 |  |  |  | 5.5356 | ТП №13-7 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 124.3959 |  |  | 124.3959 | 0.16902
[10 empty] | ТП №13-8 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 103.9923 |  |  | 103.9923 | 0.14129
[10 empty] | ТП №11-12 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 317.9006 |  |  | 317.9006 | 0.27424
[10 empty] | ТП №13-9 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 204.0356 |  |  | 204.0356 | 0.27722
[10 empty] | ТП №13-5 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 106.625 |  |  | 106.625 | 0.14487
[10 empty] | ТП №13-12 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 500 | 113.2068 |  |  | 113.2068 | 0.2461
[10 empty] | ТП №13-6 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 109.9159 |  |  | 109.9159 | 0.14934
[10 empty] | ТП 9-11-6 | 400 | 34.2253 |  |  | 34.2253 | 0.093004
[10 empty] | ТП 9-11-7 | 800 | 259.9808 |  |  | 259.9808 | 0.35323
[10 empty] | ТП 9-11-10 | 400 | 72.3997 |  |  | 72.3997 | 0.19674
[10 empty] | ТП 9-11-11 | 400 | 138.8758 |  |  | 138.8758 | 0.37738
[10 empty] | ТП 9-12-8 | 400 | 6.5818 |  |  | 6.5818 | 0.017885
[10 empty] | ТП 9-12-9 | 250 | 29.6181 |  |  | 44.6181 | 0.19399
[10 empty] | ТП 9-12-10 | 400 | 25.669 |  |  | 25.669 | 0.069753
[10 empty] | ТП 9-12-12 | 100 | 9.2145 |  |  | 9.2145 | 0.10016
[10 empty] | ТП 9-13-11 | 1260 | 242.21 |  |  | 242.21 | 0.20895
[10 empty] | ТП 9-13-13 | 800 | 56.6034 |  |  | 56.6034 | 0.076907
[10 empty] | ТП 9-13-15 | 100 | 71.0834 |  |  | 71.0834 | 0.77265
[10 empty] | ТП 9-13-16 | 160 | 86.2215 |  |  | 86.2215 | 0.58574
[10 empty] | ТП 9-13-17 | 400 | 100.7014 |  |  | 100.7014 | 0.27365
[10 empty] | ТП 9-14-17 | 100 | 27.6435 |  |  | 27.6435 | 0.30047
[10 empty] | ТП 9-17-2 | 160 | 11.189 |  |  | 11.189 | 0.076013
[10 empty] | ТП 9-17-6 | 63 | 5.2654 |  |  | 5.2654 | 0.090846
[10 empty] | ТП №12-5 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 268.5372 |  |  | 268.5372 | 0.23166
[10 empty] | ТП №11-8 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 71.0834 |  |  | 71.0834 | 0.096581
[10 empty] | ТП №13-4 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 13.1636 |  |  | 13.1636 | 0.017885
42 |  |  |  |  | Ф. №17 "Строитель" Яч. №17 |  |  |  | 2.2489 | ТП №12-2 (резерв ф. № 18 "Поселок" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 199.4283 |  |  | 199.4283 | 0.17204
[10 empty] | ТП №13-12 (резерв ф. № 14 "Жил. Поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 500 | 93.4615 |  |  | 93.4615 | 0.20318
[10 empty] | ТП 9-12-7 | 400 | 141.5086 |  |  | 141.5086 | 0.38453
[10 empty] | ТП 9-13-1 | 500 | 97.4105 |  |  | 97.4105 | 0.21176
[10 empty] | ТП 9-13-2 | 630 | 67.1343 |  | 7.5 | 74.6343 | 0.12877
[10 empty] | ТП 9-13-3 | 630 | 15.1381 |  |  | 15.1381 | 0.026118
[10 empty] | ТП 9-13-10 | 400 | 38.8326 |  |  | 38.8326 | 0.10552
[10 empty] | ТП 9-13-11 | 1260 | 86.8797 |  |  | 86.8797 | 0.074948
[10 empty] | ТП 9-13-13 | 800 | 132.294 |  |  | 132.294 | 0.17975
[10 empty] | ТП 9-13-14 | 400 | 19.0872 |  |  | 19.0872 | 0.051867
[10 empty] | ТП 9-13-18 | 800 | 93.4615 |  | 20 | 113.4615 | 0.15416
[10 empty] | ТП 9-14-8 | 200 | 57.2616 |  |  | 57.2616 | 0.3112
[10 empty] | ТП №13-4 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 13.1636 |  |  | 13.1636 | 0.017885
[10 empty] | ТП-12-6 | 400 | 83.5888 |  |  | 83.5888 | 0.22714
43 |  |  |  |  | Ф. №18 "Поселок" Яч. №18 |  |  |  | 2.0352 | ТП №12-2 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 213.9083 |  |  | 213.9083 | 0.18453
[10 empty] | ТП 9-8-4 | 400 | 13.1636 |  | 150 | 163.1636 | 0.44338
[10 empty] | ТП 9-8-17 | 1260 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.00056779
[10 empty] | ТП 9-9-2 | 400 | 106.625 |  | 11 | 117.625 | 0.31963
[10 empty] | ТП 9-10-6 | 500 | 74.3743 |  | 15 | 89.3743 | 0.19429
[10 empty] | ТП 9-12-1 | 400 | 80.9561 |  | 35 | 115.9561 | 0.3151
[10 empty] | ТП 9-12-3 | 500 | 38.8326 |  |  | 38.8326 | 0.084419
[10 empty] | ТП 9-11-13 | 1260 | 25.669 |  |  | 25.669 | 0.022144
[10 empty] | ТП 9-12-11 | 500 | 38.1744 |  |  | 38.1744 | 0.082988
[10 empty] | ТП-14-12 | 400 | 142.8249 |  |  | 142.8249 | 0.38811
44 |  |  |  |  | Ф. №19 "Лесозавод" Яч. №19 |  |  |  | 2.3487 | ТП №17-7 (резерв ф. № 20 "Водозабор-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2000 | 119.1305 |  |  | 119.1305 | 0.064745
[10 empty] | ТП 9-14-16 | 400 | 16.4545 |  | 55 | 71.4545 | 0.19417
[10 empty] | ТП 9-14-19 | 630 | 6.5818 |  | 219.2 | 225.7818 | 0.38955
[10 empty] | ТП 9-17-4 | 250 | 3.2909 |  |  | 3.2909 | 0.014308
[10 empty] | ТП 9-17-5 | 1260 | 4.6073 |  |  | 4.6073 | 0.0039745
[10 empty] | ТП 9-17-12 | 1260 | 198.112 |  |  | 198.112 | 0.1709
[10 empty] | ТП 9-17-28 | 400 | 23.0363 |  |  | 23.0363 | 0.062599
[10 empty] | ТП 9-17-40 | 400 | 34.8835 |  |  | 34.8835 | 0.094792
[10 empty] | ТП 9-17-42 | 1260 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.00056779
[10 empty] | ТП 9-17-49 | 250 | 268.5372 |  |  | 268.5372 | 1.1676
[10 empty] | ТП 9-17-8 | 320 | 54.6289 |  |  | 54.6289 | 0.18556
45 |  |  |  |  | Ф. №20 "Водозабор-2" Яч. №20 |  |  |  | 1.4963 | ТП №17-7 (резерв ф. № 19 "Лесозавод" ПС 110/10 " Геологическая") | 2000 | 119.1305 |  |  | 119.1305 | 0.064745
[10 empty] | ТП 9-14-14 | 630 | 32.909 |  | 140 | 172.909 | 0.29832
[10 empty] | ТП 9-17-5 | 1260 | 1.9745 |  |  | 1.9745 | 0.0017034
[10 empty] | ТП 9-17-16 | 100 | 20.4036 |  |  | 20.4036 | 0.22178
[10 empty] | ТП 9-17-17 | 250 | 46.0726 |  |  | 46.0726 | 0.20032
[10 empty] | ТП 9-17-18 | 160 | 13.1636 |  |  | 13.1636 | 0.089427
[10 empty] | ТП 9-17-31 | 500 | 194.8211 |  |  | 194.8211 | 0.42352
[10 empty] | ТП 9-17-42 | 1260 | 227.73 |  |  | 227.73 | 0.19645
46 |  |  |  |  | Ф. №21 "Водозабор-1" Яч. №21 |  |  |  | 0.97077 | ТП №9-1 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 138.2177 |  |  | 138.2177 | 0.11924
[10 empty] | ТП 9-8-3 | 100 | 23.6945 |  |  | 23.6945 | 0.25755
[10 empty] | ТП 9-8-10 | 250 | 44.7562 |  | 10 | 54.7562 | 0.23807
[10 empty] | ТП 9-8-15 | 2000 | 546.947 |  |  | 546.947 | 0.29725
[10 empty] | ТП 9-12-11 | 500 | 26.9854 |  |  | 26.9854 | 0.058664
47 |  |  |  |  | Ф. №3 "Нижний склад" Яч. №3 |  |  |  | 7.295 | ТП №14-7 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 3200 | 40.8071 |  |  | 40.8071 | 0.013861
[10 empty] | ТП №14-13 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 122.4214 |  |  | 122.4214 | 0.10561
[10 empty] | ТП №16-1 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 148.0903 |  |  | 148.0903 | 0.20121
[10 empty] | ТП 9-8-1 | 400 | 27.6435 |  |  | 27.6435 | 0.075118
[10 empty] | ТП 9-8-2 | 250 | 25.0108 |  |  | 25.0108 | 0.10874
[10 empty] | ТП 9-8-13 | 25 | 7.24 |  |  | 7.24 | 0.31478
[10 empty] | ТП 9-8-14 | 800 | 238.2609 |  |  | 238.2609 | 0.32372
[10 empty] | ТП 9-8-15 | 2000 | 395.5658 |  |  | 395.5658 | 0.21498
[10 empty] | ТП 9-8-16 | 63 | 19.0872 |  |  | 19.0872 | 0.32932
[10 empty] | ТП 9-14-1 | 250 | 61.2107 |  |  | 61.2107 | 0.26613
[10 empty] | ТП 9-14-2 | 400 | 34.8835 |  |  | 34.8835 | 0.094792
[10 empty] | ТП 9-14-6 | 400 | 24.3526 |  |  | 24.3526 | 0.066176
[10 empty] | ТП 9-14-18 | 100 | 30.2762 |  |  | 30.2762 | 0.32909
[10 empty] | ТП 9-16-4 | 100 | 20.4036 |  |  | 20.4036 | 0.22178
[10 empty] | ТП 9-16-5 | 100 | 36.858 |  |  | 36.858 | 0.40063
[10 empty] | ТП 9-16-6 | 25 | 5.2654 |  |  | 5.2654 | 0.22893
[10 empty] | ТП 9-16-7 | 25 | 11.189 |  |  | 11.189 | 0.48648
[10 empty] | ТП 9-16-8 | 400 | 30.2762 |  |  | 30.2762 | 0.082272
[10 empty] | ТП 9-16-9 | 100 | 34.2253 |  |  | 34.2253 | 0.37201
[10 empty] | ТП 9-16-10 | 63 | 24.3526 |  |  | 24.3526 | 0.42016
[10 empty] | ТП 9-16-11 | 160 | 102.676 |  |  | 102.676 | 0.69753
[10 empty] | ТП 9-16-12 | 25 | 5.2654 |  |  | 5.2654 | 0.22893
[10 empty] | ТП 9-16-13 | 250 | 180.9993 |  |  | 180.9993 | 0.78695
[10 empty] | ТП 9-16-14 | 250 | 103.9923 |  |  | 103.9923 | 0.45214
[10 empty] | ТП №16-2 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 500 | 94.7778 |  |  | 94.7778 | 0.20604
[10 empty] | ТП №16-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 500 | 68.4506 |  |  | 68.4506 | 0.14881
[10 empty] | ТП-14-4 | 250 | 19.0872 |  |  | 19.0872 | 0.082988
[10 empty] | ТП-14-5 | 400 | 13.1636 |  |  | 13.1636 | 0.035771
48 |  |  |  |  | ф. 16 ф.РП 3 яч.№16 |  |  |  | 0.55158 | ТП 9-8-17 | 1260 | 211.2756 |  |  | 211.2756 | 0.18226
[10 empty] | ТП 9-8-12 | 2000 | 93.4615 |  |  | 93.4615 | 0.050794
[10 empty] | ТП 9-12-4 | 1260 | 254.7154 |  |  | 254.7154 | 0.21973
[10 empty] | ТП 9-10-7 | 1260 | 114.5232 |  |  | 114.5232 | 0.098795
49 |  |  |  |  | Ф. №4 "Лесокомбинат" Яч. №4 |  |  |  | 0.81135 | ТП №9-1 (резерв ф. № 21 "Водозабор-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 138.2177 |  |  | 138.2177 | 0.11924
[10 empty] | ТП №14-13 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 122.4214 |  |  | 122.4214 | 0.10561
[10 empty] | ТП №8-11 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 200.7447 |  |  | 200.7447 | 0.17318
[10 empty] | ТП 9-10-6 | 500 | 73.7161 |  |  | 73.7161 | 0.16025
[10 empty] | ТП 9-14-3 | 400 | 19.7454 |  |  | 19.7454 | 0.053656
[10 empty] | ТП 9-17-8 | 320 | 54.6289 |  |  | 54.6289 | 0.18556
[10 empty] | ТП №14-7 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 3200 | 40.8071 |  |  | 40.8071 | 0.013861
| Итого по ПС 110/10 "Геологическая" | [7 empty] | 25.8522 |  |  | 0.65818 |  |  | 0.65818 | #DIV/0!
50 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Мансийская" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. №12 "ТП- 1-2" Яч. №12 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.2712 | ТП 9-17-9 | 1260 | 95.436 |  |  | 95.436 | 0.082329
[10 empty] | ТП 9-17-10 | 500 | 70.4252 |  |  | 70.4252 | 0.1531
[10 empty] | ТП 9-17-11 | 500 | 15.1381 |  |  | 15.1381 | 0.032909
[10 empty] | ТП 9-17-32 | 500 | 1.3164 |  |  | 1.3164 | 0.0028616
51 |  |  |  |  | Ф. №13 "Поселок-2" Яч. №13 |  |  |  | 1.876 | ТП №17-9 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 1260 | 96.7524 |  |  | 96.7524 | 0.083465
[10 empty] | ТП №17-32 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 500 | 1.3164 |  |  | 1.3164 | 0.0028616
[10 empty] | ТП №17-10 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 500 | 70.4252 |  |  | 70.4252 | 0.1531
[10 empty] | 9-17-29 | 100 | 17.1127 |  |  | 17.1127 | 0.18601
[10 empty] | 9-17-48 | 630 | 40.8071 |  |  | 40.8071 | 0.070406
[10 empty] | 9-17-51 | 63 | 25.0108 |  |  | 25.0108 | 0.43152
[10 empty] | 9-17-54 | 25 | 21.0617 |  |  | 21.0617 | 0.91573
[10 empty] | ТП №17-11 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 500 | 15.1381 |  |  | 15.1381 | 0.032909
52 |  |  |  |  | Ф. №5 "Поселок-1" Яч. №5 |  |  |  | 1.876 | ТП №17-10 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 500 | 70.4252 |  |  | 70.4252 | 0.1531
[10 empty] | ТП №17-32 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 500 | 1.3164 |  |  | 1.3164 | 0.0028616
[10 empty] | 9-17-29 | 100 | 17.1127 |  |  | 17.1127 | 0.18601
[10 empty] | 9-17-48 | 630 | 40.8071 |  |  | 40.8071 | 0.070406
[10 empty] | 9-17-51 | 63 | 25.0108 |  |  | 25.0108 | 0.43152
[10 empty] | 9-17-54 | 25 | 21.0617 |  |  | 21.0617 | 0.91573
[10 empty] | ТП №17-9 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 1260 | 96.7524 |  |  | 96.7524 | 0.083465
[10 empty] | ТП №17-11 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 500 | 15.1381 |  |  | 15.1381 | 0.032909
| Итого по ПС 110/10 "Мансийская" | [7 empty] | 4.0232 | [5 empty] | 0
53 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 Хвойная | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. №1 "СОК-2" Яч. №1 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.39933 | ТП №11-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 63.1852 |  |  | 63.1852 | 0.085849
[10 empty] | ТП 9-10-8 | 1260 | 17.7708 |  |  | 17.7708 | 0.01533
[10 empty] | ТП 9-10-9 | 1600 | 9.2145 |  |  | 9.2145 | 0.0062599
[10 empty] | ТП №11-3 (резерв ф. № 33 "СОК-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 4000 | 1074.1486 |  |  | 1074.1486 | 0.29189
54 |  |  |  |  | Ф. №11 "Жил.поселок-2" Яч. №11 |  |  |  | 0.88596 | ТП №4-2 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 140.8504 |  |  | 140.8504 | 0.12151
[10 empty] | ТП №4-1 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 167.8357 |  |  | 167.8357 | 0.22804
[10 empty] | ТП 9-5-1 | 500 | 88.8542 |  | 37 | 125.8542 | 0.2736
[10 empty] | ТП №5А-1 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 148.7485 |  |  | 148.7485 | 0.12832
[10 empty] | ТП №5А-2 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2000 | 247.4754 |  |  | 247.4754 | 0.1345
55 |  |  |  |  | Ф. №12 "16 мкр" Яч. №12 |  |  |  | 3.2891 | ТП №5-4 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 400 | 62.527 |  |  | 62.527 | 0.16991
[10 empty] | ТП №6-8 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 147.4322 |  |  | 147.4322 | 0.12718
[10 empty] | ТП №7-4 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 500 | 54.6289 |  |  | 54.6289 | 0.11876
[10 empty] | ТП №16-1 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 148.0903 |  |  | 148.0903 | 0.20121
[10 empty] | ТП №16-2 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 500 | 105.9669 |  |  | 105.9669 | 0.23036
[10 empty] | ТП №16-3 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 500 | 68.4506 |  |  | 68.4506 | 0.14881
[10 empty] | ТП 9-3-4 | 400 | 67.7925 |  |  | 67.7925 | 0.18422
[10 empty] | ТП 9-5-8 | 800 | 64.5016 |  |  | 64.5016 | 0.087638
[10 empty] | ТП 9-6-1 | 500 | 40.1489 |  |  | 40.1489 | 0.08728
[10 empty] | ТП 9-6-2 | 250 | 23.0363 |  |  | 23.0363 | 0.10016
[10 empty] | ТП 9-6-5 | 1260 | 114.5232 |  |  | 114.5232 | 0.098795
[10 empty] | ТП 9-6-6 | 250 | 65.8179 |  |  | 65.8179 | 0.28616
[10 empty] | ТП 9-6-11 | 40 | 13.8218 |  |  | 13.8218 | 0.37559
[10 empty] | ТП 9-6-12 | 800 | 37.5162 |  |  | 37.5162 | 0.050973
[10 empty] | ТП 9-6-13 | 800 | 10.5309 |  |  | 10.5309 | 0.014308
[10 empty] | ТП 9-7-1 | 400 | 65.8179 |  |  | 65.8179 | 0.17885
[10 empty] | ТП №7-2 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 113.2068 |  |  | 113.2068 | 0.15381
[10 empty] | ТП №7-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 53.3125 |  |  | 53.3125 | 0.072435
[10 empty] | ТП №6-9 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 90.1706 |  |  | 90.1706 | 0.077787
[10 empty] | ТП №6-7 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 315.2679 |  |  | 315.2679 | 0.42835
[10 empty] | ТП №3-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 630 | 55.9452 |  |  | 55.9452 | 0.096524
56 |  |  |  |  | Ф. №20 "РП-1-1" Яч. №20 |  |  |  | 4.6032 | ТП №11-2 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 51.338 |  |  | 51.338 | 0.069753
[10 empty] | ТП №10-3 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 188.2393 |  |  | 188.2393 | 0.16239
[10 empty] | ТП №11-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 150.7231 |  |  | 150.7231 | 0.13002
[10 empty] | ТП №10-1 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 238.9191 |  |  | 238.9191 | 0.20611
[10 empty] | ТП №11-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 252.7409 |  |  | 252.7409 | 0.3434
[10 empty] | ТП №8-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 126.3704 |  |  | 126.3704 | 0.1717
[10 empty] | ТП №10-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 114.5232 |  |  | 114.5232 | 0.098795
[10 empty] | ТП 9-1-8 | 630 | 44.098 |  |  | 44.098 | 0.076084
[10 empty] | ТП 9-2-2 | 630 | 63.8434 |  |  | 63.8434 | 0.11015
[10 empty] | ТП 9-2-4 | 250 | 60.5525 |  |  | 60.5525 | 0.26327
[10 empty] | ТП 9-2-7 | 250 | 53.3125 |  |  | 53.3125 | 0.23179
[10 empty] | ТП 9-2-8 | 1000 | 140.1922 |  |  | 140.1922 | 0.15238
[10 empty] | ТП 9-2-11 | 63 | 3.2909 |  |  | 3.2909 | 0.056779
[10 empty] | ТП 9-2-12 | 25 | 3.9491 |  |  | 3.9491 | 0.1717
[10 empty] | ТП 9-2-13 | 400 | 74.3743 |  |  | 74.3743 | 0.2021
[10 empty] | ТП 9-2-14 | 250 | 40.8071 |  |  | 40.8071 | 0.17742
[10 empty] | ТП 9-2-15 | 250 | 80.9561 |  |  | 80.9561 | 0.35198
[10 empty] | ТП 9-8-8 | 800 | 143.4831 |  |  | 143.4831 | 0.19495
[10 empty] | ТП 9-8-12 | 2000 | 103.3342 |  |  | 103.3342 | 0.05616
[10 empty] | ТП 9-11-9 | 800 | 55.2871 |  |  | 55.2871 | 0.075118
[10 empty] | ТП 9-11-14 | 400 | 63.1852 |  |  | 63.1852 | 0.1717
[10 empty] | ТП №10-2 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 144.1413 |  |  | 144.1413 | 0.19584
[10 empty] | ТП №8-11 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 1260 | 190.872 |  |  | 190.872 | 0.16466
[10 empty] | ТП №10-4 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 124.3959 |  |  | 124.3959 | 0.16902
[10 empty] | ТП №11-4 (резерв ф. № 1 "СОК-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 63.1852 |  |  | 63.1852 | 0.085849
[10 empty] | ТП №10-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 134.9268 |  |  | 134.9268 | 0.18332
[10 empty] | ТП №8-9 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 8.5563 |  |  | 8.5563 | 0.011625
[10 empty] | ТП №8-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 500 | 84.247 |  |  | 84.247 | 0.18315
[10 empty] | ТП №8-6 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 100.0433 |  |  | 100.0433 | 0.13593
57 |  |  |  |  | Ф. №23 "РП-4-1" Яч. №23 |  |  |  | 1.8428 | ТП №1-6 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 132.294 |  |  | 132.294 | 0.11413
[10 empty] | ТП №1-10 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 75.6906 |  |  | 75.6906 | 0.065296
[10 empty] | ТП №1-4 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 96.0942 |  |  | 96.0942 | 0.082897
[10 empty] | ТП 9-1-1 | 1260 | 14.4799 |  |  | 14.4799 | 0.012491
[10 empty] | ТП 9-2-1 | 250 | 44.7562 |  |  | 44.7562 | 0.19459
[10 empty] | ТП 9-3-5 | 800 | 100.7014 |  |  | 100.7014 | 0.13682
[10 empty] | ТП 9-3-6 | 250 | 34.8835 |  |  | 34.8835 | 0.15167
[10 empty] | ТП 9-3-7 | 400 | 37.5162 |  | 11 | 48.5162 | 0.13184
[10 empty] | ТП 9-6-10 | 250 | 94.1196 |  |  | 94.1196 | 0.40922
[10 empty] | ТП №1-5 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 128.345 |  |  | 128.345 | 0.17438
[10 empty] | ТП №1-9 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 181.6575 |  |  | 181.6575 | 0.24682
[10 empty] | ТП №1-7 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 142.1667 |  |  | 142.1667 | 0.12264
58 |  |  |  |  | Ф. №24 "КОС-2-1" Яч. №24 |  |  |  | 1.79 | ТП №2-3 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 320 | 50.6798 |  |  | 50.6798 | 0.17215
[10 empty] | ТП №5-2 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 159.9376 |  |  | 159.9376 | 0.13797
[10 empty] | ТП №5-6 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 500 | 31.5926 |  |  | 31.5926 | 0.06868
[10 empty] | ТП 9-5-5 | 1260 | 116.4977 |  |  | 116.4977 | 0.1005
[10 empty] | ТП 9-18-1 | 160 | 13.8218 |  |  | 13.8218 | 0.093898
[10 empty] | ТП 9-18-2 | 320 | 29.6181 |  | 14 | 43.6181 | 0.14816
[10 empty] | ТП 9-18-3 | 160 | 48.0471 |  | 10 | 58.0471 | 0.39434
[10 empty] | ТП 9-18-4 | 160 | 44.098 |  | 11 | 55.098 | 0.37431
[10 empty] | ТП 9-18-5 | 320 | 70.4252 |  | 15 | 85.4252 | 0.29017
[10 empty] | ТП №5-3 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 7.24 |  |  | 7.24 | 0.0098369
59 |  |  |  |  | Ф. №25 "Жил.поселок-1" Яч. №25 |  |  |  | 1.1004 | ТП №4-2 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 148.0903 |  |  | 148.0903 | 0.12775
[10 empty] | ТП 9-5-1 | 500 | 75.6906 |  | 55 | 130.6906 | 0.28411
[10 empty] | ТП 9-5-4 | 400 | 62.527 |  |  | 62.527 | 0.16991
[10 empty] | ТП 9-5-8 | 800 | 59.8943 |  |  | 59.8943 | 0.081378
[10 empty] | ТП №5А-2 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2000 | 247.4754 |  |  | 247.4754 | 0.1345
[10 empty] | ТП №5А-1 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 148.7485 |  |  | 148.7485 | 0.12832
[10 empty] | ТП №4-1 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 128.345 |  |  | 128.345 | 0.17438
60 |  |  |  |  | Ф. №26 "Зеленая зона" Яч. №26 |  |  |  | 20.8771 | ТП 9-2-10 | 400 | 10.5309 |  |  | 10.5309 | 0.028616
[10 empty] | ТП 9-15-1 | 250 | 327.1151 |  | 45 | 372.1151 | 1.6179
[10 empty] | ТП 9-15-2 | 250 | 175.0757 |  | 62 | 237.0757 | 1.0308
[10 empty] | ТП 9-15-3 | 400 | 276.4353 |  | 39 | 315.4353 | 0.85716
[10 empty] | ТП 9-15-4 | 250 | 243.5263 |  | 77 | 320.5263 | 1.3936
[10 empty] | ТП 9-15-5 | 400 | 354.7586 |  |  | 354.7586 | 0.96402
[10 empty] | ТП 9-15-6 | 400 | 287.6244 |  | 61 | 348.6244 | 0.94735
[10 empty] | ТП 9-15-7 | 160 | 136.2431 |  | 49 | 185.2431 | 1.2584
[10 empty] | ТП 9-15-8 | 160 | 69.767 |  | 31 | 100.767 | 0.68456
[10 empty] | ТП 9-15-9 | 250 | 119.7886 |  | 46 | 165.7886 | 0.72082
[10 empty] | ТП 9-15-10 | 160 | 133.6104 |  | 80 | 213.6104 | 1.4512
[10 empty] | ТП 9-15-11 | 160 | 70.4252 |  |  | 70.4252 | 0.47843
[10 empty] | ТП 9-15-12 | 160 | 119.7886 |  |  | 119.7886 | 0.81378
[10 empty] | ТП 9-15-18 | 160 | 102.676 |  | 11 | 113.676 | 0.77226
[10 empty] | ТП 9-15-19 | 160 | 123.0795 |  | 38 | 161.0795 | 1.0943
[10 empty] | ТП 9-15-20 | 250 | 158.6212 |  | 72 | 230.6212 | 1.0027
[10 empty] | ТП 9-15-21 | 100 | 38.8326 |  | 33 | 71.8326 | 0.78079
[10 empty] | ТП 9-15-22 | 160 | 67.1343 |  | 25 | 92.1343 | 0.62591
[10 empty] | ТП 9-15-23 | 160 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0044713
[10 empty] | ТП 9-15-24 | 160 | 0.65818 |  | 155 | 155.6582 | 1.0575
[10 empty] | ТП 9-15-25 | 250 | 136.2431 |  | 68 | 204.2431 | 0.88801
[10 empty] | ТП 9-15-26 | 160 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0044713
[10 empty] | ТП 9-17-33 | 250 | 25.0108 |  |  | 25.0108 | 0.10874
[10 empty] | ТП 9-17-34 | 400 | 56.6034 |  |  | 56.6034 | 0.15381
[10 empty] | ТП 9-17-37 | 400 | 103.3342 |  |  | 103.3342 | 0.2808
[10 empty] | ТП 9-17-38 | 400 | 157.3049 |  |  | 157.3049 | 0.42746
[10 empty] | ТП 9-17-39 | 250 | 105.9669 |  |  | 105.9669 | 0.46073
[10 empty] | ТП 9-17-45 | 100 | 42.7817 |  |  | 42.7817 | 0.46502
[10 empty] | ТП 9-17-46 | 25 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП 9-17-47 | 63 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.011356
[10 empty] | ТП 9-17-50 | 25 | 5.2654 |  |  | 5.2654 | 0.22893
[10 empty] | ТП 9-17-52 | 250 | 60.5525 |  |  | 60.5525 | 0.26327
61 |  |  |  |  | Ф. №27 "ПМК-3-1" Яч. №27 |  |  |  | 3.3385 | ТП №1-3 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 81.6142 |  |  | 81.6142 | 0.11089
[10 empty] | ТП №3-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 630 | 55.9452 |  |  | 55.9452 | 0.096524
[10 empty] | ТП №7-2 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 135.5849 |  |  | 135.5849 | 0.18422
[10 empty] | ТП №7-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 53.3125 |  |  | 53.3125 | 0.072435
[10 empty] | ТП №6-8 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 147.4322 |  |  | 147.4322 | 0.12718
[10 empty] | ТП №6-9 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 90.1706 |  |  | 90.1706 | 0.077787
[10 empty] | ТП 9-3-4 | 400 | 67.7925 |  | 16.4 | 84.1925 | 0.22878
[10 empty] | ТП 9-3-5 | 800 | 100.7014 |  |  | 100.7014 | 0.13682
[10 empty] | ТП 9-3-6 | 250 | 34.8835 |  |  | 34.8835 | 0.15167
[10 empty] | ТП 9-3-7 | 400 | 37.5162 |  |  | 37.5162 | 0.10195
[10 empty] | ТП 9-6-1 | 500 | 40.1489 |  |  | 40.1489 | 0.08728
[10 empty] | ТП 9-6-3 | 400 | 91.4869 |  |  | 91.4869 | 0.24861
[10 empty] | ТП 9-6-4 | 630 | 95.436 |  |  | 95.436 | 0.16466
[10 empty] | ТП 9-6-5 | 1260 | 67.1343 |  |  | 67.1343 | 0.057914
[10 empty] | ТП 9-6-6 | 250 | 98.7269 |  |  | 98.7269 | 0.42925
[10 empty] | ТП 9-6-10 | 250 | 94.1196 |  |  | 94.1196 | 0.40922
[10 empty] | ТП 9-6-12 | 800 | 15.1381 |  |  | 15.1381 | 0.020568
[10 empty] | ТП 9-6-13 | 800 | 9.2145 |  |  | 9.2145 | 0.01252
[10 empty] | ТП №6-7 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 273.8026 |  |  | 273.8026 | 0.37201
[10 empty] | ТП-1-2 | 400 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0017885
[10 empty] | ТП №2-5 (резерв ф. № 4 "ПМК-3-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 285.6498 |  |  | 285.6498 | 0.24642
62 |  |  |  |  | Ф. №33 "СОК-1" Яч. №33 |  |  |  | 3.391 | ТП №11-3 (резерв ф. № 1 "СОК-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 4х1000 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | ТП 9-10-8 | 2*630 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | ТП 9-10-9 | 2*800 | 0 |  |  | 0 | 0
0
63 |  |  |  |  | Ф. №4 "ПМК-3-2" Яч. №4 |  |  |  | 0.37698 | ТП №2-5 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 285.6498 |  |  | 285.6498 | 0.24642
[10 empty] | ТП 9-2-6 | 100 | 11.8472 |  |  | 11.8472 | 0.12877
[10 empty] | ТП 9-2-9 | 400 | 0.65818 |  |  | 0.65818 | 0.0017885
64 |  |  |  |  | Ф. №6 "КОС-2-2" Яч. №6 |  |  |  | 1.7587 | ТП №2-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 320 | 50.6798 |  |  | 50.6798 | 0.17215
[10 empty] | ТП №5-2 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 152.0394 |  |  | 152.0394 | 0.13116
[10 empty] | ТП №5-6 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 500 | 31.5926 |  |  | 31.5926 | 0.06868
[10 empty] | ТП 9-4-3 | 63 | 1.9745 |  |  | 1.9745 | 0.034067
[10 empty] | ТП 9-5-5 | 1260 | 116.4977 |  |  | 116.4977 | 0.1005
[10 empty] | ТП 9-18-1 | 160 | 13.8218 |  |  | 13.8218 | 0.093898
[10 empty] | ТП 9-18-2 | 320 | 29.6181 |  | 15 | 44.6181 | 0.15156
[10 empty] | ТП 9-18-3 | 160 | 48.0471 |  |  | 48.0471 | 0.32641
[10 empty] | ТП 9-18-4 | 160 | 44.098 |  |  | 44.098 | 0.29958
[10 empty] | ТП 9-18-5 | 320 | 70.4252 |  |  | 70.4252 | 0.23922
[10 empty] | ТП 9-19-1 | 500 | 60.5525 |  |  | 60.5525 | 0.13164
[10 empty] | ТП №5-3 (резерв ф. № 24 "КОС-2-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 7.24 |  |  | 7.24 | 0.0098369
65 |  |  |  |  | Ф. №8 "РП-1-2" Яч. №8 |  |  |  | 2.271 | ТП №8-6 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 100.0433 |  |  | 100.0433 | 0.13593
[10 empty] | ТП №11-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 150.7231 |  |  | 150.7231 | 0.13002
[10 empty] | ТП №11-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 253.399 |  |  | 253.399 | 0.34429
[10 empty] | ТП №10-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 114.5232 |  |  | 114.5232 | 0.098795
[10 empty] | ТП №8-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 126.3704 |  |  | 126.3704 | 0.1717
[10 empty] | ТП №11-8 (резерв ф. № 14 "Жил.поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 800 | 71.0834 |  |  | 71.0834 | 0.096581
[10 empty] | ТП №10-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 121.105 |  |  | 121.105 | 0.16454
[10 empty] | ТП №10-2 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 133.6104 |  |  | 133.6104 | 0.18154
[10 empty] | ТП №10-1 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 238.9191 |  |  | 238.9191 | 0.20611
[10 empty] | ТП №8-9 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 7.8982 |  |  | 7.8982 | 0.010731
[10 empty] | ТП 9-8-8 | 800 | 7.24 |  |  | 7.24 | 0.0098369
[10 empty] | ТП 9-8-12 | 2000 | 87.5378 |  |  | 87.5378 | 0.047575
[10 empty] | ТП 9-8-15 | 2000 | 137.5595 |  |  | 137.5595 | 0.074761
[10 empty] | ТП №10-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 134.9268 |  |  | 134.9268 | 0.18332
[10 empty] | ТП №8-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 500 | 84.247 |  |  | 84.247 | 0.18315
[10 empty] | ТП №10-3 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 188.2393 |  |  | 188.2393 | 0.16239
[10 empty] | ТП №11-2 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 51.338 |  |  | 51.338 | 0.069753
66 |  |  |  |  | Ф. №9 "РП-4-2" Яч. №9 |  |  |  | 1.2104 | ТП №1-6 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 132.294 |  |  | 132.294 | 0.11413
[10 empty] | ТП №1-7 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 142.1667 |  |  | 142.1667 | 0.12264
[10 empty] | ТП №1-4 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 96.0942 |  |  | 96.0942 | 0.082897
[10 empty] | ТП №1-10 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 1260 | 61.8689 |  |  | 61.8689 | 0.053372
[10 empty] | ТП №1-5 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 128.345 |  |  | 128.345 | 0.17438
[10 empty] | ТП 9-1-1 | 250 | 73.7161 |  |  | 73.7161 | 0.3205
[10 empty] | ТП №1-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 88.196 |  |  | 88.196 | 0.11983
[10 empty] | ТП №1-9 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 800 | 163.8866 |  |  | 163.8866 | 0.22267
| Итого по ПС 110/10 "Хвойная" | [7 empty] | 47.1344 | [5 empty] | 0
67 | ООО "Газпром трансгаз Югорск" | ЗРУ-10кВ ГКС "Ужгородская" | ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  | Ф. №20 "Водозабор" Яч. №1 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 1.7304 | ТП 9-17-13 | 160 | 17.7708 |  |  | 17.7708 | 0.12073
[10 empty] | ТП 9-17-14 | 160 | 47.3889 |  |  | 47.3889 | 0.32194
[10 empty] | ТП 9-17-30 | 100 | 25.0108 |  |  | 25.0108 | 0.27186
[10 empty] | ТП 9-17-44 | 100 | 56.6034 |  |  | 56.6034 | 0.61525
[10 empty] | ТП 9-17-53 | 250 | 60.5525 |  | 10 | 70.5525 | 0.30675
[10 empty] | ТП 9-17-15 | 160 | 13.8218 |  |  | 13.8218 | 0.093898
В зоне деятельности Кондинского филиала АО «ЮРЭСК»
1 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/35/10 “Юмас” | АО "ЮРЭСК" | 2*16 | РУ-10 кВ, яч. № 15, ВЛ-10 кВ ф. "Поселковый-1" | Сети АО «ЮРЭСК» |  | 0 | 2.085 | РП-10 № 12-1 | 500 | 328 |  |  | 328 | 0.71304
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч. № 16, ВЛ-10 кВ ф. "Поселковый-2" |  |  | 0 | 2.532 | РП-10 № 12-1 | 500 | 156 |  |  | 156 | 0.33913
[5 empty] | РП № 12-1, яч.№ 13, ВЛЗ-10 кВ ф.КТД |  |  |  | 0.573 | КТП №12-10 | 1000 | 128.6 |  |  | 128.6 | 0.13978
[10 empty] | КТП №12-37 | 400 | 376 |  | 18 | 394 | 1.0707
[10 empty] | КТП №12-21 | 630 | 134.2 |  |  | 134.2 | 0.23154
[10 empty] | КТП №12-75 | 630 | 164.4 |  | 15 | 179.4 | 0.30952
[10 empty] | КТП № 12-78 | 1Т 400 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП №12-84 | 100 | 4.4 |  | 15 | 19.4 | 0.21087
[10 empty] | КТП №12-87 | 160 | 2 |  |  | 2 | 0.013587
[10 empty] | КТП № 12-90 | 63 | 9 |  |  | 9 | 0.15528
[10 empty] | КТП № 12-93 | 100 | 13 |  | 30 | 43 | 0.46739
[5 empty] | РП № 12-1, яч.№ 15, ВЛЗ-10 кВ ф.Мыс |  |  |  | 0.86 | КТП №12-9 | 630 | 201.6 |  |  | 201.6 | 0.34783
[10 empty] | КТП №12-63 | 630 | 261.2 |  |  | 261.2 | 0.45066
[10 empty] | КТП №12-24 | 630 | 105.6 |  |  | 105.6 | 0.18219
[10 empty] | КТП №12-31 | 630 | 252.6 |  | 10 | 262.6 | 0.45307
[10 empty] | КТП №12-41 | 400 | 20.4 |  |  | 20.4 | 0.055435
[10 empty] | КТП №12-17 | 400 | 343.6 |  |  | 343.6 | 0.9337
[10 empty] | КТП №12-39 | 630 | 52.4 |  |  | 52.4 | 0.090407
[10 empty] | КТП №12-46 | 630 | 80.2 |  |  | 80.2 | 0.13837
[10 empty] | КТП №12-50 | 630 | 88 |  |  | 88 | 0.15183
[5 empty] | РП № 12-1, яч.№ 4, ВЛЗ-10 кВ ф.Центральный |  |  |  | 2.221 | КТП № 12-2 | 630 | 117 |  | 48 | 165 | 0.28468
[10 empty] | КТП №12-26 | 400 | 362.8 |  |  | 362.8 | 0.98587
[10 empty] | КТП № 12-4 | 630 | 290 |  |  | 290 | 0.50035
[10 empty] | КТП №12-33 | 250 | 110.2 |  |  | 110.2 | 0.47913
[10 empty] | КТП №12-48 | 630 | 333.8 |  |  | 333.8 | 0.57591
[10 empty] | КТП №12-20 | 400 | 160.8 |  | 8 | 168.8 | 0.4587
[10 empty] | КТП № 12-60 | 400 | 156 |  |  | 156 | 0.42391
[10 empty] | КТП № 12-75 | 630 | 48 |  | 15 | 63 | 0.1087
[10 empty] | КТП №12-43 | 250 | 219 |  |  | 219 | 0.95217
[10 empty] | КТП №12-47 | 250 | 119 |  |  | 119 | 0.51739
[5 empty] | РП № 12-1, яч.№ 14, ВЛЗ-10 кВ ф.ИРП |  |  |  | 0.86 | КТП № 12-4 | 630 | 395 |  |  | 395 | 0.6815
[10 empty] | КТП №12-9 | 630 | 80 |  |  | 80 | 0.13803
[10 empty] | КТП №12-39 | 630 | 78.6 |  |  | 78.6 | 0.13561
[10 empty] | КТП №12-40 | 630 | 280.2 |  | 15 | 295.2 | 0.50932
[10 empty] | КТП №12-36 | 630 | 203.4 |  |  | 203.4 | 0.35093
[10 empty] | КТП №12-64 | 250 | 185 |  |  | 185 | 0.80435
[10 empty] | КТП №12-50 | 630 | 108.2 |  |  | 108.2 | 0.18668
[10 empty] | КТП №12-24 | 630 | 138.8 |  |  | 138.8 | 0.23948
[5 empty] | РП-10 № 12-2, яч.№ 17, ВЛЗ-10 кВ ф.Маяковского |  |  |  | 0.716 | КТП № 12-2 | 630 | 101 |  |  | 101 | 0.17426
[10 empty] | КТП № 12-3 | 400 | 257 |  | 15 | 272 | 0.73913
[10 empty] | КТП № 12-14 | 250 | 76.6 |  |  | 76.6 | 0.33304
[10 empty] | КТП № 12-15 | 630 | 46 |  |  | 46 | 0.079365
[10 empty] | КТП № 12-19 | 160 | 159.4 |  |  | 159.4 | 1.0829
[10 empty] | КТП № 12-25 | 800 | 209.4 |  | 30 | 239.4 | 0.32527
[10 empty] | КТП № 12-85 | 400 | 77.6 |  |  | 77.6 | 0.21087
[10 empty] | КТП № 12-66 | 400 | 187.2 |  |  | 187.2 | 0.5087
[10 empty] | КТП №12-46 | 630 | 158.2 |  |  | 158.2 | 0.27295
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч. № 13, ВЛЗ-10 кВ ф. Нефтяник-1 |  |  |  | 1.936 | РП-10 № 12-2 | 500 | 216 |  |  | 216 | 0.46957
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч. № 14, ВЛЗ-10 кВ ф. Нефтяник-2 |  |  |  | 2.13 | РП-10 № 12-2 | 500 | 274 |  |  | 274 | 0.59565
[5 empty] | РП-10 № 12-2, яч.№ 12, ВЛЗ-10 кВ ф.Нефтяник |  |  |  | 0.788 | КТП № 12-15 | 630 | 60 |  |  | 60 | 0.10352
[10 empty] | КТП № 12-30 | 400 | 61.2 |  |  | 61.2 | 0.1663
[10 empty] | КТП № 12-59 | 400 | 184.6 |  |  | 184.6 | 0.50163
[10 empty] | КТП № 12-61 | 630 | 368 |  |  | 368 | 0.63492
[10 empty] | КТП № 12-65 | 630 | 347.6 |  |  | 347.6 | 0.59972
[5 empty] | РП-10 № 12-2, яч.№ 11, ВЛ-10 кВ ф.ПТУ |  |  |  | 1.003 | КТП № 12-12 | 630 | 231 |  |  | 231 | 0.39855
[10 empty] | КТП № 12-13 | 400 | 306.8 |  |  | 306.8 | 0.8337
[10 empty] | КТП № 12-58 | 630 | 266 |  |  | 266 | 0.45894
[10 empty] | КТП № 12-62 | 630 | 467.2 |  | 3 | 470.2 | 0.81125
[5 empty] | РП-10 № 12-2, РУ-10 кВ 1С яч.№ 15, КЛ-10 кВ ф.Котельная |  |  |  | 0.033 | КТП № 12-82 | 160 | 33 |  |  | 33 | 0.22418
[5 empty] | РП-10 № 12-2, яч.№ 18, ВЛЗ-10 кВ ф.Энергетик |  |  |  | 0.716 | КТП № 12-12 | 630 | 102 |  |  | 102 | 0.17598
[10 empty] | КТП № 12-30 | 400 | 66 |  |  | 66 | 0.17935
[10 empty] | КТП № 12-44 | 250 | 198.8 |  |  | 198.8 | 0.86435
[10 empty] | КТП № 12-56 | 400 | 318.4 |  |  | 318.4 | 0.86522
[10 empty] | КТП № 12-22 | 400 | 252.6 |  |  | 252.6 | 0.68641
[10 empty] | КТП № 12-13 | 400 | 128.2 |  | 8 | 136.2 | 0.37011
[10 empty] | КТП № 12-58 | 630 | 109.1 |  |  | 109.1 | 0.18823
[10 empty] | КТП № 12-80 | 630 | 176 |  |  | 176 | 0.30366
[10 empty] | КТП № 12-91 | 250 | 103 |  | 55 | 158 | 0.68696
[10 empty] | КТП № 12-92 | 400 | 0 |  | 64 | 64 | 0.17391
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч. № 17, ВЛЗ-10 кВ ф.РП 3-1 |  |  |  | 1.192 | РП-10 № 12-3 | 800 | 300 |  |  | 300 | 0.40761
[10 empty] | КТП № 12-6 | 1260 | 57 |  |  | 57 | 0.049172
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч. № 18, ВЛЗ-10 кВ ф.РП 3-2 |  |  |  | 1.221 | РП-10 № 12-3 |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП № 12-86 | 63 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | РП-10 № 12-3, яч.№ 9, ВЛЗ-10 кВ ф.Морозова |  |  |  | 0.788 | КТП № 12-3 | 2Т 400 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП № 12-18 | 400 | 56.8 |  | 20 | 76.8 | 0.2087
[10 empty] | КТП №12-28 | 250 | 257.2 |  |  | 257.2 | 1.1183
[10 empty] | КТП № 12-85 | 1Т 400 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП № 12-76 | 250 | 21.6 |  |  | 21.6 | 0.093913
[5 empty] | РП-10 № 12-3, яч.№ 14, ВЛЗ-10 кВ ф.Первомайский |  |  | 0 | 0.143 | КТП № 12-7 | 400 | 360 |  |  | 360 | 0.97826
[10 empty] | КТП № 12-8 | 400 | 383 |  |  | 383 | 1.0408
[10 empty] | КТП №12-27 | 250 | 201.2 |  |  | 201.2 | 0.87478
[10 empty] | КТП №12-49 | 630 | 341.4 |  |  | 341.4 | 0.58903
[10 empty] | КТП №12-28 | 250 | 42.4 |  |  | 42.4 | 0.18435
[10 empty] | КТП № 12-76 | 250 | 50.6 |  |  | 50.6 | 0.22
[5 empty] | РП-10 № 12-3, яч.№ 11, ВЛЗ-10 кВ ф.Школа |  |  |  | 0.1 | КТП №12-36 | 630 | 8.4 |  |  | 8.4 | 0.014493
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч.№ 6, ВЛЗ-10 кВ ф.Леуши |  |  |  | 1.341 | КТП № 12-67 | 400 | 12 |  |  | 12 | 0.032609
[10 empty] | КТП № 12-77 | 100 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.0086957
[10 empty] | КТП № 12-207 | 650 | 74.8 |  |  | 74.8 | 0.12508
[10 empty] | КТП № 12-208 | 800 | 103.2 |  |  | 103.2 | 0.14022
[10 empty] | КТП № 12-209 | 400 | 363.4 |  | 10 | 373.4 | 1.0147
[10 empty] | КТП № 12-210 | 400 | 131.6 |  | 55 | 186.6 | 0.50707
[10 empty] | КТП № 12-211 | 400 | 165.2 |  | 30 | 195.2 | 0.53043
[10 empty] | КТП № 12-212 | 160 | 94 |  |  | 94 | 0.63859
[10 empty] | КТП № 12-213 | 160 | 183.2 |  |  | 183.2 | 1.2446
[10 empty] | КТП № 12-231 | 100 | 68.4 |  | 10 | 78.4 | 0.85217
[10 empty] | КТП № 12-233 | 800 | 92.8 |  |  | 92.8 | 0.12609
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч.№ 11, ВЛЗ-10 кВ ф.Лиственичный |  |  | 0 | 0.894 | КТП № 12-235 | 400 | 254.6 |  |  | 254.6 | 0.69185
[10 empty] | КТП № 12-35 | 250 | 64.6 |  | 30 | 94.6 | 0.4113
[10 empty] | КТП № 12-236 | 400 | 41.4 |  |  | 41.4 | 0.1125
[10 empty] | КТП № 12-201 | 250 | 52 |  |  | 52 | 0.22609
[10 empty] | КТП № 12-202 | 400 | 149.2 |  |  | 149.2 | 0.40543
[10 empty] | КТП № 12-203 | 400 | 149.8 |  |  | 149.8 | 0.40707
[10 empty] | КТП № 12-204 | 400 | 261.4 |  |  | 261.4 | 0.71033
[10 empty] | КТП № 12-205 | 400 | 211.8 |  |  | 211.8 | 0.57554
[10 empty] | КТП № 12-206 | 400 | 55.8 |  |  | 55.8 | 0.15163
[10 empty] | КТП № 12-214 | 100 | 76.2 |  |  | 76.2 | 0.82826
[10 empty] | КТП № 12-230 | 40 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.059783
[10 empty] | КТП № 12-228 | 40 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.038043
[10 empty] | КТП № 12-83 | 63 | 13.2 |  |  | 13.2 | 0.22774
[10 empty] | КТП № 12-88 | 250 | 24.6 |  | 15 | 39.6 | 0.17217
[10 empty] | КТП № 12-232 | 100 | 9 |  | 15 | 24 | 0.26087
[5 empty] | РУ-10 кВ яч.№ 7 ВЛЗ-10 кВ ф. Луговой |  |  | 0 | 2.16 | КТП №12-47 | 250 | 83 |  |  | 83 | 0.36087
[10 empty] | КТП № 12-5 | 630 | 319 |  |  | 319 | 0.55038
[10 empty] | КТП №12-34 | 630 | 322.4 |  |  | 322.4 | 0.55625
[10 empty] | КТП №12-45 | 250 | 308.4 |  | 1 | 309.4 | 1.3452
[10 empty] | КТП № 12-1 | 630 | 490 |  |  | 490 | 0.84541
[10 empty] | КТП №12-16 | 250 | 259.4 |  |  | 259.4 | 1.1278
[10 empty] | КТП №12-23 | 160 | 35.6 |  |  | 35.6 | 0.24185
[10 empty] | КТП № 12-60 | 400 | 113 |  |  | 113 | 0.30707
[10 empty] | КТП №12-42 | 250 | 108 |  |  | 108 | 0.46957
[10 empty] | КТП №12-43 | 250 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.0017391
[10 empty] | КТП № 12-89 | 1Т 630 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП №12-74 | 630 | 34.4 |  |  | 34.4 | 0.059351
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч. № 4, ВЛ-10 кВ ф. Станция |  |  |  | 0.73 | КТП №12-73 | 630 | 140.6 |  |  | 140.6 | 0.24258
[10 empty] | КТП №12-29 | 40 | 16 |  | 2 | 18 | 0.48913
[10 empty] | КТП № 12-89 | 2Т 630 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП №12-53 | 320 | 80.6 |  | 19 | 99.6 | 0.33832
[10 empty] | КТП №12-51 | 160 | 29.4 |  |  | 29.4 | 0.19973
[10 empty] | КТП №12-54 | 250 | 180.4 |  | 40 | 220.4 | 0.95826
[10 empty] | КТП №12-32 | 160 | 96.8 |  |  | 96.8 | 0.65761
[10 empty] | КТП №12-52 | 250 | 251.6 |  |  | 251.6 | 1.0939
[10 empty] | КТП №12-55 | 250 | 243 |  |  | 243 | 1.0565
[10 empty] | КТП № 12-81 | 250 | 42 |  |  | 42 | 0.18261
[5 empty] | РУ-10 к,В яч. № 8, ВЛЗ-10 кВ ф. Промплощадка |  |  |  | 0.179 | КТП №12-38 | 160 | 29 |  |  | 29 | 0.19701
[10 empty] | КТП №12-68 | 400 | 43.8 |  |  | 43.8 | 0.11902
[10 empty] | КТП №12-69 | 630 | 79.6 |  |  | 79.6 | 0.13734
[10 empty] | КТП №12-70 | 250 | 31.4 |  | 150 | 181.4 | 0.7887
[10 empty] | КТП №12-71 | 250 | 7.2 |  |  | 7.2 | 0.031304
[10 empty] | КТП № 12-78 | 2Т 400 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1С-35 ОРУ-35 кВ, ВЛ- 35 кВ ф. Юмас-Ямки |  |  |  | 0.721 | КТП №12-11 | 100 | 3 |  |  | 3 | 0.032609
[5 empty] | ф. 35 кВ Юмас-Ямки, ПС 35/10 "Ямки", ОРУ-35 кВ, яч.№ 6, ВЛ-10 кВ ф. Юмас |  |  |  | 0.391 | КТП №12-909 | 400 | 84 |  |  | 84 | 0.22826
[10 empty] | КТП №12-901 | 400 | 113.8 |  |  | 113.8 | 0.30924
[10 empty] | КТП №12-902 | 400 | 95.8 |  | 20 | 115.8 | 0.31467
[10 empty] | КТП №12-903 | 400 | 126.2 |  | 10 | 136.2 | 0.37011
[10 empty] | КТП №12-907 | 400 | 59.4 |  |  | 59.4 | 0.16141
[5 empty] | ф. 35 кВ Юмас-Ямки, ПС 35/10 "Ямки", ОРУ-35 кВ, яч.№ 17, ВЛ-10 кВ ф. Ямки |  |  |  | 0.376 | КТП №12-904 | 400 | 169.4 |  |  | 169.4 | 0.46033
[10 empty] | КТП №12-905 | 400 | 89.6 |  |  | 89.6 | 0.24348
[10 empty] | КТП №12-906 | 400 | 130.8 |  |  | 130.8 | 0.35543
[10 empty] | КТП №12-908 | 400 | 48.8 |  | 2 | 50.8 | 0.13804
[10 empty] | КТП № 12-910 | 160 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ф. 35 кВ Юмас-Луговая, ПС 35/10 "Луговая", яч. № 8, ВЛ-З-10 кВ ф. Корп-2 |  |  |  | 0.692 | КТП № 12-410 | 2Т 1250 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ф. 35 кВ Юмас-Луговая, ПС 35/10 "Луговая", яч. № 6, ВЛ-10 кВ ф. Нижний склад |  |  |  |  | КТП №12-411 | 400 | 339.4 |  |  | 339.4 | 0.92228
[10 empty] | КТП №12-417 | 160 | 208 |  |  | 208 | 1.413
[5 empty] | ф. 35 кВ Юмас-Луговая, ПС 35/10 "Луговая", яч. № 4, ВЛ-10 кВ Лесоцех |  |  |  |  | КТП №12-405 | 400 | 227.6 |  |  | 227.6 | 0.61848
[10 empty] | КТП №12-408 | 160 | 152.6 |  | 5 | 157.6 | 1.0707
[10 empty] | КТП №12-409 | 160 | 125.8 |  |  | 125.8 | 0.85462
[10 empty] | КТП № 12-419 | 2Т 400 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ф. 35 кВ Юмас-Луговая, ПС 35/10 "Луговая", яч. № 5, ВЛ-10 кВ Поселок |  |  | 0 | 0.556 | КТП № 12-401 | 400 | 251 |  | 45 | 296 | 0.80435
[10 empty] | КТП № 12-402 | 100 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП №12-403 | 400 | 279.8 |  |  | 279.8 | 0.76033
[10 empty] | КТП №12-406 | 25 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.18261
[10 empty] | КТП №12-412 | 250 | 107.4 |  |  | 107.4 | 0.46696
[10 empty] | КТП №12-419 | 250 | 68.6 |  |  | 68.6 | 0.29826
[10 empty] | КТП №12-415 | 160 | 65.8 |  |  | 65.8 | 0.44701
[5 empty] | ф. 35 кВ Юмас-Луговая, ПС 35/10 "Луговая", яч. № 3, ВЛ-З-10 кВ ф. Корп-1 |  |  |  |  | КТП №12-410 | 1250 | 30.6 |  |  | 30.6 | 0.026609
[5 empty] | ф. 35 кВ Юмас-Луговая, ПС 35/10 "Луговая", яч. № 7, ВЛ-10 кВ ф. Собственны нужды |  |  |  |  | КТП №12-418 | 63 | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.13112
2 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 кВ "МДФ" | АО "ЮРЭСК" | 2*25 | РУ-10 кВ, яч. № 15, ВЛЗ-10 кВ ф. Мортка-1 |  |  |  | 0.885 | КТП №12-305 | 1000 | 167.4 |  |  | 167.4 | 0.18196
[8 empty] | 0 |  | КТП №12-306 | 400 | 301 |  |  | 301 | 0.81793
[8 empty] | 4.625 |  | КТП №12-307 | 400 | 413.8 |  | 40 | 453.8 | 1.2332
[8 empty] | 5.725 |  | КТП №12-308 | 400 | 127.4 |  |  | 127.4 | 0.3462
[10 empty] | КТП №12-311 | 400 | 57.8 |  |  | 57.8 | 0.15707
[10 empty] | КТП № 12-312 | 250 | 49 |  |  | 49 | 0.21304
[10 empty] | КТП №12-313 | 400 | 123 |  |  | 123 | 0.33424
[10 empty] | КТП №12-321 | 400 | 112 |  | 15 | 127 | 0.34511
[10 empty] | КТП №12-322 | 160 | 89.8 |  |  | 89.8 | 0.61005
[10 empty] | КТП №12-326 | 250 | 174.4 |  |  | 174.4 | 0.75826
[10 empty] | КТП №12-327 | 100 | 23.6 |  |  | 23.6 | 0.25652
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч. № 16, ВЛЗ-10 кВ ф. Мортка-2 |  |  |  | 1.77 | КТП №12-302 | 250 | 116.4 |  | 15 | 131.4 | 0.5713
[10 empty] | КТП №12-304 | 400 | 423.4 |  |  | 423.4 | 1.1505
[10 empty] | КТП №12-305 | 1000 | 158 |  |  | 158 | 0.17174
[10 empty] | КТП №12-309 | 250 | 15.4 |  |  | 15.4 | 0.066957
[10 empty] | КТП №12-311 | 400 | 80.6 |  |  | 80.6 | 0.21902
[10 empty] | КТП №12-312 | 250 | 28.6 |  |  | 28.6 | 0.12435
[10 empty] | КТП №12-314 | 400 | 356.4 |  | 35 | 391.4 | 1.0636
[10 empty] | КТП №12-315 | 160 | 66 |  |  | 66 | 0.44837
[10 empty] | КТП №12-316 | 400 | 34.2 |  |  | 34.2 | 0.092935
[10 empty] | КТП №12-318 | 400 | 143.8 |  |  | 143.8 | 0.39076
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч.№ 4, ВЛЗ-10 кВ ф. Микрорайон |  |  |  | 0.354 | КТП №12-310 | 100 | 13.4 |  |  | 13.4 | 0.14565
[10 empty] | КТП №12-317 | 400 | 167 |  |  | 167 | 0.4538
[10 empty] | КТП №12-323 | 250 | 15.8 |  | 15 | 30.8 | 0.13391
[10 empty] | КТП №12-324 | 250 | 45.8 |  |  | 45.8 | 0.19913
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч.№ 4, ВЛЗ-10 кВ ф. Микрорайон, отпайка (оп.№ 13), ВЛЗ-10 кВ ф.Нижний склад |  |  |  |  | КТП №12-328 | 250 | 5.4 |  |  | 5.4 | 0.023478
[5 empty] | КЛ-10 кВ от ООО "Завод МДФ" | ООО "Завод МДФ" | 0 |  | 3.689 | КТП № 12-334 | 2*400 | Нет УСПД, территория Завода МДФ |  |  | #VALUE!
[10 empty] | КТП № 12-335 | 2*1000 | Нет УСПД, территория Завода МДФ |  |  | #VALUE!
[10 empty] | КТП № 12-336 | 2*1000 | Нет УСПД, территория Завода МДФ |  |  | #VALUE!
[10 empty] | КТП № 12-337 | 2*160 | Нет УСПД, территория Завода МДФ |  |  | #VALUE!
3 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/35/6 "Урай" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2*25 | ф. 35 кВ Урай-Половинка, ПС 35/10 "Половинка", яч. № 7, ВЛ-10 кВ ф.Поселок-1 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.849 | КТП №12-837 | 250 | 127.6 |  |  | 127.6 | 0.55478
[10 empty] | КТП №12-836 | 250 | 91.4 |  |  | 91.4 | 0.39739
[10 empty] | КТП №12-833 | 400 | 208 |  |  | 208 | 0.56522
[10 empty] | КТП №12-834 | 250 | 72.4 |  | 3 | 75.4 | 0.32783
[10 empty] | КТП №12-835 | 250 | 124 |  | 15 | 139 | 0.60435
[10 empty] | КТП №12-826 | 250 | 78.4 |  |  | 78.4 | 0.34087
[10 empty] | КТП №12-827 | 250 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.00086957
[10 empty] | КТП №12-828 | 250 | 29.6 |  | 15 | 44.6 | 0.19391
[10 empty] | КТП № 12-829 | 400 | 102 |  |  | 102 | 0.27717
[5 empty] | ф. 35 кВ Урай-Половинка, ПС 35/10 "Половинка", яч. № 8, ВЛ-10 кВ ф.Поселок-2 |  |  |  | 0.715 | КТП №12-827 | 250 | 118.2 |  |  | 118.2 | 0.51391
[10 empty] | КТП № 12-828 | 2Т 250 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП №12-829 | 400 | 95 |  |  | 95 | 0.25815
[10 empty] | КТП № 12-837 | 250 | 16 |  |  | 16 | 0.069565
[10 empty] | КТП №12-838 | 250 | 196.8 |  |  | 196.8 | 0.85565
[10 empty] | КТП №12-830 | 250 | 177.6 |  |  | 177.6 | 0.77217
[10 empty] | КТП №12-831 | 250 | 135.4 |  |  | 135.4 | 0.5887
[10 empty] | КТП №12-832 | 160 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.016304
4 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал Нефтеюганские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ "Выкатная" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2*10 | ПС 35/10 "Кама", ВД-10 кВ ф. "Кама" яч. № 7 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.207 | КТП №12-718 | 160 | 46.4 |  |  | 46.4 | 0.31522
[10 empty] | КТП №12-719 | 250 | 55.4 |  |  | 55.4 | 0.24087
[10 empty] | КТП №12-720 | 160 | 109 |  |  | 109 | 0.74049
[5 empty] | ПС 35/10 "Кама", ВД-10 кВ ф. "Алтай" яч. № 8 |  |  |  | 0.605 | КТП №12-721 | 160 | 121.4 |  | 25 | 146.4 | 0.99457
[10 empty] | КТП №12-722 | 250 | 49 |  |  | 49 | 0.21304
[10 empty] | КТП №12-723 | 400 | 137.8 |  |  | 137.8 | 0.37446
[10 empty] | КТП №12-724 | 160 | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.05163
[10 empty] | КТП № 12-725 | 400 | Отсутствует ПУ тех.учета |  |  | #VALUE!
[10 empty] | КТП №12-726 | 630 | 235.4 |  |  | 235.4 | 0.40614
5 | ОАО "Сибнефтепровод" Урайское УМН | ПС 220/110/10 кВ "Сотник", ЗРУ-10 кВ НПС "Конда-2" | ОАО "Сибнефтепровод" | 4*330 | ВЛ-10 кВ Катыш, оп.№ 296, ВЛЗ-10 кВ ф.Сотник | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  | КТП №12-300 | 160 | 248.2 |  | 25 | 273.2 | 1.856
[10 empty] | КТП № 12-330 | 100 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП № 12-340 | 400 | 15 |  | 15 | 30 | 0.081522
|  | ПС 220/10 кВ "Катыш", ЗРУ-10 кВ НПС "Катыш" | ОАО "Сибнефтепровод" |  | РУ-10 кВ яч.№ 10, ВЛЗ-10 кВ ф Старый Катыш | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  | КТП №12-500 | 160 | 27.8 |  |  | 27.8 | 0.18886
|  | ПС 110/6 кВ "Кума", ЗРУ-6 кВ НПС "Кума" | ОАО "Сибнефтепровод" | 2*64 | РУ-6 кВ яч. № 12ВЛ-6 кВ ф. Поселок | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 1.072 | КТП №12-600 | 800 | 27.33 |  |  | 27.33 | 0.037133
[10 empty] | КТП №12-601 | 400 | 139.4 |  | 100 | 239.4 | 0.65054
[10 empty] | КТП №12-602 | 160 | 71.6 |  |  | 71.6 | 0.48641
[10 empty] | КТП №12-603 | 250 | 101 |  |  | 101 | 0.43913
[10 empty] | КТП №12-604 | 400 | 261 |  |  | 261 | 0.70924
[10 empty] | КТП №12-605 | 250 | 188.4 |  |  | 188.4 | 0.81913
[10 empty] | КТП №12-606 | 400 | 27.8 |  |  | 27.8 | 0.075543
[10 empty] | КТП №12-607 | 250 | 127 |  |  | 127 | 0.55217
[10 empty] | КТП №12-608 | 250 | 37.8 |  |  | 37.8 | 0.16435
[10 empty] | КТП №12-609 | 160 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0.11957
[10 empty] | КТП №12-610 | 100 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.026087
[10 empty] | КТП №12-611 | 250 | 138 |  | 2.5 | 140.5 | 0.61087
[10 empty] | КТП №12-612 | 250 | 42.6 |  |  | 42.6 | 0.18522
[10 empty] | КТП №12-619 | 800 | 226 |  |  | 226 | 0.30707
[10 empty] | КТП №12-620 | 160 | 44.2 |  | 2 | 46.2 | 0.31386
6 |  | ПС 220/10 кВ "Ильичевка", ЗРУ-10 кВ НПС "Ильичевка" | ОАО "Сибнефтепровод" | 2*62 | ф. "Фарада-1", ПС 35/10 " Тесла", яч.№ 4, ВЛЗ-10 кВ ф. Линия-1 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 1.169 | КТП №12-505 | 400 | 219.6 |  |  | 219.6 | 0.59674
[10 empty] | КТП №12-508 | 160 | 55.6 |  |  | 55.6 | 0.37772
[10 empty] | КТП №12-514 | 400 | 73.8 |  | 69 | 142.8 | 0.38804
[10 empty] | КТП №12-515 | 400 | 79.4 |  |  | 79.4 | 0.21576
[10 empty] | КТП №12-517 | 400 | 120 |  |  | 120 | 0.32609
[10 empty] | КТП №12-518 | 400 | 85.2 |  |  | 85.2 | 0.23152
[10 empty] | КТП №12-524 | 250 | 92.6 |  |  | 92.6 | 0.40261
[10 empty] | КТП №12-525 | 400 | 153.4 |  |  | 153.4 | 0.41685
[10 empty] | КТП №12-527 | 400 | 12.4 |  |  | 12.4 | 0.033696
[10 empty] | КТП №12-530 | 250 | 59 |  |  | 59 | 0.25652
[10 empty] | КТП №12-532 | 400 | 34 |  |  | 34 | 0.092391
[5 empty] | ф. "Фарада-1", ПС 35/10 " Тесла", яч.№ 12, ВЛЗ-10 кВ ф. Лесников |  |  |  |  | КТП №12-507 | 250 | 82 |  |  | 82 | 0.35652
[10 empty] | КТП №12-509 | 160 | 106.2 |  |  | 106.2 | 0.72147
[10 empty] | КТП №12-526 | 160 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0.11957
7 |  |  |  |  | ф. "Фарада-2", ПС 35/10 " Тесла", яч.№ 7, ВЛЗ-10 кВ ф. Линия-2 |  |  |  | 1.328 | КТП №12-501 | 400 | 198.4 |  |  | 198.4 | 0.53913
[10 empty] | КТП №12-502 | 400 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0.053804
[10 empty] | КТП №12-503 | 400 | 174.8 |  | 15 | 189.8 | 0.51576
[10 empty] | КТП №12-504 | 250 | 33.8 |  |  | 33.8 | 0.14696
[10 empty] | КТП №12-506 | 400 | 74.4 |  |  | 74.4 | 0.20217
[10 empty] | КТП №12-510 | 400 | 69.4 |  |  | 69.4 | 0.18859
[10 empty] | КТП № 12-511 | 400 | 168 |  |  | 168 | 0.45652
[10 empty] | КТП №12-512 | 630 | 5 |  |  | 5 | 0.0086266
[10 empty] | КТП №12-513 | 250 | 73.6 |  |  | 73.6 | 0.32
[10 empty] | КТП №12-527 | 400 | 14.6 |  |  | 14.6 | 0.039674
[10 empty] | КТП №12-519 | 160 | 181.8 |  |  | 181.8 | 1.2351
[10 empty] | КТП №12-520 | 250 | 160.2 |  |  | 160.2 | 0.69652
[10 empty] | КТП №12-521 | 400 | 159.8 |  |  | 159.8 | 0.43424
[10 empty] | КТП №12-522 | 400 | 73.2 |  |  | 73.2 | 0.19891
[10 empty] | КТП №12-523 | 400 | 35.6 |  |  | 35.6 | 0.096739
[10 empty] | КТП №12-529 | 250 | 17 |  |  | 17 | 0.073913
[10 empty] | КТП №12-530 | 250 | 64 |  |  | 64 | 0.27826
[10 empty] | КТП №12-531 | 250 | 140.4 |  | 15 | 155.4 | 0.67565
[10 empty] | КТПС № 12-528 | 100 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ВЛ-35 кВ Фарада-Тесла-1, КППОМ-35/1 № 12-501, ВЛЗ-1 кВ ф. Ильичевка |  |  |  |  | КТПС № 12-551 | 63 | 20 |  |  | 20 | 0.34507
[10 empty] | КТПС № 12-552 | 63 | 22 |  |  | 22 | 0.37957
[10 empty] | КТПС № 12-553 | 63 | 16 |  |  | 16 | 0.27605
8 | ОАО "Сибнефтепровод" Урайское УМН | ПС 110/10 кВ "Леуши", ЗРУ-10 кВ НПС "Ягодное" |  | 2*25 | РУ-10 кВ яч. № 6, ВЛЗ-10 кВ ф. Дальний | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.103 | КТП №12-215 | 250 | 45.6 |  | 10 | 55.6 | 0.24174
[10 empty] | КТП №12-216 | 250 | 128.8 |  |  | 128.8 | 0.56
[10 empty] | КТП №12-226 | 400 | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.023913
[5 empty] | РУ-10 кВ, яч. № 5, ВЛЗ-10 кВ ф. Ягодный |  |  |  | 0.581 | КТП №12-217 | 100 | 0.8 |  | 15 | 15.8 | 0.17174
[10 empty] | КТП №12-219 | 250 | 100.4 |  |  | 100.4 | 0.43652
[10 empty] | КТП № 12-220 | 160 | 0 |  |  | 0 | 0.81658
[10 empty] | КТП №12-221 | 400 | 10.2 |  |  | 10.2 | 0.027717
[10 empty] | КТП №12-222 | 400 | 46.4 |  |  | 46.4 | 0.12609
[10 empty] | КТП №12-223 | 400 | 107.6 |  |  | 107.6 | 0.29239
[10 empty] | КТП №12-225 | 800 | 61 |  |  | 61 | 0.08288
[10 empty] | КТП №12-227 | 160 | 108 |  |  | 108 | 0.7337
[10 empty] | КТП № 12-229 | 40 | 0 |  |  | 0
9 | ОАО "Сибнефтепровод" Тобольское УМН | ПС 220/10 кВ "Чеснок", ЗРУ-10 кВ НПС "Кедровое" | ОАО "Сибнефтепровод" | 2*64 | РУ-10 кВ яч. № 13, ВЛЗ-10 кВ ф.Болчары | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 1.003 | КТП №12-700 | 630 | 5.4 |  |  | 5.4 | 0.0093168
[10 empty] | БКТП №12-701 | 400 | 15.2 |  |  | 15.2 | 0.041304
[5 empty] | ВЛЗ-10 кВ ф.Болчары, БКТП № 12-701 яч.№ 5, ВЛЗ-10 кВ ф.Школа |  |  |  |  | КТП №12-707Н | 400 | 49.4 |  |  | 49.4 | 0.13424
[10 empty] | КТП №12-710 | 320 | 137.2 |  | 94.62 | 231.82 | 0.78743
[10 empty] | КТП №12-714 | 250 | 235.2 |  |  | 235.2 | 1.0226
[5 empty] | ВЛ-10 кВ ф.Кедровое, БКТП № 12-701 яч.№ 6, ВЛЗ-10 кВ ф.Аэропорт |  |  |  | 1.21 | КТП №12-702 | 250 | 267.2 |  |  | 267.2 | 1.1617
[10 empty] | КТП №12-703 | 400 | 259.6 |  | 14.3 | 273.9 | 0.74429
[10 empty] | КТП № 12-704 | 250 | 102 |  | 79.62 | 181.62 | 0.78965
[10 empty] | КТП №12-705 | 250 | 151 |  | 15 | 166 | 0.72174
[10 empty] | КТП №12-706 | 250 | 34.8 |  |  | 34.8 | 0.1513
[10 empty] | КТП №12-707Н | 400 | 42.6 |  |  | 42.6 | 0.11576
[10 empty] | КТП №12-708 | 250 | 161.4 |  | 16 | 177.4 | 0.7713
[10 empty] | КТП №12-709 | 400 | 162.4 |  |  | 162.4 | 0.4413
[10 empty] | КТП №12-711 | 250 | 155.4 |  |  | 155.4 | 0.67565
[10 empty] | КТП №12-713 | 400 | 163.2 |  | 40 | 203.2 | 0.55217
[10 empty] | КТП №12-716 | 160 | 110.2 |  |  | 110.2 | 0.74864
[10 empty] | КТП № 12-717 | 250 | 89 |  | 20 | 109 | 0.47391
[5 empty] | РУ-10 кВ яч. № 14, ВЛЗ-10 кВ ф. Кедровое |  |  |  |  | КТП № 12-715 | 40 | 15 |  |  | 15 | 0.40761
10 | СЦ "Урайэнергонефть"" | ПС 35/6 кВ "Мулымская" | ОАО "Лукойл-Энергосети" | 2*2,5 | РУ - 6 кВ, яч. № 9, ВЛ-6 кВ ф. Пионерлагерь | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 1.296 | КТП № 12-818 | 400 | 128.8 |  |  | 128.8 | 0.35
[10 empty] | КТП № 12-819 | 400 | 63 |  | 3 | 66 | 0.17935
[10 empty] | КТП № 12-820 | 400 | 233.6 |  | 15 | 248.6 | 0.67554
[10 empty] | КТП № 12-840 | 400 | 170 |  |  | 170 | 0.46196
[10 empty] | КТП № 12-822 | 400 | 74.4 |  |  | 74.4 | 0.20217
[10 empty] | КТП № 12-823 | 250 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.0095652
[10 empty] | КТП № 12-824 | 400 | 178.8 |  |  | 178.8 | 0.48587
[10 empty] | КТП № 12-839 | 400 | 126.8 |  |  | 126.8 | 0.34457
[10 empty] | КТП № 12-841 | 400 | 187.2 |  | 15 | 202.2 | 0.54946
[10 empty] | КТП № 12-845 | 160 | 43 |  |  | 43 | 0.29212
[10 empty] | КТП № 12-825 | 160 | 39.6 |  |  | 39.6 | 0.26902
[5 empty] | РУ - 6 кВ, яч. № 4, ВЛ-6 кВ ф. Ушьинский |  |  |  | 0.357 | КТП №12-809 | 250 | 53 |  |  | 53 | 0.23043
[10 empty] | КТП №12-810 | 160 | 26.6 |  |  | 26.6 | 0.18071
[10 empty] | КТП №12-811 | 800 | 69.6 |  |  | 69.6 | 0.094565
[10 empty] | КТП №12-812 | 250 | 150.6 |  |  | 150.6 | 0.65478
[10 empty] | КТП №12-813 | 250 | 52.6 |  |  | 52.6 | 0.2287
[10 empty] | КТП №12-814 | 250 | 101 |  |  | 101 | 0.43913
[10 empty] | КТП №12-815 | 500 | 35 |  | 65 | 100 | 0.21739
[10 empty] | КТП №12-816 | 800 | 82.2 |  |  | 82.2 | 0.11168
[10 empty] | КТП №12-817 | 400 | 30.2 |  | 15 | 45.2 | 0.12283
[10 empty] | КТП № 12-842 | 63 | 17 |  |  | 17 | 0.29331
11 | ПАО "Россети" | ПС 110/35/10 "Сухой Бор" | ПАО "Россети" | 2*10 | РУ-6 кВ, яч.№ 16, ВЛ-6 кВ ф. "Восток-2" |  |  |  | 0.018 | КТП № 12-801 | 630 | 86 |  |  | 86 | 0.14838
[5 empty] | РУ-6 кВ, яч.№ 12, ВЛ-6 кВ Восток-1 |  |  |  | 0.924 | КТП № 12-801 | 2Т 630 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | КТП №12-802 | 400 | 234 |  |  | 234 | 0.63587
[10 empty] | КТП №12-803 | 400 | 166.6 |  |  | 166.6 | 0.45272
[10 empty] | КТП №12-804 | 400 | 135.2 |  |  | 135.2 | 0.36739
[10 empty] | КТП №12-805 | 400 | 181.2 |  | 15 | 196.2 | 0.53315
[10 empty] | КТП №12-806 | 400 | 117.8 |  |  | 117.8 | 0.32011
[10 empty] | КТП №12-807 | 400 | 202.8 |  |  | 202.8 | 0.55109
[10 empty] | КТП №12-808 | 400 | 215,8 |  |  | 215.8 | 0.58641
12 | ПАО "Россети" | ПС 110/35/6 кВ "Филипповская", | ПАО "Россети" | 2*10 | оп.№ 22 ВЛ - 6 кВ ф. Торпедо-1, ВЛ-6 кВ ф. Филипповский | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0.0124 | КТП №12-800 | 250 | 12.4 |  | 60 | 72.4 | 0.31478
В зоне деятельности СПП АО «ЮРЭСК»
1 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал НП "Энергокомплекс" | ПС 110/10/6 “Пионерная-2” | ОАО "ЮРЭСК" | 2*40 | ПС 110 Пионерная-2 ЗРУ-10, яч.№45 "БКТП ГСК" | АО "ЮРЭСК" |  |  | 0.112 | БКТП-10/0,4 ГСК | 1000 | 111.066 |  |  | 111.066 | 0.12072
[5 empty] | ПС 110 Пионерная-2 ЗРУ-10, яч.№43 "ТП Набережная 1-1" |  |  |  | 0.0171 | БКТП-10/0,4 Набережная-1 | 1000 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ПС 110 Пионерная-2 ЗРУ-10, яч.№44 "ТП Набережная 1-2" |  |  |  | 0.0292 | БКТП-10/0,4 Набережная-1 | 1000 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ПС 110 Пионерная-2 ЗРУ-10, яч.№51 "РП Восход-1" |  |  |  | 0.0361 | РП-10 Восход | 1600 | 25.0504 |  |  | 25.0504 | 0.017018
[5 empty] | ПС 110 Пионерная-2 ЗРУ-10, яч.№60 "РП Восход-2" |  |  |  | 0.0315 | РП-10 Восход | 1600 | 22.9744 |  |  | 22.9744 | 0.015608
[5 empty] | БКТП-10/0,4 Набережная-1 ЗРУ-10 яч.1 "ТП Набережная-2 яч.2" |  |  |  | 0.0154 | БКТП-10/0,4 Набережная-2 | 1000 | 13.8 |  |  | 13.8 | 0.015
[5 empty] | БКТП-10/0,4 Набережная-1 ЗРУ-10 яч.5 "ТП Набережная-2 яч.6" |  |  |  | 0.0204 | БКТП-10/0,4 Набережная-2 | 1000 | 18.7 |  |  | 18.7 | 0.020326
В зоне деятельности АО «ЮТЭК - Ханты-Мансийский район»
1 | ОАО «Тюменьэнерго» | ПС 110/35/10 кВ "Выкатная" КРУН 10кВ, ф6 "Сибирский" | ОАО «Тюменьэнерго» | 2х10 | ВЛ 10кВ, ф6 оп. 1/15 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1001 | 400 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0.017935
[5 empty] | ВЛ 10кВ, ф6 оп. 1/21 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1002 | 160 | 47.3 |  |  | 47.3 | 0.32133
[5 empty] | ВЛ 10кВ, ф6 оп. 1/16 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1003 | 630 | 103.5 |  |  | 103.5 | 0.17857
[5 empty] | ВЛ 10кВ, ф6 оп. 1/19 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1004 | 630 | 120.8 |  |  | 120.8 | 0.20842
[5 empty] | ВЛ 10кВ, ф6 оп. 9 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1005 | 400 | 66.6 |  | 15 | 81.6 | 0.22174
[5 empty] | ВЛ 10кВ, ф6 оп. 3/4 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1006 | 1260 | 147.6 |  |  | 147.6 | 0.12733
[5 empty] | ВЛ 10кВ, ф6 оп. 4/3 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1007 | 400 | 37 |  |  | 37 | 0.10054
2 |  | ПС 110/35/10 кВ"Выкатная" КРУН 10кВ, ф4 "Газовый участок, Реполово" |  |  | ВЛ 10кВ, ф4 оп. 1 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1008 | 100 | 5 |  |  | 5 | 0.054348
[5 empty] | ВЛ 10кВ, ф4 оп. 167, 168 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1009 | 800 | 568.2 |  | 93.5 | 661.7 | 0.89905
[5 empty] | ВЛ 10кВ, ф4 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1010 | 40 | 0 |  |  | 0 | 3.2663
Итого по ПС 110/35/10 "Выкатная"
3 | ОАО «Тюменьэнерго» | ПС 110/10 "Батово" КРУН 10кВ, ф.9 | ОАО «Тюменьэнерго» | 2х2,5 | ПС 110/10 "Батово" КРУН 10кВ, ф.9 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1011 | 160 | 23.7 |  | 15 | 38.7 | 0.26291
[5 empty] | ПС 110/10 "Батово" КРУН 10кВ, ф.9 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1012 | 400 | 126 |  |  | 126 | 0.34239
[5 empty] | ПС 110/10 "Батово" КРУН 10кВ, ф.9 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1013 | 160 | 94.5 |  |  | 94.5 | 0.64198
[5 empty] | ПС 110/10 "Батово" КРУН 10кВ, ф.9 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1014 | 400 | 142.1 |  | 15 | 157.1 | 0.4269
[5 empty] | ПС 110/10 "Батово" КРУН 10кВ, ф.9 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1015 | 160 | 31 |  |  | 31 | 0.2106
[5 empty] | ПС 110/10 "Батово" КРУН 10кВ, ф.9 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1016 | 160 | 76.5 |  |  | 76.5 | 0.5197
[5 empty] | ПС 110/10 "Батово" КРУН 10кВ, ф.9 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-1017 | 400 | 110.5 |  |  | 110.5 | 0.30027
Итого по ПС 110/35/10 "Батово"
4 | ОАО "ТНК-Нягань" | ПС 35/6 кВ "Сеуль" п. Ягурь-Ях | ОАО "ТНК-Нягань" | 2х6,3 | яч. 4, ВЛ-6 кВ, отпайка на Ягурь-Ях, опора №1. | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4012 | 630 | 291.3 |  |  | 291.3 | 0.50259
[10 empty] | ТП 10(6)/0,4 №18-4013 | 400 | 246.2 |  | 105 | 351.2 | 0.95435
Итого по ПС 35/6 кВ "Сеуль"
5 | ПАО "Сургутнефтегаз" | ПС _35/6кВ №258 "Саньеганьская" , ф.13 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 2х6,3 | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4040 | 3200 | 2134 |  |  | 2134 | 0.72486
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4041 | 3200 | 2027 |  |  | 2027 | 0.68852
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4014 | 160 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.021739
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4015 | 250 | 153.1 |  |  | 153.1 | 0.66565
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4016 | 160 | 105 |  | 15 | 120 | 0.81522
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4017 | 400 | 155.2 |  | 30 | 185.2 | 0.50326
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4019 | 400 | 139.4 |  |  | 139.4 | 0.3788
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4020 | 400 | 113.1 |  | 30 | 143.1 | 0.38886
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4021 | 100 | 60.2 |  |  | 60.2 | 0.65435
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4022 | 100 | 4 |  |  | 4 | 0.043478
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4023 | 100 | 4 |  |  | 4 | 0.043478
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4024 | 1260 | 7 |  |  | 7 | 0.0060386
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4025 | 630 | 4 |  | 30 | 34 | 0.058661
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4018 | 250 | 108.6 |  |  | 108.6 | 0.47217
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4026 | 630 | 181.2 |  |  | 181.2 | 0.31263
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4027 | 250 | 147.8 |  |  | 147.8 | 0.64261
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4028 | 250 | 173.9 |  |  | 173.9 | 0.75609
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4029 | 1260 | 170.7 |  |  | 170.7 | 0.14726
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4030 | 250 | 177.9 |  | 48 | 225.9 | 0.98217
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4031 | 250 | 80.8 |  | 30 | 110.8 | 0.48174
[5 empty] | ПС 35/6кВ №258 "Сыньеганьская" , ф.13 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-4039 | 160 | 11 |  |  | 11 | 0.074728
ПС 35/10 "Цингалы"
6 | ОАО «Тюменьэнерго» | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 12 | Сети АО «ЮРЭСК» | 2х2,5 | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 12 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2024 | 160 | 106 |  |  | 106 | 0.72011
[5 empty] | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 12 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2025 | 400 | 132 |  |  | 132 | 0.3587
[5 empty] | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 12 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2028 | 100 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.013043
[5 empty] | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 12 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2029 | 250 | 92.1 |  |  | 92.1 | 0.40043
[5 empty] | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 12 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2044 | 63 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.018979
[5 empty] | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 12 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2031 Т2 (резерв для Т1) | 160 | 34.3 |  |  | 34.3 | 0.23302
[5 empty] | СПС 35/10 "Цингалы" ф. 12 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2027 Т2 (резерв для Т1) | 250 | 120.2 |  |  | 120.2 | 0.52261
|  | ПС 35/10 "Цингалы" ф.7 |  |  | ПС 35/10 "Цингалы" ф.7 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2027 Т1 (резерв для Т2) | 250 | 120.2 |  |  | 148.6 | 0.64609
[5 empty] | ПС 35/10 "Цингалы" ф.7 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2031 Т1 (резерв для Т2) | 160 | 34.3 |  |  | 34.3 | 0.23302
[5 empty] | ПС 35/10 "Цингалы" ф.7 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2026 | 400 | 149.4 |  |  | 192.8 | 0.52391
|  | ПС 35/10 "Цингалы" ф.10 |  |  | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 10 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2033 | 250 | 16.3 |  |  | 16.3 | 0.07087
|  | ПС 35/10 "Цингалы" ф.7 |  |  | ПС 35/10 "Цингалы" ф. 7 |  |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-2030 | 160 | 0 |  | 60 | 60 | 0.40761
Итого по ПС 35/10 "Цингалы"
7 | ОАО «Тюменьэнерго» | ПС 110/10 "Луговская" | ОАО «Тюменьэнерго» | 2х10 | ВЛ-10кВ оп.№23 | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  |  | ТП 10(6)/0,4 №18-5020 | 63 | 0 |  |  | 0
Итого по ПС 110/10 "Луговская" "
В зоне деятельности ОАО «ЮТЭК-Когалым»
1 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал КЭС | ПС 110/35/10 кВ "Инга" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | 35 кВ Аэропорт 1 (резерв для 35 кВ Аэропорт 1 ПС 110/35/10 "Южная") | Сети АО «ЮРЭСК» |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2 |  |  |  |  | 35 кВ Аэропорт 2 (резерв для 35 кВ Аэропорт 2 ПС 110/35/10 "Южная") |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 1А |  | 0.62 |  | 0.243 | ЦРП-7 (резерв ф. 16, ПС 110/35/10 "Инга") | 63 | 8.4147 |  |  | 8.4147 | 0.14518
[10 empty] | ТП-58 (резерв ф. 16, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 41.5 |  |  | 41.5 | 0.11277
[10 empty] | ТП-90 (резерв ф. 16, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 296.8161 |  |  | 296.8161 | 0.51211
4 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 4 |  | 2.84 |  | 1.938 | ЦРП-1 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 148.9011 |  |  | 148.9011 | 0.2569
[10 empty] | ТП-3 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 232.7196 |  |  | 232.7196 | 0.40152
[10 empty] | ТП-33 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 186.7016 |  |  | 186.7016 | 0.32212
[10 empty] | ТП-30 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 118.332 |  |  | 118.332 | 0.32155
[10 empty] | ТП-1 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 250.4694 |  |  | 250.4694 | 0.43214
[10 empty] | ТП-37 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 294.8439 |  |  | 294.8439 | 0.5087
[10 empty] | ТП-38 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 284.3255 |  |  | 284.3255 | 0.49055
[10 empty] | ТП-40 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 111.1006 |  |  | 111.1006 | 0.3019
[10 empty] | ТП-7 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 284.3255 |  |  | 284.3255 | 0.49055
[10 empty] | ТП-8 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 315.552 |  |  | 315.552 | 0.54443
[10 empty] | ТП-12 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 302.7327 |  |  | 302.7327 | 0.52231
5 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 5 |  | 2.02 |  | 1.08 | ЦРП-10 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 117.6746 |  |  | 117.6746 | 0.12791
[10 empty] | ТП-49 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 272.821 |  |  | 272.821 | 0.47071
[10 empty] | ТП-46 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 192.9469 |  |  | 192.9469 | 0.20972
[10 empty] | ТП-50 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 795.454 |  |  | 795.454 | 0.86462
[10 empty] | ТП-47 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 369.7875 |  |  | 369.7875 | 0.638
[10 empty] | ТП-48 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 354.0099 |  |  | 354.0099 | 0.61078
[10 empty] | ТП-45 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 287 |  |  | 287 | 0.31196
[10 empty] | ТП-27 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 212.0115 |  |  | 212.0115 | 0.36579
[10 empty] | ТП-41 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 250 | 49.9624 |  |  | 49.9624 | 0.21723
6 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 10 |  | 4.85 |  | 1.88 | ЦРП-1 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 148.9011 |  |  | 148.9011 | 0.2569
[10 empty] | ТП-3 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 232.7196 |  |  | 232.7196 | 0.40152
[10 empty] | ТП-33 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 186.7016 |  |  | 186.7016 | 0.32212
[10 empty] | ТП-30 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 118.332 |  |  | 118.332 | 0.32155
[10 empty] | ТП-4 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 308.978 |  |  | 308.978 | 0.33585
[10 empty] | ТП-5 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 275.1219 |  |  | 275.1219 | 0.29905
[10 empty] | ТП-6 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 391.153 |  |  | 391.153 | 0.67487
[10 empty] | ТП-2 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 240.6084 |  |  | 240.6084 | 0.41513
[10 empty] | ТП-10 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 306.0197 |  |  | 306.0197 | 0.83158
[10 empty] | ТП-56 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 213.655 |  |  | 213.655 | 0.23223
[10 empty] | ТП-1 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 250.4694 |  |  | 250.4694 | 0.43214
[10 empty] | ТП-37 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 294.8439 |  |  | 294.8439 | 0.5087
[10 empty] | ТП-38 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 284.3255 |  |  | 284.3255 | 0.49055
[10 empty] | ТП-40 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 111.1006 |  |  | 111.1006 | 0.3019
[10 empty] | ТП-57 | 400 | 80 |  |  | 80 | 0.21739
[10 empty] | ТП-7 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 284.3255 |  |  | 284.3255 | 0.49055
[10 empty] | ТП-8 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 315.552 |  |  | 315.552 | 0.54443
[10 empty] | ТП-12 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 302.7327 |  |  | 302.7327 | 0.52231
7 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 12 |  | 3.01 |  | 1.652 | ЦРП-10 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 117.6746 |  |  | 117.6746 | 0.12791
[10 empty] | ТП-49 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 272.821 |  |  | 272.821 | 0.47071
[10 empty] | ТП-46 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 192.9469 |  |  | 192.9469 | 0.20972
[10 empty] | ТП-50 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 795.454 |  |  | 795.454 | 0.86462
[10 empty] | ТП-47 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 369.7875 |  |  | 369.7875 | 0.638
[10 empty] | ТП-48 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 354.0099 |  |  | 354.0099 | 0.61078
[10 empty] | ТП-45 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 287 |  |  | 287 | 0.31196
[10 empty] | ТП-27 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 212.0115 |  |  | 212.0115 | 0.36579
[10 empty] | ТП-41 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 250 | 49.9624 |  |  | 49.9624 | 0.21723
8 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 16 |  | 0.49 |  | 0.53 | ЦРП-7 (резерв ф. 01а, ПС 110/35/10 "Инга") | 250 | 33.6589 |  |  | 33.6589 | 0.14634
[10 empty] | ТП-58 (резерв ф. 01а, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 41.5 |  |  | 41.5 | 0.11277
[10 empty] | ТП-90 (резерв ф. 01а, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 296.8161 |  |  | 296.8161 | 0.51211
| Итого по ПС 110/35/10 "Инга" | [5 empty] | 13.83 |  | 7.323
9 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал КЭС | ПС 110/35/10 "Южная" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | 35 кВ Аэропорт 1 | Сети АО «ЮРЭСК» | 5.71 |  | 3.661 | ПС 35/6 № 36 | 2500 | 650 |  |  | 650 | 0.28261
[10 empty] | ПС 35/6 № 35 | 10000 | 3127.5 |  |  | 3127.5 | 0.33995
10 |  |  |  |  | 35 кВ Аэропорт 1 (ПС 35/6 № 35) |  |  |  |  | ЦРП-6 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-154 | 630 | 59 |  |  | 59 | 0.10179
[10 empty] | ТП-155 | 630 | 29 |  |  | 29 | 0.050035
[10 empty] | ТП-152 | 630 | 80 |  |  | 80 | 0.13803
[10 empty] | ТП-156 | 400 | 25 |  |  | 25 | 0.067935
[10 empty] | ТП-157 | 1000 | 50 |  |  | 50 | 0.054348
[10 empty] | ТП-158 | 630 | 25 |  |  | 25 | 0.043133
[10 empty] | ТП-159 | 630 | 44 |  |  | 44 | 0.075914
[10 empty] | ТП-129 | 250 | 81.5176 |  |  | 81.5176 | 0.35442
[10 empty] | ТП-125 | 400 | 111 |  |  | 111 | 0.30163
[10 empty] | ТП-128 | 400 | 143 |  |  | 143 | 0.38859
[10 empty] | ТП-135 | 250 | 32.87 |  |  | 32.87 | 0.14291
[10 empty] | ВЛБ-6 кВ Арочная |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-133 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 13) | 400 | 48.6476 |  |  | 48.6476 | 0.13219
[10 empty] | ТП-123 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 13) | 630 | 14 |  |  | 14 | 0.024155
[10 empty] | ТП-102 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 13) | 630 | 110 |  |  | 110 | 0.18979
[10 empty] | ТП-121 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 13) | 250 | 60 |  |  | 60 | 0.26087
[10 empty] | ЦРП-13 | 400 | 133.4522 |  |  | 133.4522 | 0.36264
[10 empty] | ТП-160 | 400 | 30 |  |  | 30 | 0.081522
[10 empty] | ТП-161 | 630 | 44 |  |  | 44 | 0.075914
[10 empty] | ТП-162 | 1000 | 50 |  |  | 50 | 0.054348
[10 empty] | ТП-163 | 400 | 12 |  |  | 12 | 0.032609
[10 empty] | ТП-164 | 1000 | 13 |  |  | 13 | 0.01413
[10 empty] | ТП-104 | 630 | 211.6828 |  |  | 211.6828 | 0.36522
[10 empty] | ТП-130 | 400 | 48 |  |  | 48 | 0.13043
[10 empty] | ТП-106 | 400 | 126.8782 |  |  | 126.8782 | 0.34478
[10 empty] | ТП-127 | 400 | 188.0164 |  |  | 188.0164 | 0.51091
[10 empty] | ТП-138 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ПС 35/6 № 35,яч. 6) | 1260 | 250.4694 |  |  | 250.4694 | 0.21607
[10 empty] | ТП-124 (резерв ПС/110/35/10 "Южная") | 400 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-112 | 400 | 151.202 |  |  | 151.202 | 0.41087
[10 empty] | ТП-111 | 400 | 259.673 |  |  | 259.673 | 0.70563
[10 empty] | ТП-118 | 400 | 190.646 |  |  | 190.646 | 0.51806
[10 empty] | ТП-137 | 250 | 82.8324 |  |  | 82.8324 | 0.36014
[10 empty] | ТП-139 | 250 | 87.7629 |  |  | 87.7629 | 0.38158
[10 empty] | ТП-114 | 400 | 198.5348 |  |  | 198.5348 | 0.5395
[10 empty] | ПС 35/10 № 30 | 4000 | 831 |  |  | 831 | 0.22582
11 |  |  |  |  | 35 кВ Аэропорт 1 (ПС 35/10 № 30) |  |  |  |  | ТП-29 | 630 | 414.8194 |  |  | 414.8194 | 0.7157
[10 empty] | ТП-139 | 250 | 87.7629 |  |  | 87.7629 | 0.38158
[10 empty] | ТП-91 | 400 | 145.9428 |  |  | 145.9428 | 0.39658
[10 empty] | ТП-94 | 630 | 132 |  |  | 132 | 0.22774
[10 empty] | ТП-67 | 630 | 190.646 |  |  | 190.646 | 0.32893
[10 empty] | ТП-95 | 630 | 161.5 |  |  | 161.5 | 0.27864
[10 empty] | ПС 10/6 "Рижская" КРУН-10 кВ |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-28 | 630 | 206.4236 |  |  | 206.4236 | 0.35615
[10 empty] | ТП-93 | 630 | 223.516 |  |  | 223.516 | 0.38564
[10 empty] | ТП-150 | 630 | 47 |  |  | 47 | 0.08109
[10 empty] | ТП-153 | 250 | 63 |  |  | 63 | 0.27391
12 |  |  |  |  | 35 кВ Аэропорт 2 |  | 4.18 |  | 3.429 | ПС 35/6 № 36 | 2500 | 650 |  |  | 650 | 0.28261
[10 empty] | ПС 35/6 № 35 | 10000 | 3127.5 |  |  | 3127.5 | 0.33995
13 |  |  |  |  | 35 кВ Аэропорт 2 (ПС № 30 35/10) |  |  |  |  | ЦРП-6 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-154 | 630 | 59 |  |  | 59 | 0.10179
[10 empty] | ТП-155 | 630 | 29 |  |  | 29 | 0.050035
[10 empty] | ТП-152 | 630 | 80 |  |  | 80 | 0.13803
[10 empty] | ТП-156 | 400 | 25 |  |  | 25 | 0.067935
[10 empty] | ТП-157 | 1000 | 50 |  |  | 50 | 0.054348
[10 empty] | ТП-158 | 630 | 25 |  |  | 25 | 0.043133
[10 empty] | ТП-159 | 630 | 44 |  |  | 44 | 0.075914
[10 empty] | ТП-134 | 250 | 88 |  |  | 88 | 0.38261
[10 empty] | ТП-140 | 250 | 32.87 |  |  | 32.87 | 0.14291
[10 empty] | ТП-116 | 250 | 85.462 |  |  | 85.462 | 0.37157
[10 empty] | ТП-138 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ЦРП-13, ф.13-06) | 400 | 19.722 |  |  | 19.722 | 0.053592
[10 empty] | ТП-117 | 400 | 55.879 |  |  | 55.879 | 0.15185
[10 empty] | ТП-101 | 630 | 250.4694 |  |  | 250.4694 | 0.43214
[10 empty] | ТП-120 | 400 | 60 |  |  | 60 | 0.16304
[10 empty] | ТП-124 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ЦРП-13, ф.13-22) | 400 |  |  |  | 0
[10 empty] | ВЛБ-6 кВ Арочная | 400 | 160.4056 |  |  | 160.4056 | 0.43588
[10 empty] | ТП-133 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 14) | 630 | 179.7989 |  |  | 179.7989 | 0.31021
[10 empty] | ТП-123 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 14) |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-102 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 14) | 400 | 48.6476 |  |  | 48.6476 | 0.13219
[10 empty] | ТП-121 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 14) | 630 | 14 |  |  | 14 | 0.024155
[10 empty] | ЦРП-13 | 630 | 110 |  |  | 110 | 0.18979
[10 empty] | ТП-160 | 400 | 30 |  |  | 30 | 0.081522
[10 empty] | ТП-161 | 630 | 44 |  |  | 44 | 0.075914
[10 empty] | ТП-162 | 1000 | 50 |  |  | 50 | 0.054348
[10 empty] | ТП-163 | 400 | 12 |  |  | 12 | 0.032609
[10 empty] | ТП-164 | 1000 | 13 |  |  | 13 | 0.01413
[10 empty] | ТП-103 | 250 | 60 |  |  | 60 | 0.26087
[10 empty] | ТП-104 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-151 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-110 | 400 | 138.7114 |  |  | 138.7114 | 0.37693
[10 empty] | ТП-122 | 400 | 224.1734 |  |  | 224.1734 | 0.60917
[10 empty] | ТП-136 | 400 | 203.794 |  |  | 203.794 | 0.55379
[10 empty] | ТП-131 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ПС № 30 35/10 | 400 | 151.8594 |  |  | 151.8594 | 0.41266
14 |  |  |  |  | 35 кВ Аэропорт 2 (ПС № 30 35/10) |  |  |  |  | ТП-29 | 630 | 414.8194 |  |  | 414.8194 | 0.7157
[10 empty] | ТП-139 | 250 | 87.7629 |  |  | 87.7629 | 0.38158
[10 empty] | ТП-67 | 630 | 190.646 |  |  | 190.646 | 0.32893
[10 empty] | ТП-95 | 630 | 161.5 |  |  | 161.5 | 0.27864
[10 empty] | ПС 10/6 "Рижская" КРУН-10 кВ |  |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-28 | 630 | 206.4236 |  |  | 206.4236 | 0.35615
[10 empty] | ТП-93 | 630 | 223.516 |  |  | 223.516 | 0.38564
[10 empty] | ТП-150 | 630 | 47 |  |  | 47 | 0.08109
[10 empty] | ТП-153 | 250 | 63 |  |  | 63 | 0.27391
15 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 5 |  | 2.29 |  | 0.917 | ТП-85 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 122.5 |  |  | 122.5 | 0.21135
[10 empty] | ТП-39 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 203.794 |  |  | 203.794 | 0.35161
[10 empty] | ТП-44 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 145.9428 |  |  | 145.9428 | 0.15863
[10 empty] | ТП-43 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 124.2486 |  |  | 124.2486 | 0.13505
[10 empty] | ТП-32 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 67.7122 |  |  | 67.7122 | 0.11683
[10 empty] | ТП-34 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 203.1366 |  |  | 203.1366 | 0.35048
[10 empty] | ТП-35 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 228.7752 |  |  | 228.7752 | 0.39471
[10 empty] | ТП-36 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 176.8406 |  |  | 176.8406 | 0.30511
[10 empty] | ТП-72 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 162 |  |  | 162 | 0.17609
[10 empty] | ЦРП-11 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 88.0916 |  |  | 88.0916 | 0.095752
16 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 6 |  | 0.78 |  | 0.616 | ТП-Л (потребительская) | 1000 | 425 |  |  | 425 | 0.46196
[10 empty] | ТП-Н1 (потребительская) | 400 | 176.8 |  |  | 176.8 | 0.48043
17 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 7 |  | 0.56 |  | 0.409 | ТП-51 (потребительская) | 400 | 68 |  |  | 68 | 0.18478
[10 empty] | ТП-Л (потребительская) | 1000 | 425 |  |  | 425 | 0.46196
[10 empty] | ТП-60 (Дачи-2) | 630 | 330 |  |  | 330 | 0.56936
18 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 10 |  | 1.88 |  | 1.591 | ЦРП-8 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 225.4882 |  |  | 225.4882 | 0.38904
[10 empty] | ТП-25 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 252.1129 |  |  | 252.1129 | 0.43498
[10 empty] | ТП-24 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 252.4416 |  |  | 252.4416 | 0.43554
[10 empty] | ТП-26 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 276.7654 |  |  | 276.7654 | 0.47751
[10 empty] | ТП-22 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 331.987 |  |  | 331.987 | 0.36086
[10 empty] | ТП-23 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 291.8856 |  |  | 291.8856 | 0.5036
[10 empty] | ТП-56 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 213.655 |  |  | 213.655 | 0.23223
[10 empty] | ТП-10 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 306.0197 |  |  | 306.0197 | 0.83158
[10 empty] | ТП-4 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 308.978 |  |  | 308.978 | 0.33585
[10 empty] | ТП-5 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 275.1219 |  |  | 275.1219 | 0.29905
[10 empty] | ТП-6 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 391.153 |  |  | 391.153 | 0.67487
[10 empty] | ТП-2 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 240.6084 |  |  | 240.6084 | 0.41513
[10 empty] | ТП-83 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 196.5626 |  |  | 196.5626 | 0.53414
[10 empty] | ТП-84 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 209.7106 |  |  | 209.7106 | 0.56987
[10 empty] | ТП-80 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 174 |  |  | 174 | 0.47283
[10 empty] | ТП-79 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 261 |  |  | 261 | 0.70924
[10 empty] | ТП-81 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 166.9796 |  |  | 166.9796 | 0.45375
[10 empty] | ТП-82 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 169.5 |  |  | 169.5 | 0.29244
19 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 11 |  | 2.53 |  | 2.97 | ЦРП-8 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 225.4882 |  |  | 225.4882 | 0.38904
[10 empty] | ТП-25 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 252.1129 |  |  | 252.1129 | 0.43498
[10 empty] | ТП-24 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 252.4416 |  |  | 252.4416 | 0.43554
[10 empty] | ТП-26 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 276.7654 |  |  | 276.7654 | 0.47751
[10 empty] | ТП-22 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 331.987 |  |  | 331.987 | 0.36086
[10 empty] | ТП-23 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 291.8856 |  |  | 291.8856 | 0.5036
[10 empty] | ТП-83 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 196.5626 |  |  | 196.5626 | 0.53414
[10 empty] | ТП-84 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 209.7106 |  |  | 209.7106 | 0.56987
[10 empty] | ТП-80 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 174 |  |  | 174 | 0.47283
[10 empty] | ТП-79 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 |  |  |  | 0
[10 empty] | ТП-81 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 166.9796 |  |  | 166.9796 | 0.45375
[10 empty] | ТП-82 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 169.5 |  |  | 169.5 | 0.29244
20 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 18 |  | 1.72 |  | 1.211 | ТП-85 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 122.5 |  |  | 122.5 | 0.21135
[10 empty] | ТП-39 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 203.794 |  |  | 203.794 | 0.35161
[10 empty] | ТП-44 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 145.9428 |  |  | 145.9428 | 0.15863
[10 empty] | ТП-43 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 124.2486 |  |  | 124.2486 | 0.13505
[10 empty] | ТП-32 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 67.7122 |  |  | 67.7122 | 0.11683
[10 empty] | ТП-34 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 203.1366 |  |  | 203.1366 | 0.35048
[10 empty] | ТП-35 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 228.7752 |  |  | 228.7752 | 0.39471
[10 empty] | ТП-36 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 176.8406 |  |  | 176.8406 | 0.30511
[10 empty] | ТП-72 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 162 |  |  | 162 | 0.17609
[10 empty] | ЦРП-11 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 88.0916 |  |  | 88.0916 | 0.095752
21 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 19 |  | 3.5 |  | 2.56 | ЦРП-2 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 329.0287 |  |  | 329.0287 | 0.56768
[10 empty] | ТП-15 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 322.7834 |  |  | 322.7834 | 0.55691
[10 empty] | ТП-17 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 176.1832 |  |  | 176.1832 | 0.47876
[10 empty] | ТП-21 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 378.005 |  |  | 378.005 | 0.65218
[10 empty] | ТП-14 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 298.1309 |  |  | 298.1309 | 0.51437
[10 empty] | ТП-11 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 366.5005 |  |  | 366.5005 | 0.63233
[10 empty] | ТП-65 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 105 |  |  | 105 | 0.18116
[10 empty] | ТП-42 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 161.3917 |  |  | 161.3917 | 0.43856
[10 empty] | ТП-31 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 147.915 |  |  | 147.915 | 0.16078
[10 empty] | ТП-13 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 327.7139 |  |  | 327.7139 | 0.56541
[10 empty] | ТП-16 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 404.301 |  |  | 404.301 | 0.69755
[10 empty] | ТП-18 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 311.9363 |  |  | 311.9363 | 0.53819
[10 empty] | ТП-20 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 377.6763 |  |  | 377.6763 | 0.65162
22 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 20 |  | 2.96 |  | 2.154 | ЦРП-2 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 329.0287 |  |  | 329.0287 | 0.56768
[10 empty] | ТП-15 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 322.7834 |  |  | 322.7834 | 0.55691
[10 empty] | ТП-17 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 176.1832 |  |  | 176.1832 | 0.47876
[10 empty] | ТП-21 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 378.005 |  |  | 378.005 | 0.65218
[10 empty] | ТП-14 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 298.1309 |  |  | 298.1309 | 0.51437
[10 empty] | ТП-11 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 366.5005 |  |  | 366.5005 | 0.63233
[10 empty] | ТП-65 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 105 |  |  | 105 | 0.18116
[10 empty] | ТП-42 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 161.3917 |  |  | 161.3917 | 0.43856
[10 empty] | ТП-31 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 147.915 |  |  | 147.915 | 0.16078
[10 empty] | ТП-13 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 327.7139 |  |  | 327.7139 | 0.56541
[10 empty] | ТП-16 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 404.301 |  |  | 404.301 | 0.69755
[10 empty] | ТП-18 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 311.9363 |  |  | 311.9363 | 0.53819
[10 empty] | ТП-20 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 377.6763 |  |  | 377.6763 | 0.65162
23 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 21 |  | 1.54 |  | 1.093 | ЦРП-3 (резерв ф. 22, ПС 110/35/10 "Южная") | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | ТП-52 (резерв ф. 22, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 331.987 |  |  | 331.987 | 0.57279
[10 empty] | ТП-53 (резерв ф. 22, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 121.5 |  |  | 121.5 | 0.20963
[10 empty] | ТП-54 (резерв ф. 22, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 125 |  |  | 125 | 0.33967
24 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 22 |  | 2.34 |  | 1.49 | ЦРП-3 (резерв ф. 21, ПС 110/35/10 "Южная") | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | ТП-52 (резерв ф. 21, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 158 |  |  | 158 | 0.2726
[10 empty] | ТП-53 (резерв ф. 21, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 121.5 |  |  | 121.5 | 0.20963
[10 empty] | ТП-54 (резерв ф. 21, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 125 |  |  | 125 | 0.33967
25 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 25 |  | 0.12 |  | 0.161 | ТП-61 (резерв ф. 26, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 210.0393 |  |  | 210.0393 | 0.36239
[10 empty] | ТП-59 (резерв ф. 26, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 156.1325 |  |  | 156.1325 | 0.26938
26 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 26 |  | 0.23 |  | 0.155 | ТП-61 (резерв ф. 25, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 210.0393 |  |  | 210.0393 | 0.36239
[10 empty] | ТП-59 (резерв ф. 25, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 156.1325 |  |  | 156.1325 | 0.26938
27 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 27 |  | 1.73 |  | 1.658 | ТП-2 (резерв ф. 28, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 240.6084 |  |  | 240.6084 | 0.41513
[10 empty] | ТП-1 (резерв ф. 28, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 250.4694 |  |  | 250.4694 | 0.43214
[10 empty] | ТП-60 | 630 | 357 |  |  | 357 | 0.61594
[10 empty] | ТП-70 | 630 | 480 |  |  | 480 | 0.82816
[10 empty] | ЦРП-5 (резерв ф. 28, ПС 110/35/10 "Южная") | 1260 | 148 |  |  | 148 | 0.12767
[10 empty] | ТП-105 (резерв ф. 28, ПС 110/35/10 "Южная") | 250 |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 10 кВ ф.28 |  | 0.93 |  | 0.494 | ТП-2 (резерв ф. 27, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 240.6084 |  |  | 240.6084 | 0.41513
[10 empty] | ТП-1 (резерв ф. 27, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 250.4694 |  |  | 250.4694 | 0.43214
[10 empty] | ЦРП-5 (резерв ф. 27, ПС 110/35/10 "Южная") | 1260 | 148 |  |  | 148 | 0.12767
[10 empty] | ТП-105 (резерв ф. 27, ПС 110/35/10 "Южная") | 250 |  |  |  | 0
| Итого по ПС 110/35/10 "Южная" | [5 empty] | 33 |  | 24.569 | ПС 35/10 № 21
29 | ООО "Лукойл-Энергосети" | ПС 110/35/10 "Южная", 35 кВ ф. Восточно-Ягунская | ООО "Лукойл-Энергосети" |  | Оп. 30, ПС 35/10 кВ № 21 В-1 | Сети АО «ЮРЭСК» | 6.3 |  | 0.42 |  | 6300 | 800 |  |  | 800 | 0.13803
30 |  |  |  |  | Оп.30, ПС 35/10 кВ № 21 В-2 |  | 6.3 |  | 0.4725 |  | 6300 | 800 |  |  | 800 | 0.13803
31 |  | ПС 110/35/10 кВ "Инга", ПС 35/6 кВ № 31 | ООО "Лукойл-Энергосети" |  | 6 кВ ф.31-04 ТП-63 |  | 0.4 |  | 0.0246 |  | 400 | 45 |  |  | 45 | 0.12228
32 |  |  |  |  | 6 кВ ф.31-08 ТП-63 |  | 0.4 |  | 0.0873 | ТП-62 | 400 | 45 |  |  | 45 | 0.12228
33 |  |  |  |  | 6 кВ ф.31-04 ТП-62 |  | 0.4 |  | 0.0307 | ТП-64 | 400 | 51.5 |  |  | 51.5 | 0.13995
34 |  |  |  |  | 6 кВ ф.31-08 ТП-62 |  | 0.4 |  | 0.0353 | ТП-64 | 400 | 51.5 |  |  | 51.5 | 0.13995
35 |  | ПС 110/35/10 кВ "Инга", ПС 35/6 кВ № 32 | ООО "Лукойл-Энергосети" |  | 6 кВ ф.32-04 ТП-64 |  | 0.4 |  | 0.0349 | ТП-228 | 400 | 24 |  |  | 24 | 0.065217
36 |  |  |  |  | 6 кВ ф.32-15 ТП-64 |  | 0.4 |  | 0.0158 | ТП-227 | 400 | 24 |  |  | 24 | 0.065217
37 |  |  |  |  | 6 кВ ф.32-08 ТП-228 |  | 0.4 |  | 0.1012 | ТП-69 | 630 | 232.7196 |  |  | 232.7196 | 0.40152
38 |  |  |  |  | 6 кВ ф.32-16 ТП-227 |  | 0.4 |  | 0.0996 | ТП-66 | 630 | 173.5536 |  |  | 173.5536 | 0.29944
39 |  |  |  |  | 6 кВ ф.32-16 КТПН-69 |  | 0.4 |  | 0.0119 | ТП-66 | 400 | 12 |  |  | 12 | 0.032609
40 |  | ПС 35/10 кВ № 19 | ООО "Лукойл-Энергосети" |  | яч. ЯКНО 10 кВ ф.19-03 ТП-66 |  | 0.4 |  | 0.029 | ТП-92 | 400 | 7.5 |  |  | 7.5 | 0.02038
41 |  |  |  |  | яч. ЯКНО 10 кВ ф.19-09 ТП-66 |  | 0.4 |  | 0.001 |  | 400 | 7.5 |  |  | 7.5 | 0.02038
42 |  |  |  |  | 10 кВ ф.19-10 ТП-92 РСУ |  | 0.63 |  | 0.1426 |  | 630 | 106 |  |  | 106 | 0.18288