## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 14.08.17 по 08:00 21.08.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч. №5 РП-101 | ТО | 19.08.17 09:12 | 19.08.17 20:48 | 11:36 | 9211 | Повреждение КЛ-6кВ строительной техникой сторонней организации. | нет | 13 | нет
2 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч. №10 РП-101 | ТО | 19.08.17 09:18 | 19.08.17 20:44 | 11:26 | 10619 | Повреждение КЛ-6кВ строительной техникой сторонней организации. | нет | 13 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Западный | ТО, НАПВ | 14.08.17 08:32 | 14.08.17 11:45 | 3:13 | 901 | Разрушение изолятора ф.В на опоре №69/23/5. | нет | 12 | да
4 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №10-1 Город, ЗРУ-2, яч.4 В-10 Ввод№2 | ТО | 20.08.17 10:30 | 20.08.17 11:23 | 0:53 | 1109 | Пробой опорных изоляторов ф." А,В" в яч.№18 ТН-10. | нет | 15 | да
5 |  |  | ЦРП №10-1 Город, ЗРУ-1, ВЛ-10 №37 | ТО | 20.08.17 10:30 | 20.08.17 11:48 | 1:18 | 90 | Повреждение в сетях потребителей. | нет | 15 | нет
6 |  |  | ЦРП №10-1 Город, ЗРУ-1, яч.23 В-10 Ввод№1 | ТО | 20.08.17 13:27 | 20.08.17 13:36 | 0:09 | 82 | Причина устанавливается. | нет | 15 | да
7 |  |  | ЦРП №10-1 Город, ЗРУ-1, ВЛ-10 №37 | ТО | 20.08.17 13:34 | 20.08.17 18:38 | 5:05 | 416 | Повреждение в сетях потребителей. | нет | 15 | нет
8 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП 6/20 Игрим, В-20 Ванзетур | ТО | 16.08.17 13:14 | 16.08.17 14:35 | 1:21 | 200 | Причина не установлена, гроза. | нет | 17 | да
9 |  | п. Березово, п. Игрим | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 16.08.17 23:48 | 16.08.17 23:48 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (ИМФ= 50,7км от ПС Игрим). | нет | 15 | да
10 |  | п. Теги, п. Устрем, д. Пугоры | КПП-6/20 Березово, ВЛЗ-20 Пугоры | МТЗ | 18.08.17 17:30 | 18.08.17 23:50 | 6:20 | 140 | Причина не установлена. | п. Теги, п. Устрем, д. Пугоры | 19 | да
11 | ЮТЭК-ХМР | п. Чембакчина, п. Лугофилинск | ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Лугофилинск | МТЗ, НАПВ | 15.08.17 10:20 | 15.08.17 17:28 | 7:08 | 111 | Обнаружена птица на опоре №124. | нет | 20 | да
12 |  | п. Чембакчина | ТП № 18-2035 | отключена персоналом | 18.08.17 09:10 | 18.08.17 12:20 | 3:20 | 20 | Повреждение проходного изолятора ф.А на ТП № 18-2035. | нет | 20 | да
Итого: отключений- 12, из них в сетях ЮРЭСК - 8.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 6
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 22899 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2463 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.