## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.06.17 по 8:00 26.06.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ВЛ-110 Сотник-Тавда-2 | ПС Сотник: 2ст. ТНЗНП, 2ст. ДЗ, УАПВ, ИМФ-127км | 21.06.17 11:50 | 21.06.17 11:50 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 22 | нет
2 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ПС 110/6 Белоярская, ВЛ-6 №12 | отключена персоналом | 19.06.17 07:37 | 19.06.17 11:39 | 4:02 | 1048 | Повреждение изолятора ф. "С" на опоре №123. Снижение сопротивления изоляции 2С-10 (ф. "С"- 0 кВ). | нет | 13 | да
3 |  |  | ЦРП №3 ВОС, ВЛ-6 №8 | ТО | 19.06.17 10:13 | 19.06.17 11:15 | 1:02 | 52 | Причина не установлена, произведен осмотр ВЛ (ветер). | нет | 13 | да
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Пионерский-1 | МТЗ, УАПВ | 19.06.17 08:17 | 19.06.17 08:17 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (ветер). | нет | 20 | да
5 |  |  | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Малиновский | МТЗ, УАПВ | 19.06.17 08:17 | 19.06.17 08:17 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (ветер). | нет | 20 | да
6 |  |  | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Малиновский | МТЗ, УАПВ | 19.06.17 08:25 | 19.06.17 08:25 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (ветер). | нет | 20 | да
7 |  |  | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Пионерский-1 | МТЗ | 19.06.17 08:25 | 19.06.17 09:13 | 0:48 | 642 | Повреждение проходных изоляторов ф. "В", "С" на ТП 16-204. | нет | 20 | да
8 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 Кремень | ТО | 19.06.17 13:57 | 19.06.17 16:35 | 2:38 | 75 | Причина не установлена, произведен осмотр ВЛ (гроза). | нет | 14 | да
9 |  |  | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ПМК | ТО | 19.06.17 16:36 | 19.06.17 18:11 | 1:25 | 613 | Повреждение проходных изоляторов ф. "А", "В", "С" на ТП 16-043. | нет | 15 | да
10 |  |  | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Поселок | МТЗ | 25.06.17 10:49 | 25.06.17 11:48 | 0:59 | 952 | Повреждение концевой муфты на ТП-16-139, повреждение КЛ-10 кВ от ТП 16-169 до ТП 16-170 при производстве земляных работ техникой ООО "Индиогаз". | больница | 19 | да
11 | Ютэк-Лангепас | г. Лангепас | ПС 110/35/10 Лангепас, ВЛ-10 ф.№24 | МТЗ | 25.06.17 01:10 | 25.06.17 01:31 | 0:21 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр ВЛ (гроза). | нет | 20 | нет
12 | ЮТЭК-ХМР | п. Белогорье | ПС 110/10 Луговская ВЛ-10кВ ф.№4 Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 19.06.17 19:15 | 19.06.17 19:15 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 22 | да
13 |  |  | ПС 110/10 Луговская ВЛ-10кВ ф.№4 Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 19.06.17 19:36 | 19.06.17 19:36 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 22 | да
14 |  |  | ПС 110/10 Луговская ВЛ-10кВ ф.№4 Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 19.06.17 21:37 | 19.06.17 21:37 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 22 | да
15 |  |  | ПС 110/10 Луговская ВЛ-10кВ ф.№4 Белогорье-2 | отключена персоналом | 19.06.17 23:22 | 20.06.17 00:12 | 0:50 | 45 | Аварийные работы по перетяжке ввода 10кВ ТП № 18-5010. | нет | 22 | да
Итого - 15 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 13.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 10
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3427 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 3427 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.