## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.03.17 по 8:00 27.03.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | с. Теги, д. Пугоры, д. Устрем | КПП 6/20 Березово, ВЛЗ-20 Пугоры | отключена персоналом, снижение сопротивления изоляции 2С-20 | 21.03.17 14:55 | 21.03.17 20:45 | 6:50 | 145 | Обрыв провода на опоре №495/38. Электроснабжение д. Устрем восстановлено 13:50 22.03.17. | с. Теги, д. Пугоры, д. Устрем | 1 | да
2 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | с. Теги, д. Пугоры, д. Устрем | КПП 6/20 Березово, 2Т | отключен персоналом | 21.03.17 14:55 |  |  |  | Дефект силового трансформатора. | нет | 1 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья ВЛ-10 Промбаза | ТО, АПВ неуспешное | 27.03.17 05:19 | 27.03.17 08:22 | 3:03 | 1120 | Повреждение КЛ-10 от оп.42 до ТП-16-004. 06:47 восстановлено эл. снабжение потребителей 1, 2 категории, 08:42 восстановлено эл. снабжение всех потребителей. | котельная | -3 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1265 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1265 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.