## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 24.11.14 по 8.00 01.12.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | НПС "Конда-2", ВЛ-10 Нефтяник -1 | ТО | 25.11.14 14:20 | 25.11.14 15:05 | 0:45 | 1100 | Повреждение концевой муфты яч.13 РП12-2 (отключена 1С-10), в15:05 потребители переведены на 2С-10. | нет | -7 | да
2 |  | п.Мортка | ПС 110 /10 МДФ 1Т, 2Т | ГЗ, защита контактора РПН | 28.11.14 10:00 | 28.11.14 11:05 | 1:05 | 7500 | Ложная работа РЗА из-за неисправности в цепях опер.тока | п. Мортка, завод МДФ | -26 | да
3 | Компания ЮГ | п.Чембакчино | ДЭС Чембакчино | откл. персоналом | 25.11.14 17:50 | 25.11.14 18:10 | 0:20 | 7 | Превышение допустимой нагрузки на ДЭС (Рфакт.=28 кВт,Р доп= 25 кВт). | нет | -13 | да
4 |  | п. Нялино | 3ДГА | тех. отказ | 27.11.14 18:30 | 28.11.14 09:00 | 14:30 | 3510 | Тех. отказ 3ДГА ограничение 50%. 09:00 ограничение снято в работе (новая) 4ДГА. | нет | -28 | да
5 |  | п. Нялино | 4ДГА | тех. отказ | 28.11.14 13:45 | 28.11.14 14:05 | 0:20 | 80 | Попадание воды в топливо, ограничение 50%. | нет | -29 | да
6 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ ф. Поселок-1 | ТО | 27.11.14 14:32 | 27.11.14 15:56 | 1:24 | 368 | 15:40- перевели на резервное питание, на ЛР-10кВ опоре № 22 замыкание, обнаружена птица. | школа, больница | -28 | да
7 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Светлый | ПС110/6 Пунга КЛ-10кВ Светлый-1 | МТЗ | 27.11.14 21:31 | 27.11.14 22:22 | 0:51 | 0 | Причина не установленна. | котельня | -28 | да
12565
ИТОГО : 7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 12565 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.