## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.06.17 по 8:00 03.07.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, УАПВ ПС Югра ИМФ-17,9км, ПС Фоминская ИМФ-58,8км | 29.06.17 20:00 | 29.06.17 20:00 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
2 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП 6/20 №11-21-14 Игрим, ВЛЗ-20 Ванзетур | МТЗ, РПВ неуспешное | 28.06.17 07:30 | 28.06.17 21:00 | 13:30 | 1080 | Падение дерева в пролете оп. 562-563. | нет | 15 | да
3 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | Октябрский район | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1, 2 | ДФЗ, УАПВ | 29.06.17 14:22 | 29.06.17 14:22 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 13 | нет
4 |  | п. Приобье | ПС Сергино, ВЛ-10 Ж/дорога | ТО, УАПВ | 29.06.17 14:55 | 29.06.17 14:55 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 13 | нет
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Котельная-1 | ТО | 28.06.17 14:37 | 28.06.17 18:05 | 3:28 | 263 | Падение дерева на оп.№5/7/6 при работах по расчистке линии связи АО «Мотив». | нет | 20 | да
| Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | РП-12-3, В-10 Школа | МТЗ, ЗЗ | 02.07.17 19:58 | 03.07.17 02:03 | 6:05 | 56 | Повреждение кабельной муфты КЛ-10 №2 оп.7. | нет | 20 | да
6 | ЮТЭК-Кода | п. Перегребное | ПС 110/6 ЛПУ Перегребное, КЛ-6 яч.28 ФСМУ-4 | МТЗ | 29.06.17 14:57 | 29.06.17 19:20 | 4:23 | 1612 | Повреждение кабельной муфты ф. "А" на опоре №1. | п. Перегребное | 15 | нет
7 | ЮТЭК-ХМР | п. Пырьях | КПП 6/20 № 18-4040, ВЛЗ-20 Сыньеганская-Пырьях | ТО | 01.07.17 12:45 | 01.07.17 15:45 | 3:00 | 780 | Причина не установлена (гроза). | п. Пырьях | 17 | да
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
атмосферные воздействия -
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3791 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1399 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.