## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.02.17 по 8:00 06.03.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП №5-20, ВЛ-10 Южный | МТЗ | 28.02.17 9:52 | 28.02.17 11:05 | 1:13 | 29 | Падение сбитой автотранспортом опоры освещения на ВЛ-10 кВ в пролете опор №5-6. | нет | 0 | да
2 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ЦОК-2 | МТЗ, НАПВ | 05.03.17 17:56 | 05.03.17 21:18 | 3:22 | 1671 | Повреждение кабельной муфты ф. "С" в пролете опор №2-3. | котельная | 0 | нет
3 |  |  | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ЦОК-1 | МТЗ, НАПВ | 05.03.17 19:10 | 05.03.17 22:10 | 3:00 | 0 | Повреждение изолятора ф. "С" на опоре №13. |  | 0 | нет
4 | ЮТЭК-ХМР | п.Нялино | ВЛЗ-10 Пырьях-Нялино Реклоузер №1 |  | 27.02.17 8:48 | 27.02.17 9:30 | 0:42 | 150 | Повреждение опорного изолятора ТП №18-4026. | нет | 0 | да
5 |  | п. Зенково | ПС 35/6 №2056 ВЛ-6 2056-05 | ТО | 02.03.17 14:00 | 02.03.17 21:26 | 7:26 | 500 | Повреждение концевой муфты ф. "В" на опоре №1. Ввели в работу ДЭС п. Зенково в 15:48, ограничение потребителя 50%. | п. Зенково | 0 | нет
6 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35/6 №35, ВЛ-6 2-35-03 | ТО | 27.02.17 16:16 | 27.02.17 16:53 | 0:37 | 29 | Падение дерева на воздушный спуск потребителя ВЛБ-1 Ф.2-35-03. | нет | -4 | нет
7 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | КТП 10/0,4 №22, ВН-10 Ввод-1 | отключен персоналом | 05.03.17 17:56 | 05.03.17 23:35 | 5:39 | 813 | Повреждение 4-х опорных изоляторов на ШМ-10. | котельная | 0 | нет
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -2.
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3192 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 179 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.