## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.03.17 по 8:00 03.04.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6 №3 | ТО | 27.03.17 19:55 | 27.03.17 23:00 | 3:05 | 1300 | Повреждение КЛ-6 (отпайка на ТП №11-1040). | нет | -1 | да
2 |  |  | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6 №4 | отключена персоналом | 01.04.17 13:30 | 01.04.17 13:40 | 0:10 | 138 | Повреждение концевой кабельной муфты ф."В" на опорах №17, 18. | нет | -4 | да
3 | ЮТЭК-ХМР | п. Тюли, п. Выкатной | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Тюли | МТЗ | 01.04.17 05:30 | 01.04.17 06:05 | 0:35 | 150 | Причина не установлена, произведен осмотр оборудования. | п. Тюли, п. Выкатной | -10 | нет
4 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6кВ №195 ф.195-05 | МТЗ | 02.04.17 08:26 | 02.04.17 09:31 | 1:05 | 320 | Повреждение кабельной муфты ВЛ-6кВ ф.195-05 оп.3. | нет | -2 | нет
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1770 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1300 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.