## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.01.17 по 8:00 06.02.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Ж/Д-1 | МТЗ, АПВ неусп. | 31.01.17 12:06 | 31.01.17 12:39 | 0:33 | 222 | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-16-163 и ТП-16-012 техникой ООО "Водоканал". | школа, КНС | -9 | да
2 | ЮТЭК-ХМР | с.Батово | ПС 110/10 Батово, ВЛ-10 Поселок | откл. персоналом | 04.02.17 10:25 | 04.02.17 10:50 | 0:25 | 60 | Снижение сопротивления изоляции на 2С-10, причина не установлена. | нет | -20 | да
3 |  |  | ПС 110/10 Батово, ВЛ-10 Поселок | откл. персоналом | 04.02.17 13:01 | 04.02.17 13:30 | 0:29 | 65 | Повреждение проходного изолятора на ТП 18-1013 ф.В. | нет | -20 | да
4 | Компания ЮГ | п.Урманный | 1, 3 ДГА | тех. отказ | 05.02.17 06:45 | 05.02.17 07:00 | 0:15 | 160 | Технологический отказ. | нет | -25 | нет
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 507 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 347 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.