## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: | 1Т 3: 473.3; 2Т 4: 467; 2Т 5: 458.8878; 2Т 8 (6+7): 292.8327; 2Т 9 (5-8): 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания АО "ЮРЭСК" за IV квартал 2016 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров, зимний режимный день 21.12.2016г.)¹, МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ и заявок ², МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок ³, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ПС Пионерная-2 | 110/10/6 | 40 | 40 | 29.25 | 17.95 | 47.2 | -9.82
2 | ПС Восточная (Авангард) | 110/10 | 25 | 25 | 27.303 | 5.397 | 32.7 | -9.338
3 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.3 | 11.8 | 36.1 | -12.738
4 | ПС Западная | 110/10 | 16 | 16 | 18.4 | 14.66 | 33.06 | -18.108
5 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 6,84* | 5.75 | 5.75 | 31.63
6 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 5.62 | 8.87 | 14.49 | -4.746
7 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 14.42 | 1.7 | 16.12 | 7.243
8 | ПС Юмас | 110/35/10 | 16 | 16 | 21,2* | 3.89 | 3.89 | 11.062
9 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 4.85 | 0.145 | 4.995 | 18.368
10 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 2.9 | 0.88 | 3.78 | 2.359
11 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 2.946 | 0 | 2.946 | 3.193
12 | ПС Луговая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.87 | 3.57 | -1.134
13 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.27 | 0.06 | 2.33 | 0,106**
14 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.99 | 0.086 | 1.076 | 0.483
15 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.903 | 0.689 | 1.592 | -0,033**
16 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 0.047 | 0.041 | 0.088 | 5.799
17 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 13.73 | 0 | 13.73 | 9.633
18 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.78 | 2 | 2.78 | -0.444
19 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 8.7 | 0 | 8.7 | -2.8123
20 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 22.5 | 6.6 | 29.1 | -5.738
21 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.04 | 0.58 | 3.62 | 0.278
22 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 14.81 | 5.06 | 19.87 | -10.126
23 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.72 | 0 | 0.72 | 1.716
24 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.817 | 0 | 0.817 | 5.322
25 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 5.67 | 2.18 | 7.85 | 7.102
26 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.77 | 0.268 | 1.038 | 1.298
27 | ПС №33 "Галактика" | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 1.23 | 2.991 | 4.22 | 1.765
28 | ПС Городская | 35/6 | 16 | 16 | 0 | 2.036 | 2.036 | 13.554
Итого: |  |  | 371.5 | 365.2 | 208.666 | 95.503 | 299.948
Примечание:
1 - в графе 6 текущая загрузка подстанции указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей;
2 - в графе 8 нагрузка на ПС указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.
3 - в графе 9 резерв/дефицит мощности указывается с учетом не нормального состояния схемы сетей внутреннего электроснабжения потребителей, вызванного плановым проведением ремонтных работ в прилегающем районе сети 110, 35,10, 6 кВ на момент проведения контрольного замера
* - текущая загрузка центра питания указана с учетом загрузки сети 35, 10 кВ
** - Нагрузка центра питания близка к допустимой загрузке оборудования объектов электросетевого хозяйства, и резерв мощности может быть определен только при конкретных исходных условиях (при рассмотрении конкретных заявок на технологическое присоединение) по отдельному запросу.
ПС Пионерная-2 мощность выданная по ТУ АО "ЮРЭСК" РП-10/0.4 кВ "Восход" - 9620 кВт